## Sheet1
METER STUDY DATA
Year Installed | Removed | Length of Service (Years) | Test Date | Meter Number | Out Reading (100CF) | 5 FT3 @ 10 GPM | 2 FT3 @ 2 GPM | 1/10 FT3 at 1/8 GPM
2003 | 2011 | 8 | 2011-12-29 | 302608 | 1338 | 99.9 | 100.1 | 90
2004 | 2012 | 8 | 2012-08-03 | 80258536 | 518 | 99.6 | 100.5 | 100
2001 | 2011 | 10 | 2011-12-28 | 295719 | 865 | 100.2 | 100.1 | 100
2000 | 2011 | 11 | 2011-04-28 | 281186 | 1634 | 99.8 | 100.4 | 100
2000 | 2011 | 11 | 2011-12-27 | 283901 | 1706 | 99.8 | 100.2 | 90
2000 | 2011 | 11 | 2011-12-27 | 289961 | 4356 | 99.4 | 99.9 | 90
1999 | 2011 | 12 | 2011-04-28 | 39726532 | 1301 | 100 | 99.2 | 91
1999 | 2011 | 12 | 2011-04-29 | 256727 | 1407 | 99.9 | 100.2 | 95
1999 | 2011 | 12 | 2011-06-02 | 272988 | 1702 | 100.1 | 100.5 | 98
1999 | 2011 | 12 | 2011-06-02 | 275055 | 1594 | 99.8 | 100.3 | 99
1999 | 2011 | 12 | 2011-12-27 | 46074327 | 2156 | 100.2 | 100.1 | 100
1998 | 2011 | 13 | 2011-04-15 | 150845 | 3421 | 0 | 0 | 0
1998 | 2011 | 13 | 2011-05-09 | 271897 | 815 | 100.4 | 100.5 | 100
1998 | 2011 | 13 | 2011-05-10 | 210494 | 2921 | 99.1 | 100 | 83
1998 | 2011 | 13 | 2011-05-10 | 151950 | 4936 | 100.3 | 100.5 | 80
1998 | 2011 | 13 | 2011-05-11 | 271864 | 356 | 99.8 | 100.4 | 95
1998 | 2011 | 13 | 2011-05-11 | 22118285 | 4096 | 100.4 | 100.5 | 30
1998 | 2011 | 13 | 2011-05-13 | 269493 | 998 | 100.1 | 100.5 | 94
1998 | 2011 | 13 | 2011-05-23 | 162266 | 536 | 100.1 | 100.8 | 80
1998 | 2011 | 13 | 2011-06-01 | 163850 | 4301 | 100.6 | 101 | 82
1998 | 2011 | 13 | 2011-06-01 | 23380512 | 4225 | 100.2 | 100.5 | 98
1998 | 2011 | 13 | 2011-06-23 | 26487480 | 2932 | 100 | 40 | 70
1998 | 2011 | 13 | 2011-07-20 | 268265 | 1714 | 100 | 100.1 | 98
1998 | 2011 | 13 | 2011-12-27 | 267724 | 929 | 100.1 | 100.2 | 100
1998 | 2011 | 13 | 2011-12-29 | 271464 | 2387 | 100.4 | 100.2 | 90
1998 | 2011 | 13 | 2011-12-30 | 271998 | 899 | 99.9 | 100.2 | 100
1999 | 2012 | 13 | 2012-03-19 | 257405 | 1536 | 99.6 | 100.7 | 94
1997 | 2011 | 14 | 2011-04-28 | 255640 | 3407 | 99.2 | 99.1 | 78
1997 | 2011 | 14 | 2011-04-28 | 263627 | 1507 | 99.1 | 100.3 | 95
1997 | 2011 | 14 | 2011-05-10 | 201600 | 3914 | 99.4 | 100.5 | 81
1997 | 2011 | 14 | 2011-05-10 | 37462409 | 543 | 99.5 | 99.5 | 92
1997 | 2011 | 14 | 2011-05-12 | 263895 | 1289 | 100 | 99.8 | 84
1997 | 2011 | 14 | 2011-05-23 | 265080 | 793 | 99.5 | 99.7 | 96
1997 | 2011 | 14 | 2011-06-01 | 158554 | 1011 | 100.2 | 100.4 | 81
1997 | 2011 | 14 | 2011-06-03 | 43059300 | 1282 | 99.2 | 100 | 100
1997 | 2011 | 14 | 2011-06-08 | 43067572 | 1857 | 99 | 99.7 | 93
1997 | 2011 | 14 | 2011-06-08 | 23378180 | 3214 | 101 | 100.8 | 100
1997 | 2011 | 14 | 2011-06-08 | 42695202 | 960 | 99.3 | 99.7 | 100
1997 | 2011 | 14 | 2011-06-10 | 23254950 | 4282 | 99.8 | 101 | 90
1997 | 2011 | 14 | 2011-06-14 | 264246 | 820 | 100.3 | 100.5 | 99
1997 | 2011 | 14 | 2011-06-15 | 28130360 | 3172 | 100.2 | 98.5 | 71
1997 | 2011 | 14 | 2011-06-15 | 21209216 | 3113 | 98 | 99.7 | 55
1997 | 2011 | 14 | 2011-06-23 | 27502399 | 4268 | 99.2 | 99.5 | 78
1997 | 2011 | 14 | 2011-06-27 | 43311874 | 1732 | 100.6 | 100.5 | 100
1997 | 2011 | 14 | 2011-06-29 | 266677 | 989 | 99.6 | 100.4 | 79
1997 | 2011 | 14 | 2011-06-30 | 264342 | 1238 | 100.1 | 100.9 | 91
1997 | 2011 | 14 | 2011-07-06 | 50181807 | 1711 | 98.7 | 98.6 | 90
1997 | 2011 | 14 | 2011-07-06 | 196934 | 2926 | 100.3 | 96.4 | 33
1997 | 2011 | 14 | 2011-07-06 | 28067138 | 2050 | 99.7 | 99 | 80
1997 | 2011 | 14 | 2011-07-06 | 265254 | 951 | 99.6 | 99.6 | 92
1997 | 2011 | 14 | 2011-07-06 | 264897 | 588 | 99.6 | 100.2 | 95
1997 | 2011 | 14 | 2011-07-08 | 43312243 | 772 | 99.2 | 99.8 | 100
1997 | 2011 | 14 | 2011-07-12 | 266674 | 829 | 99.2 | 99.8 | 92
1997 | 2011 | 14 | 2011-07-18 | 264000 | 1426 | 100.3 | 100.6 | 97
1997 | 2011 | 14 | 2011-07-18 | 265116 | 5914 | 100.3 | 101.6 | 90
1997 | 2011 | 14 | 2011-07-18 | 42695092 | 1159 | 99.8 | 100.3 | 97
1997 | 2011 | 14 | 2011-07-19 | 210798 | 3157 | 101 | 99.5 | 80
1997 | 2011 | 14 | 2011-07-19 | 216810 | 1927 | 101 | 96 | 70
1997 | 2011 | 14 | 2011-07-20 | 265794 | 621 | 99.3 | 100 | 102
1997 | 2011 | 14 | 2011-07-21 | 266542 | 1740 | 99.8 | 100 | 97
1997 | 2011 | 14 | 2011-07-21 | 265516 | 2150 | 98.8 | 98.9 | 88
1997 | 2011 | 14 | 2011-07-22 | 266543 | 1976 | 99.7 | 99.8 | 93
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-02 | 43060063 | 1372 | 99.7 | 99.7 | 95
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-02 | 264751 | 1201 | 99.1 | 99.5 | 95
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-02 | 265564 | 892 | 99.5 | 98.7 | 89
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-02 | 42694468 | 1461 | 99.8 | 100.2 | 91
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-04 | 266048 | 1842 | 99.2 | 99.6 | 91
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-04 | 23314828 | 2319 | 98.9 | 99.3 | 95
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-04 | 38962454 | 2290 | 96.6 | 96 | 65
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-04 | 43727370 | 1272 | 99.6 | 99.5 | 99
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-05 | 43060082 | 2252 | 98.6 | 99.5 | 88
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-05 | 209376 | 2322 | 101 | 101 | 80
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-09 | 265264 | 773 | 99.4 | 99.75 | 91
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-12 | 26486225 | 2865 | 98.6 | 98.5 | 48
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-15 | 264092 | 1074 | 100.4 | 100.5 | 100
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-15 | 266640 | 1202 | 100.6 | 100 | 100
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-16 | 207827 | 1473 | 100 | 100 | 80
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-18 | 265457 | 1199 | 99 | 100 | 90
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-18 | 265457 | 1199 | 99 | 100 | 90
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-19 | 42695038 | 980 | 99.6 | 100 | 95
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-29 | 213204 | 763 | 100.9 | 100.9 | 88
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-29 | 201216 | 1556 | 101.5 | 101.3 | 98
1997 | 2011 | 14 | 2011-08-31 | 27502490 | 1324 | 98.8 | 99.2 | 85
1997 | 2011 | 14 | 2011-09-01 | 211019 | 1975 | 99.6 | 100 | 81
1997 | 2011 | 14 | 2011-09-09 | 23382167 | 2725 | 100.2 | 100.2 | 91
1997 | 2011 | 14 | 2011-09-29 | 26485997 | 3234 | 100.6 | 100.5 | 95
1997 | 2011 | 14 | 2011-10-17 | 265175 | 1669 | 100.1 | 100.6 | 95
1997 | 2011 | 14 | 2011-10-17 | 209966 | 3466 | 99.1 | 100 | 50
1997 | 2011 | 14 | 2011-12-28 | 219045 | 1981 | 100.2 | 100.4 | 90
1997 | 2011 | 14 | 2011-12-28 | 263791 | 1760 | 100 | 100.1 | 100
1997 | 2011 | 14 | 2011-12-29 | 43060004 | 1 | 100 | 100.1 | 50
1997 | 2011 | 14 | 2011-12-29 | 43312336 | 1630 | 100.1 | 99.9 | 70
1997 | 2011 | 14 | 2011-12-30 | 213587 | 3033 | 99.3 | 99.9 | 40
1997 | 2011 | 14 | 2011-12-30 | 213587 | 3033 | 99.3 | 99.9 | 40
1997 | 2011 | 14 | 2011-12-30 | 43059320 | 1600 | 99.9 | 100 | 80
1997 | 2011 | 14 | 2011-12-30 | 22509337 | 3925 | 99.3 | 99.7 | 80
1997 | 2011 | 14 | 2011-12-30 | 206899 | 1931 | 100 | 100.2 | 100
1998 | 2012 | 14 | 2012-01-03 | 28058621 | 4515 | 99.8 | 99.2 | 20
1998 | 2012 | 14 | 2012-01-03 | 22374395 | 3159 | 99.4 | 98.9 | 40
1998 | 2012 | 14 | 2012-01-03 | 23900304 | 3150 | 100.1 | 100.2 | 70
1998 | 2012 | 14 | 2012-01-05 | 50160773 | 1746 | 100.3 | 100.2 | 90
1998 | 2012 | 14 | 2012-01-18 | 272753 | 1524 | 99.4 | 98.5 | 10
1998 | 2012 | 14 | 2012-01-20 | 269007 | 1569 | 99.9 | 100.1 | 100
1998 | 2012 | 14 | 2012-02-15 | 261735 | 1544 | 100.4 | 101.2 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-04-15 | 23902569 | 2210 | 99.6 | 98.5 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-04-15 | 202108 | 1869 | 99.6 | 100 | 60
1996 | 2011 | 15 | 2011-04-19 | 261011 | 1265 | 99.2 | 100.5 | 78
1996 | 2011 | 15 | 2011-04-19 | 259535 | 1105 | 99.7 | 100.5 | 82
1996 | 2011 | 15 | 2011-04-28 | 197110 | 490 | 98.6 | 99 | 88
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-02 | 260379 | 1431 | 99.5 | 99.2 | 94
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-02 | 50224811 | 2359 | 100.5 | 100.7 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-03 | 41620722 | 791 | 99.1 | 99.6 | 91
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-03 | 260989 | 965 | 99.8 | 100.3 | 97
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-03 | 202850 | 2215 | 100 | 100.7 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-03 | 262810 | 344 | 99.6 | 98.7 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-03 | 26486989 | 4625 | 99.8 | 100.8 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-04 | 263226 | 1470 | 99.5 | 99.7 | 91
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-04 | 258607 | 1415 | 99.4 | 99.5 | 93
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-05 | 22664595 | 4263 | 98.6 | 98.7 | 82
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-05 | 261814 | 1258 | 99.9 | 100.3 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-06 | 259142 | 1630 | 99.4 | 99.9 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-06 | 23840933 | 1517 | 99.4 | 100.7 | 89
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-10 | 39803588 | 1769 | 100.2 | 100.6 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-10 | 176147 | 759 | 99.8 | 100.5 | 58
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-12 | 262226 | 692 | 99.3 | 100.1 | 96
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-13 | 259846 | 2225 | 99.4 | 99.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-13 | 262849 | 2696 | 99.2 | 99.1 | 91
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-17 | 23840678 | 3186 | 98.7 | 98.8 | 75
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-17 | 231012 | 2046 | 99.6 | 99.3 | 98
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-19 | 23841056 | 2417 | 98.2 | 97.9 | 38
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-19 | 262022 | 2967 | 99.7 | 98.7 | 88
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-19 | 23841282 | 3656 | 98.6 | 98.7 | 82
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-19 | 209059 | 2601 | 101.2 | 101.2 | 97
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-20 | 26603350 | 3524 | 99.8 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-24 | 41924224 | 899 | 99.6 | 99.1 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-25 | 26486782 | 4220 | 100.9 | 102 | 88
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-25 | 259339 | 539 | 99.3 | 99.7 | 98
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-26 | 23380302 | 2275 | 98.6 | 98.7 | 85
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-27 | 261847 | 369 | 99.4 | 99.8 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-31 | 26486445 | 3830 | 100 | 101 | 85
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-31 | 22438411 | 3464 | 100.6 | 101 | 75
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-01 | 738803681 | 735 | 100.1 | 100 | 96
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-02 | 26486322 | 3193 | 99.1 | 100 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-02 | 22528450 | 4699 | 100.9 | 101.7 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-03 | 26603859 | 2103 | 99 | 100 | 74
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-03 | 259134 | 609 | 100.2 | 101 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-03 | 41620470 | 1939 | 100 | 101.5 | 101
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-03 | 39726485 | 345 | 99.7 | 102 | 99.9
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-03 | 39726557 | 1397 | 99.8 | 101.7 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-06 | 262406 | 696 | 99.5 | 100 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-06 | 260517 | 166 | 99.9 | 100.2 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-06 | 261867 | 1408 | 99.7 | 100.3 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-06 | 261616 | 1143 | 99.8 | 100.5 | 94
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-07 | 23902386 | 1543 | 98.6 | 99.9 | 89
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-07 | 41923665 | 1330 | 99.5 | 98.6 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-07 | 39803748 | 1207 | 99.8 | 100.3 | 91
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-14 | 259083 | 1124 | 99.4 | 99.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-16 | 27502830 | 3098 | 99 | 97.5 | 85
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-16 | 261396 | 1832 | 99.6 | 99 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-17 | 258872 | 1962 | 100 | 100 | 99.5
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-17 | 146155 | 4339 | 99 | 99.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-17 | 23898506 | 4776 | 100.6 | 101.5 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-20 | 26486017 | 3962 | 100.2 | 100.4 | 83
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-20 | 50207728 | 8160 | 101 | 99.5 | 10
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-21 | 262078 | 2671 | 99.5 | 100.2 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-22 | 263028 | 593 | 100 | 98.5 | 89
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-23 | 259122 | 864 | 99.6 | 99.7 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-23 | 259062 | 681 | 98.2 | 98.5 | 92
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-24 | 209786 | 2600 | 101.2 | 100.5 | 72
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-27 | 41950356 | 802 | 99.4 | 99.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-27 | 42064536 | 809 | 100.2 | 100.8 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-29 | 259332 | 1731 | 98.8 | 99.7 | 98
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-30 | 23853997 | 3412 | 99.6 | 99.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-30 | 178627 | 1168 | 99 | 99.1 | 84
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-05 | 26603779 | 2415 | 100.1 | 79.3 | 0
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-06 | 262117 | 1907 | 99.7 | 100.1 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-06 | 261306 | 918 | 99.4 | 99.5 | 91
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-06 | 260162 | 2939 | 98.8 | 99.2 | 93
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-06 | 261739 | 1403 | 100.3 | 99.7 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-06 | 207390 | 2777 | 100.1 | 100.2 | 65
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-07 | 23840998 | 3142 | 100.3 | 101.3 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-07 | 22776494 | 4004 | 100.8 | 100.9 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-08 | 261249 | 1250 | 99.3 | 98.9 | 92
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-12 | 173485 | 1246 | 100.6 | 100.5 | 91
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-12 | 258679 | 904 | 100.1 | 101 | 92
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-12 | 261174 | 605 | 98.6 | 98.8 | 89
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-12 | 207692 | 2050 | 99.2 | 89 | 0
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-13 | 50192671 | 1085 | 99.4 | 99.5 | 96
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-13 | 23840679 | 2418 | 99.1 | 100.1 | 91
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-14 | 262002 | 802 | 100 | 99.8 | 91
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-15 | 197684 | 5235 | 101 | 101.5 | 0
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-19 | 260534 | 1931 | 98.4 | 98 | 0
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-20 | 259338 | 3612 | 99.2 | 99.8 | 92
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-21 | 50223218 | 788 | 99.8 | 100.1 | 92
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-21 | 259677 | 839 | 100 | 99.7 | 91
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-21 | 262063 | 5419 | 99.3 | 100.2 | 89
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-21 | 228497 | 1306 | 100 | 100.2 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-21 | 262516 | 2035 | 99.9 | 100.1 | 82
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-22 | 259361 | 2092 | 99 | 99.1 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-22 | 259908 | 1627 | 99.8 | 99.8 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-22 | 259118 | 2212 | 99 | 98.7 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-22 | 259041 | 1110 | 100.1 | 99.8 | 88
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-26 | 221256 | 3384 | 99.2 | 97.5 | 5
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-26 | 21967288 | 2426 | 101.6 | 100.5 | 85
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-27 | 261200 | 1076 | 98.8 | 99.5 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-27 | 26088 | 790 | 99.8 | 99 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-01 | 41923616 | 2454 | 99.5 | 99.7 | 89
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-02 | 258756 | 553 | 100.6 | 100.6 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-04 | 26487231 | 1595 | 99.6 | 99.5 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-04 | 262565 | 1496 | 98.7 | 98.9 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-04 | 262809 | 654 | 98.1 | 98.6 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-05 | 41923421 | 3729 | 99.6 | 99.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-05 | 262269 | 1132 | 99.6 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-05 | 205993 | 6324 | 99.6 | 99 | 70
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-08 | 211875 | 2092 | 98.6 | 99 | 78
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-09 | 259355 | 755 | 98.8 | 99.25 | 40
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-10 | 42064701 | 1970 | 100 | 99.5 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-10 | 259024 | 1774 | 100.6 | 99.5 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-11 | 261650 | 679 | 98 | 94.5 | 50
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-12 | 262029 | 888 | 99.2 | 99.8 | 82
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-12 | 259306 | 1065 | 98.8 | 99.2 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-12 | 261137 | 814 | 10.6 | 99 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-12 | 262571 | 1525 | 99.6 | 99.8 | 89
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-17 | 41620615 | 1147 | 99.8 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-18 | 260343 | 450 | 98.4 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-18 | 260343 | 450 | 98.4 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-19 | 261933 | 2029 | 99.2 | 101 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-22 | 259219 | 529 | 99.4 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-22 | 259220 | 1189 | 98.2 | 98.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-23 | 261159 | 941 | 99.5 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-23 | 259680 | 1717 | 100 | 100.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-23 | 259750 | 1748 | 99.4 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-24 | 39803684 | 915 | 100.6 | 100.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-24 | 39803593 | 1386 | 99.8 | 100.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-24 | 260081 | 1972 | 99.4 | 99.75 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-24 | 22741737 | 2744 | 101.6 | 101.5 | 30
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-25 | 262038 | 1929 | 99 | 99.1 | 86
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-25 | 259147 | 2959 | 98.8 | 99.5 | 82
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-29 | 27502794 | 2195 | 98.4 | 98.8 | 89
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-31 | 262030 | 1365 | 99.9 | 99.8 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-31 | 42064223 | 1327 | 101.2 | 100.6 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-31 | 260378 | 1287 | 99.7 | 99.8 | 98
1996 | 2011 | 15 | 2011-09-07 | 166491 | 2762 | 100.4 | 100.5 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-09-07 | 259466 | 92 | 99 | 99.6 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-09-07 | 39726591 | 1208 | 99.4 | 99 | 92
1996 | 2011 | 15 | 2011-09-07 | 259947 | 2089 | 99.8 | 100 | 92
1996 | 2011 | 15 | 2011-09-08 | 41620641 | 3156 | 100 | 100.6 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-09-12 | 262141 | 1115 | 101.2 | 101 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-09-28 | 258984 | 2328 | 100.1 | 100.5 | 97
1996 | 2011 | 15 | 2011-09-28 | 259856 | 1713 | 100.6 | 101.2 | 92
1996 | 2011 | 15 | 2011-09-29 | 41924345 | 754 | 100.4 | 100 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-10-17 | 259357 | 1380 | 99.3 | 99.8 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-10-17 | 23900243 | 3360 | 99.1 | 98.5 | 0
1996 | 2011 | 15 | 2011-10-17 | 23840544 | 2528 | 99.8 | 100.2 | 70
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-07 | 204444 | 7975 | 98 | 98 | 20
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-07 | 258705 | 1255 | 100 | 100.8 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-07 | 23899770 | 3815 | 99.8 | 101.5 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-07 | 263079 | 1094 | 99.7 | 99.5 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-08 | 41924111 | 662 | 98.8 | 100 | 94
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-08 | 211015 | 2361 | 98.6 | 100 | 76
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-13 | 156479 | 341 | 101.1 | 100.4 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-13 | 150442 | 5360 | 100.1 | 100.2 | 85
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-13 | 149832 | 1804 | 100.1 | 100 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-13 | 22528241 | 3155 | 101 | 102.5 | 50
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-13 | 25563269 | 3607 | 99.2 | 99.8 | 78
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-13 | 22374480 | 3314 | 99.9 | 96.7 | 0
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-13 | 207247 | 2760 | 99.2 | 100 | 72
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-13 | 22567749 | 4802 | 101.6 | 102.2 | 84
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-13 | 23902531 | 5820 | 99 | 97.5 | 40
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-15 | 263070 | 1613 | 99.4 | 99.8 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-15 | 179363 | 1735 | 99.6 | 99.8 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-15 | 41923462 | 1209 | 99.9 | 99.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-15 | 21199319 | 2236 | 100.2 | 101.5 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-15 | 26487571 | 2403 | 100.2 | 100.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-15 | 22509322 | 2562 | 100 | 100.8 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-15 | 28159527 | 989 | 100.6 | 100.7 | 98
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-15 | 263075 | 2841 | 99.2 | 100 | 99.5
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-16 | 261144 | 2339 | 100.2 | 100.8 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-16 | 41620519 | 1398 | 99.8 | 100.2 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-16 | 23853984 | 4920 | 98.8 | 99 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-16 | 164985 | 2353 | 100.6 | 100.4 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-19 | 167204 | 933 | 100.2 | 101 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-19 | 260836 | 279 | 100.6 | 100.5 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-20 | 225631 | 884 | 100.6 | 100.4 | 50
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-20 | 259279 | 573 | 100 | 100.2 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-20 | 262318 | 464 | 99.8 | 100 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-20 | 185667 | 5431 | 0 | 0 | 0
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-20 | 258778 | 1851 | 98 | 96.8 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-21 | 260520 | 2058 | 100.4 | 100.2 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-21 | 208420 | 1461 | 100.2 | 100.4 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 41923555 | 1556 | 99.6 | 99.9 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 152914 | 4044 | 100.6 | 100.3 | 50
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 260768 | 1322 | 99.6 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 162483 | 4824 | 100.2 | 100.2 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 259345 | 1340 | 99.8 | 100.1 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 26603799 | 3717 | 98.9 | 99.3 | 70
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 42064635 | 1763 | 100.4 | 100 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 205170 | 4018 | 100.6 | 100.4 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 151250 | 4342 | 100.5 | 100.1 | 10
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 259252 | 1733 | 99.6 | 99.7 | 40
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 262700 | 1009 | 100 | 100.1 | 60
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 259202 | 2332 | 99.8 | 100 | 10
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 154554 | 2462 | 100.3 | 100.2 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 187034 | 1812 | 99.8 | 100.1 | 70
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 260852 | 1123 | 99.8 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 206968 | 3556 | 100.6 | 100.4 | 60
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 260460 | 1768 | 99.9 | 100.1 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 173477 | 3442 | 99.5 | 100.1 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 163290 | 7260 | 100.2 | 100.1 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 189359 | 2943 | 100.4 | 100.6 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 207382 | 4472 | 99.6 | 100.2 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 148876 | 3810 | 100.4 | 100.2 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 260253 | 2561 | 99.8 | 100.1 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 261776 | 1483 | 99.8 | 100.2 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 204459 | 4326 | 99.2 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 201642 | 1280 | 100.2 | 100.6 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 153461 | 3317 | 100.2 | 100 | 20
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 155475 | 5043 | 101.2 | 100.6 | 70
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 148267 | 2888 | 100.2 | 100.4 | 10
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 261259 | 1251 | 100.1 | 100.2 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 165314 | 1578 | 100 | 100.2 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 161681 | 2705 | 100.2 | 100.1 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 260822 | 1427 | 100.1 | 99.5 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 150026 | 2159 | 99.7 | 99.9 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-28 | 260821 | 410 | 100.2 | 100.1 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-28 | 261257 | 636 | 100 | 100.1 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-28 | 146655 | 3924 | 100.1 | 100.2 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-28 | 204630 | 2793 | 100.1 | 100.4 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-28 | 167409 | 1029 | 100.2 | 100.4 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 258689 | 2738 | 99.8 | 99.9 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 26119 | 1873 | 100.4 | 100.1 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 41923426 | 1254 | 99.8 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 151486 | 3179 | 100.3 | 100.2 | 50
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 145959 | 3530 | 100.4 | 100.3 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 23380455 | 4933 | 100.2 | 100.3 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 164138 | 533 | 99.2 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 198622 | 2824 | 99.7 | 99.9 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 147995 | 4868 | 100.2 | 100.3 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 262503 | 843 | 100.1 | 100.2 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 171875 | 2805 | 100.6 | 100.5 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 260959 | 826 | 99.8 | 100.1 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 158851 | 1260 | 100.4 | 100.3 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 41620693 | 1388 | 99.8 | 99.2 | 60
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 41924154 | 1038 | 100.2 | 100.1 | 40
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 258692 | 2181 | 100.1 | 100.2 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 261456 | 1174 | 100 | 100.1 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 155246 | 1378 | 98.9 | 99.4 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 148121 | 2871 | 100.2 | 100.1 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 159190 | 1450 | 101 | 100.6 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 152775 | 8037 | 100.4 | 100.2 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 151372 | 1210 | 100.1 | 100.1 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 146594 | 5152 | 99.7 | 100.1 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 188275 | 1102 | 100.4 | 100.3 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 160736 | 6899 | 100.2 | 100.3 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 167083 | 6418 | 99.8 | 100.1 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 260426 | 3198 | 99.6 | 100.1 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 151539 | 2911 | 99.6 | 99.9 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 146594 | 5152 | 99.7 | 100.1 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 188275 | 1102 | 100.4 | 100.3 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 160736 | 6899 | 100.2 | 100.3 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 167083 | 6418 | 99.8 | 100.1 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 260426 | 3198 | 99.6 | 100.1 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 151539 | 2911 | 99.6 | 99.9 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 186401 | 2981 | 99.5 | 99.6 | 30
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 163445 | 2507 | 100.3 | 100.2 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 178884 | 2656 | 100.3 | 100.2 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-03 | 26487586 | 3927 | 99.6 | 100.1 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-03 | 158789 | 3792 | 100.1 | 100.3 | 60
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-03 | 205462 | 2921 | 100 | 100.3 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-03 | 265023 | 2635 | 100.2 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-06 | 198336 | 2111 | 98.4 | 99.3 | 68
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-09 | 148846 | 1910 | 100.4 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-09 | 43311884 | 1258 | 99.9 | 100.2 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-09 | 256386 | 873 | 99.9 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-11 | 43727593 | 538 | 100.1 | 100.2 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-11 | 264797 | 1102 | 99.9 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-11 | 42694847 | 1629 | 99.9 | 100 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-11 | 23902123 | 1749 | 100 | 99.9 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-12 | 214011 | 4114 | 100 | 100 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-12 | 152609 | 7448 | 100.2 | 100.4 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-12 | 210639 | 1540 | 99.3 | 99.8 | 30
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-18 | 196335 | 1306 | 100.1 | 100.2 | 40
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-18 | 43059591 | 818 | 100.4 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-18 | 152301 | 2555 | 100.1 | 100.2 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-18 | 208647 | 2454 | 98.8 | 99.5 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-18 | 26604174 | 1551 | 98.8 | 100 | 51
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-18 | 23900503 | 3121 | 94.8 | 0 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-18 | 206412 | 3545 | 99.6 | 100 | 88
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-20 | 16613380 | 3908 | 101.1 | 100.9 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-20 | 264783 | 1014 | 99.9 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-20 | 266613 | 1432 | 100.1 | 100.2 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-20 | 185855 | 3562 | 100.6 | 100.4 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-20 | 42694960 | 1461 | 99.8 | 99.9 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-20 | 266302 | 1583 | 99.9 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-20 | 73312279 | 4029 | 100.4 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-20 | 263407 | 1846 | 100.1 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-20 | 23899826 | 1712 | 100.2 | 100.1 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-23 | 186329 | 7358 | 99.8 | 100 | 74
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-23 | 207526 | 1439 | 99.5 | 100 | 84
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-23 | 155873 | 931 | 0 | 0 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-23 | 155611 | 678 | 99 | 100 | 20
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-23 | 152096 | 1800 | 100.4 | 101.5 | 89
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-23 | 266498 | 1543 | 100.2 | 100.4 | 96
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-23 | 211932 | 1204 | 100.5 | 100.5 | 71
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-24 | 256248 | 6120 | 100.1 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-24 | 197123 | 2060 | 100.2 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-25 | 202662 | 722 | 100 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-25 | 199359 | 3397 | 100.6 | 100.4 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-25 | 209484 | 6492 | 100.5 | 100.4 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-25 | 150368 | 475 | 100.4 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-26 | 160325 | 1862 | 100.4 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-26 | 187349 | 570 | 100.3 | 100.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 43059999 | 711 | 99.8 | 99.1 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 263373 | 1434 | 99.6 | 100.2 | 60
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 43312320 | 1324 | 100 | 100.1 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 187277 | 1088 | 100 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 263429 | 566 | 100.1 | 100.2 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 23380196 | 3731 | 99.9 | 100 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 266246 | 876 | 99.9 | 99.8 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 210576 | 720 | 100.8 | 100.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 198345 | 2323 | 100.2 | 100.1 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 21898660 | 3920 | 100.4 | 100.2 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 264990 | 1449 | 99.4 | 99.9 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-31 | 206712 | 3727 | 100.2 | 100.4 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-31 | 213890 | 4354 | 100.3 | 100.2 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-31 | 23854349 | 5137 | 100.2 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-01 | 266131 | 364 | 99.8 | 100.2 | 60
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-01 | 175460 | 906 | 99.9 | 100.4 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-01 | 263420 | 518 | 99.6 | 100.5 | 89
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-02 | 266212 | 975 | 98.6 | 101.1 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-02 | 266748 | 1333 | 100.2 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-02 | 153802 | 5186 | 99.7 | 101 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-02 | 214192 | 4749 | 98.8 | 98.5 | 50
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-03 | 23062104 | 3444 | 99.1 | 99.8 | 40
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-03 | 263473 | 1335 | 99.2 | 99.8 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-06 | 266218 | 1376 | 100.2 | 100.6 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-06 | 43312294 | 636 | 100.1 | 100.6 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-06 | 266177 | 2751 | 100.2 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-06 | 27502386 | 1939 | 98.4 | 98 | 30
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-06 | 263789 | 3509 | 99.4 | 100 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-06 | 209587 | 4408 | 99.8 | 99 | 20
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-06 | 160821 | 4416 | 99.9 | 100.5 | 60
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-06 | 156415 | 5328 | 100.2 | 99.5 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-06 | 148297 | 1559 | 100.2 | 100.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-07 | 22509452 | 2612 | 100 | 100 | 60
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-07 | 211260 | 3434 | 99.4 | 100.5 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-09 | 266171 | 1474 | 99.2 | 100.3 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-09 | 161905 | 841 | 99.6 | 101.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-09 | 206125 | 2892 | 100.8 | 101.8 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-13 | 43714024 | 824 | 99 | 98.5 | 20
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-13 | 211889 | 1317 | 99 | 99.4 | 40
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-13 | 265166 | 1779 | 100.2 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-13 | 164802 | 1277 | 99 | 100 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-13 | 265207 | 2545 | 100.4 | 100 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-15 | 266695 | 1500 | 99.8 | 100.6 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-15 | 43311983 | 814 | 100 | 100 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-17 | 26604106 | 2426 | 101.2 | 101.5 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-17 | 265232 | 1612 | 99.8 | 100.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-17 | 163631 | 2415 | 101.4 | 102.5 | 60
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-17 | 158062 | 501 | 100.8 | 102.5 | 50
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-21 | 200090 | 3900 | 100.4 | 100 | 60
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-21 | 22876219 | 4121 | 99.8 | 100.5 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-21 | 193553 | 648 | 102 | 102.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-22 | 43714123 | 604 | 100.4 | 101 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-22 | 42694815 | 1648 | 100.2 | 100.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-22 | 162547 | 4216 | 100.6 | 101 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-22 | 165964 | 1730 | 101.2 | 102.5 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-23 | 264216 | 1769 | 100.4 | 100 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-23 | 210348 | 604 | 100 | 100.4 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-23 | 185510 | 1108 | 100.6 | 99.5 | 78
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-23 | 20651884 | 811 | 100.7 | 100.5 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-23 | 205459 | 2660 | 100 | 100.5 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-27 | 266386 | 1466 | 100.1 | 99.6 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-27 | 43060003 | 1824 | 99.2 | 99.6 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-27 | 266102 | 1522 | 100.3 | 100.7 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-27 | 157108 | 3151 | 101.4 | 102.1 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-01 | 169974 | 1672 | 0 | 0 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-01 | 43727344 | 1245 | 100 | 99.8 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-01 | 43059635 | 1425 | 100.6 | 100.7 | 86
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-01 | 266128 | 1561 | 99.9 | 100.9 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-01 | 27502220 | 2833 | 99.7 | 100 | 10
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-01 | 22741631 | 3519 | 97.6 | 96.1 | 35
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-01 | 199232 | 2572 | 101.6 | 102.4 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-01 | 23381934 | 2232 | 100 | 100 | 82
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-01 | 199487 | 4045 | 98.8 | 99.8 | 50
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-05 | 28067094 | 1213 | 99.4 | 101 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-05 | 264177 | 743 | 100.1 | 100.5 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-05 | 43312095 | 488 | 100.2 | 100.6 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-05 | 266291 | 576 | 100.6 | 100 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-05 | 205782 | 1644 | 100.6 | 100.6 | 89
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-05 | 157155 | 4244 | 99.6 | 101.8 | 65
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-05 | 153987 | 2846 | 99.8 | 99.2 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-05 | 28159774 | 2521 | 100.6 | 101.5 | 92
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-05 | 265218 | 1117 | 99.4 | 100.2 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-07 | 213258 | 3850 | 98 | 99 | 10
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-07 | 185168 | 1096 | 101.2 | 101.8 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-08 | 211740 | 2433 | 99.9 | 100.2 | 91
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-08 | 43727727 | 1039 | 100.2 | 99.5 | 97
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-08 | 22117958 | 4876 | 100.2 | 101.3 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-12 | 43312186 | 1023 | 99.6 | 100.3 | 92
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-12 | 28130952 | 3233 | 97.6 | 98.8 | 60
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-12 | 265701 | 1488 | 99.6 | 100.9 | 91
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-12 | 158530 | 2297 | 100.4 | 99.1 | 41
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-12 | 212080 | 1134 | 99.4 | 100.3 | 47
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-12 | 22411097 | 1686 | 100.2 | 99 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-12 | 264399 | 1595 | 101.6 | 100.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-12 | 197598 | 3680 | 102 | 102 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 210064 | 3378 | 100.2 | 100 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 266662 | 1519 | 100 | 100.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 263980 | 2501 | 100.2 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 23249833 | 3598 | 98.6 | 99.5 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 159078 | 1914 | 100.8 | 101.5 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 159152 | 1555 | 98 | 97.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 23165311 | 661 | 99.6 | 99.3 | 79
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 42694536 | 1220 | 99.1 | 98 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 211408 | 3713 | 99 | 100.5 | 69
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 263493 | 3630 | 99.3 | 100.5 | 96
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 266244 | 704 | 99.8 | 101 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 175143 | 1614 | 100.3 | 98.3 | 88
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 43727236 | 1335 | 100.7 | 101.6 | 94
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 228910 | 1420 | 100.2 | 101.2 | 92
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 263339 | 170 | 100 | 100.4 | 86
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 265709 | 575 | 100.2 | 100.3 | 85
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-20 | 229152 | 1855 | 99.4 | 100.7 | 88
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-23 | 193502 | 3384 | 100.4 | 100.5 | 65
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-23 | 190236 | 2711 | 99.7 | 100 | 82
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-23 | 265359 | 277 | 100.6 | 101 | 95
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-23 | 264881 | 799 | 100 | 100.5 | 96
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-23 | 43311854 | 1243 | 99.2 | 100.3 | 92
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-23 | 258909 | 5260 | 99.8 | 100 | 92
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-23 | 188139 | 1829 | 98.4 | 98.2 | 50
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-23 | 164211 | 4706 | 101.5 | 102 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-26 | 165921 | 1131 | 100.2 | 100 | 82
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-26 | 264829 | 1205 | 98.9 | 99.2 | 92
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-26 | 263815 | 2524 | 99.9 | 99.4 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-26 | 200111 | 1787 | 98.6 | 98.8 | 58
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-27 | 265312 | 2084 | 100 | 101 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-27 | 265368 | 1516 | 99.4 | 100 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-27 | 185609 | 1229 | 99.8 | 100.6 | 68
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-27 | 203533 | 1086 | 99.4 | 100.4 | 81
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-27 | 265311 | 886 | 99.7 | 100 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-27 | 42694582 | 1249 | 100.2 | 100 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 265848 | 306 | 100.2 | 100.8 | 97
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 263416 | 1782 | 100.5 | 100.4 | 96
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 266342 | 507 | 100.2 | 100.5 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 43312374 | 1115 | 99.8 | 100.5 | 92
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 152051 | 2985 | 100.7 | 99.2 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 176688 | 1603 | 101.2 | 101.5 | 91
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 209702 | 5300 | 100.2 | 100.5 | 71
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 43312071 | 1692 | 99.6 | 100.2 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 50195721 | 1139 | 98.4 | 98.3 | 45
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 264134 | 1239 | 100.4 | 100.7 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 206089 | 3036 | 98.8 | 101.5 | 93
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 214074 | 1645 | 98 | 98.1 | 20
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 168125 | 4876 | 100.7 | 99.8 | 10
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 263772 | 703 | 100.2 | 100.8 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 266534 | 1692 | 100.5 | 100.7 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 264485 | 1848 | 100.2 | 100.7 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 265989 | 1928 | 99.6 | 100.6 | 96
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 266104 | 1145 | 99.5 | 100.2 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 226382 | 1992 | 100.2 | 100.5 | 91
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 266300 | 875 | 99.5 | 99.9 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 265668 | 917 | 100.1 | 100 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-11 | 265925 | 1053 | 99.8 | 100.4 | 94
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-11 | 196475 | 3196 | 99.5 | 100 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-11 | 26603777 | 1332 | 97.5 | 97.6 | 35
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-11 | 42694330 | 1559 | 99.2 | 100.1 | 92
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-11 | 263350 | 607 | 99.2 | 100 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-11 | 265258 | 1339 | 99.4 | 100 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-11 | 266005 | 1171 | 99 | 99.9 | 92
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 206183 | 3246 | 98 | 98.6 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 209173 | 4548 | 98.6 | 99.1 | 78
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 209718 | 3749 | 101.2 | 102 | 91
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 172771 | 3965 | 99 | 99.5 | 86
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 161975 | 6784 | 99.2 | 99.5 | 66
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 169106 | 3935 | 100.2 | 100 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 157868 | 1057 | 99.3 | 100.5 | 55
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 181544 | 2946 | 99.8 | 101 | 38
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 266526 | 1991 | 99.9 | 100.7 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 264709 | 652 | 100.3 | 101.6 | 95
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 263669 | 1665 | 98.9 | 99.9 | 95
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 197380 | 2654 | 100 | 99.5 | 30
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 264324 | 1566 | 98.8 | 99.8 | 91
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 26486613 | 3148 | 99.2 | 100.7 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 202363 | 4115 | 101.1 | 101.5 | 10
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-17 | 28068043 | 2905 | 99.2 | 98 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-25 | 265581 | 1059 | 99.4 | 100.1 | 96
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-25 | 43312242 | 1002 | 99.2 | 100.5 | 97
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-27 | 43727807 | 437 | 100 | 100.7 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-27 | 264223 | 1891 | 100 | 101.1 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-27 | 27502380 | 2926 | 99 | 100.5 | 82
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-27 | 21851223 | 1620 | 97.8 | 98 | 62
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-27 | 207850 | 1890 | 99.8 | 99.5 | 74
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-30 | 266117 | 1203 | 100 | 100.5 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-02 | 43059381 | 1480 | 98 | 98.7 | 82
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-02 | 743713937 | 1530 | 98.4 | 98.5 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-08 | 28066769 | 5720 | 97.4 | 97.5 | 20
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-08 | 43727643 | 685 | 99.6 | 100.3 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-08 | 265942 | 1127 | 99.9 | 100.7 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-08 | 263519 | 769 | 99.4 | 100.2 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-08 | 43727157 | 1041 | 99.4 | 100 | 97
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-14 | 265713 | 1819 | 100 | 100.3 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-14 | 43311522 | 1871 | 99.3 | 98.5 | 88
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-14 | 152288 | 4061 | 101.4 | 101.8 | 91
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-15 | 213514 | 2056 | 101.2 | 100.8 | 76
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-30 | 263622 | 992 | 98.8 | 99.2 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-30 | 263888 | 4401 | 100.2 | 101.5 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-30 | 265462 | 929 | 99.7 | 100.7 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-08 | 265053 | 3924 | 100 | 100.8 | 88
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-08 | 264215 | 1133 | 100 | 101 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-08 | 23900020 | 1428 | 99.2 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-11 | 43312133 | 1856 | 98.8 | 99.8 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-11 | 43727480 | 698 | 100 | 101.6 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-14 | 42694843 | 7419 | 99.6 | 99 | 89
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-14 | 264876 | 1795 | 100.8 | 101.4 | 92
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-14 | 23382075 | 5078 | 98 | 98.5 | 50
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-15 | 43312291 | 1795 | 99 | 100.2 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-15 | 264836 | 698 | 99.2 | 99 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-15 | 22536078 | 4620 | 98.4 | 96.5 | 72
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-15 | 22304767 | 2629 | 100.2 | 101 | 82
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-15 | 263677 | 1550 | 100 | 100.8 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-22 | 43059666 | 708 | 100 | 99.5 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-22 | 23167453 | 1627 | 98.2 | 99 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-22 | 43311972 | 1501 | 100 | 100.2 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-22 | 43059873 | 1844 | 0 | 0 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-22 | 21851236 | 3751 | 0 | 0 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-22 | 28159620 | 2036 | 100.8 | 101.5 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-22 | 28159762 | 2853 | 100.2 | 100 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-22 | 265801 | 4607 | 100.2 | 99.5 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-27 | 33861921 | 2203 | 98.8 | 99 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-27 | 43059514 | 2449 | 99.4 | 99.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-05 | 22664441 | 388 | 98.4 | 99.5 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-09 | 28067331 | 817 | 100.8 | 96 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-09 | 43060122 | 1466 | 100.2 | 100 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-09 | 42694451 | 886 | 98.2 | 100.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-09 | 42694528 | 1210 | 100 | 100.5 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-11 | 23378812 | 2854 | 100.6 | 99.5 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-11 | 22175118 | 2580 | 100.8 | 101.5 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-11 | 28068064 | 1194 | 98.2 | 99 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-11 | 28067136 | 964 | 99.2 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-18 | 22776405 | 4398 | 98.8 | 97.5 | 85
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-26 | 23314759 | 1643 | 99.6 | 100 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-01 | 28068091 | 1111 | 99.4 | 100 | 95
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-01 | 26603729 | 3550 | 98 | 99 | 95
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-03 | 43059908 | 1251 | 99 | 98.5 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-03 | 43059383 | 1078 | 99.6 | 100.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-07 | 23900249 | 5082 | 98.8 | 97 | 10
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-07 | 266126 | 2853 | 98.8 | 99.5 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-08 | 265042 | 4652 | 98.6 | 97.5 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-23 | 43060092 | 2126 | 99.4 | 100 | 95
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-23 | 50191880 | 1506 | 100 | 99 | 10
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-23 | 266054 | 1268 | 99.2 | 101.5 | 99.5
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-23 | 220277 | 2604 | 99.8 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-23 | 43059243 | 1631 | 99.6 | 99.5 | 95
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-23 | 28066528 | 1565 | 97.6 | 98 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-23 | 21898549 | 2683 | 98.8 | 100 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-09-18 | 43059535 | 1069 | 99.2 | 99.5 | 96
1997 | 2012 | 15 | 2012-09-18 | 743714041 | 1145 | 98.8 | 99.8 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-09-18 | 42694504 | 988 | 99.4 | 100.4 | 94
1997 | 2012 | 15 | 2012-09-25 | 42694912 | 1966 | 99.6 | 96 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-09-25 | 43059303 | 1695 | 99.5 | 100 | 88
1997 | 2012 | 15 | 2012-09-25 | 50163192 | 4472 | 100.1 | 99.5 | 68
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-15 | 23377240 | 4361 | 99.6 | 99.7 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-15 | 227502 | 2013 | 99.4 | 99.3 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-15 | 187279 | 2369 | 100.4 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-15 | 26485998 | 5841 | 101.4 | 101.3 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-15 | 50225455 | 1723 | 99.8 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-15 | 50223318 | 1232 | 100 | 100.5 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-15 | 50223498 | 2647 | 99.2 | 97 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-15 | 22098604 | 3707 | 100 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-15 | 23900572 | 4162 | 100.4 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-19 | 50223575 | 1111 | 100.1 | 99.8 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-19 | 50223856 | 1473 | 99.6 | 100.6 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-19 | 50221772 | 1669 | 99.4 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-19 | 23313407 | 2472 | 0 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-19 | 257867 | 989 | 99.2 | 100.2 | 84
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-19 | 26486796 | 3211 | 99.6 | 100.6 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-19 | 50223913 | 1273 | 99.8 | 100.3 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-19 | 50222572 | 2692 | 100.3 | 99.5 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-19 | 50172214 | 2280 | 97 | 94 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-19 | 23167356 | 6409 | 99.8 | 99.7 | 86
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-28 | 26486361 | 2054 | 99.6 | 100.4 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-28 | 256776 | 1097 | 98.8 | 99.9 | 71
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-28 | 256088 | 802 | 99.8 | 100.5 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-28 | 20219899 | 1819 | 0 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-28 | 50223089 | 1604 | 100.3 | 101.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-28 | 50212628 | 2465 | 100.2 | 100.7 | 15
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-29 | 23165097 | 6238 | 0 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-29 | 230638 | 1553 | 99.7 | 100.1 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-29 | 50223906 | 549 | 99.7 | 100.2 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-29 | 19841150 | 2202 | 102.3 | 102.4 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-29 | 257996 | 2350 | 99.1 | 100.7 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-29 | 50221786 | 1425 | 98.6 | 99.5 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-29 | 23378522 | 3122 | 100.1 | 100.7 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-29 | 256747 | 1985 | 99.6 | 100.3 | 79
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-02 | 50222741 | 1432 | 100.4 | 100.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-02 | 23063774 | 1222 | 100.3 | 99 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-02 | 50223328 | 1961 | 100.8 | 100.3 | 38
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-02 | 23840535 | 1798 | 101.5 | 102.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-02 | 50223931 | 1471 | 99.7 | 99.3 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-02 | 50223624 | 882 | 99.8 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-02 | 257971 | 1531 | 99.9 | 100.9 | 105
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 257679 | 1698 | 98.5 | 98 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 258032 | 2758 | 99.2 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 257160 | 653 | 99.8 | 99.7 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 50225120 | 530 | 99.4 | 100 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 50224849 | 1995 | 100.4 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 50222996 | 1600 | 99.4 | 100.3 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 38963173 | 1504 | 101.2 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 50222592 | 739 | 99.7 | 99.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 256905 | 2342 | 100.1 | 100.6 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 50223790 | 1802 | 99.4 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 50223500 | 823 | 99.8 | 99.8 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 39803814 | 2968 | 100.2 | 100.9 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 256841 | 3334 | 99.9 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 22776579 | 3615 | 99.9 | 99.3 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 256034 | 1981 | 99.4 | 100 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 23380487 | 4077 | 99.1 | 98.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 50223438 | 1571 | 99.2 | 99.8 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 23854196 | 2270 | 100 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 256637 | 1453 | 99.6 | 100.5 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 23254989 | 4180 | 99.2 | 99.5 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 22117980 | 3125 | 99.4 | 99.3 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 21889037 | 2331 | 100.8 | 100.7 | 5
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 50222526 | 814 | 100.1 | 99.5 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-04 | 210664 | 2594 | 0 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-04 | 22747397 | 3474 | 99.6 | 100.1 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-04 | 50225002 | 597 | 99.4 | 100.2 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-04 | 23854057 | 2689 | 98.8 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-04 | 256627 | 3578 | 99.7 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-04 | 23378326 | 3025 | 100.4 | 101.6 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-04 | 23381686 | 3742 | 98.2 | 98.6 | 62
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-04 | 50223169 | 722 | 99.9 | 100 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-04 | 26486291 | 5757 | 98.4 | 98.3 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-05 | 50225444 | 2162 | 9838 | 100 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-05 | 50223077 | 1231 | 100.3 | 100.6 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-05 | 50196199 | 752 | 99 | 98.8 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-05 | 22776477 | 2481 | 101.9 | 101.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-05 | 50223868 | 1588 | 99.5 | 100.2 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-05 | 26487728 | 2976 | 99.9 | 100.3 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-05 | 28159220 | 3184 | 100.4 | 102.3 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-05 | 26486261 | 4512 | 99.7 | 101.8 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-05 | 21898553 | 3156 | 101.2 | 102.6 | 77
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 208328 | 3067 | 100.1 | 100.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 50224866 | 1072 | 100.7 | 101 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 50222621 | 2127 | 101 | 101.3 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 38073132 | 1349 | 100.4 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 50224638 | 1214 | 99.3 | 100.1 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 22776442 | 4383 | 101.4 | 102 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 226992 | 3353 | 100.5 | 101.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 50223442 | 3615 | 99.6 | 101.3 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 26486660 | 1961 | 100.4 | 101.6 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 23379356 | 4011 | 98.7 | 99.8 | 72
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 257724 | 1657 | 99 | 97.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 50223145 | 2305 | 100.2 | 100.4 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 226205 | 1704 | 98.4 | 98.9 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 50223981 | 1858 | 99.7 | 100.2 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 209231 | 811 | 100.3 | 101 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 256392 | 1966 | 98.8 | 99 | 55
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 208496 | 3818 | 99 | 100.2 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 256697 | 4987 | 100.2 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 256572 | 2413 | 99.4 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 257215 | 1512 | 99.8 | 100 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 23902244 | 5835 | 98.6 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 50223975 | 2478 | 100.4 | 101.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 22380020 | 2701 | 100.2 | 101 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 23900336 | 4688 | 100.2 | 100.3 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 23378854 | 2709 | 99.4 | 96.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 257102 | 519 | 99 | 97.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 23898267 | 4367 | 100.4 | 100.5 | 100.5
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 256262 | 8186 | 99.6 | 101 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 257097 | 2379 | 99.8 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 23900229 | 4172 | 99.8 | 100.2 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 201619 | 7000 | 100.6 | 100.2 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 50225341 | 1450 | 99.2 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 23854067 | 3955 | 98.4 | 99 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 50224990 | 1284 | 99.6 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 189409 | 4594 | 100.4 | 99.5 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 22807246 | 4610 | 99.8 | 99.5 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 50222707 | 1350 | 99.2 | 96.5 | 99.5
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 23063608 | 4559 | 99.4 | 98.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 23900019 | 1282 | 100.8 | 100.75 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 256877 | 692 | 100.2 | 99 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 198013 | 430 | 100.2 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 23899654 | 3724 | 98.4 | 98.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 50223230 | 1462 | 100.2 | 100 | 99.8
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-10 | 22530075 | 3900 | 100.8 | 101 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-10 | 50222701 | 1528 | 100.2 | 100 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-10 | 50225459 | 2764 | 99.9 | 99.8 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-10 | 207685 | 2896 | 100.8 | 100.9 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-10 | 184914 | 3520 | 100.4 | 100.2 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-10 | 207515 | 3356 | 101.4 | 97 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 256310 | 542 | 100 | 99.2 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 257910 | 2606 | 99.5 | 100.1 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 23378247 | 4863 | 99.8 | 101.2 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 257916 | 2030 | 99.5 | 100.2 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 257914 | 1585 | 99.3 | 99.6 | 84
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 50225474 | 1159 | 99.8 | 99.6 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 167014 | 2628 | 101.6 | 99.5 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 50225249 | 1173 | 100.3 | 99.5 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 23377309 | 5859 | 99.4 | 100 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 23853903 | 4369 | 100 | 102 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 50223136 | 2209 | 100.4 | 100.9 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 50225217 | 1156 | 99.4 | 100 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 256320 | 2097 | 98.8 | 99 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 257486 | 5689 | 99.2 | 100.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 21688485 | 2998 | 101.6 | 101.5 | 72
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 50223962 | 1382 | 99.9 | 100.4 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 50225082 | 868 | 99.5 | 100.2 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 50222584 | 1474 | 100.2 | 100.7 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 50223618 | 1978 | 99.9 | 100 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 22153921 | 4562 | 99.8 | 96.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 207446 | 1620 | 101 | 102 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 28130373 | 2017 | 99.7 | 98.5 | 64
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 50225435 | 1239 | 99.7 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 256594 | 2569 | 98.7 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 50223586 | 480 | 99.4 | 99.6 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 23900298 | 2296 | 99.3 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 23840849 | 3720 | 99.4 | 101.1 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 209194 | 4030 | 100.5 | 101.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 256691 | 2191 | 99.1 | 99.8 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 50225225 | 1969 | 98.8 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 23841308 | 3068 | 99.7 | 100.3 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 25563337 | 2921 | 99.1 | 99.8 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 50224001 | 2368 | 99 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 257853 | 1506 | 99 | 98.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 23378889 | 2064 | 100.3 | 99.5 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 22933939 | 3768 | 99.8 | 101 | 58
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-16 | 50222847 | 1013 | 99.9 | 100.8 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-16 | 50223885 | 2220 | 100.5 | 100.8 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-16 | 50222773 | 1215 | 100.5 | 100.7 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-16 | 23854608 | 4050 | 99 | 99.7 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-16 | 257733 | 1198 | 100.3 | 101.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-16 | 257269 | 541 | 100.2 | 100.2 | 103
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-16 | 50225242 | 1099 | 99.9 | 100.6 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-16 | 50222838 | 1702 | 100.6 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 256490 | 2391 | 100 | 100.8 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 50223912 | 1271 | 100.1 | 100.3 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 199997 | 3066 | 100.4 | 101.3 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 50222380 | 720 | 100.1 | 100.1 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 257766 | 381 | 99.8 | 100.2 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 257138 | 1383 | 98.3 | 97.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 26486655 | 2510 | 100.9 | 101.4 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 23378556 | 2234 | 99.2 | 100.4 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 256204 | 900 | 99.9 | 97.4 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 256306 | 1869 | 100 | 100.7 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 257279 | 1165 | 97.7 | 99.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 256998 | 1737 | 99.7 | 100.2 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 209398 | 4049 | 99.6 | 98 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 258005 | 2678 | 100.2 | 100.9 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 257528 | 846 | 99.6 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 26486839 | 2580 | 99 | 101.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 50222574 | 2254 | 99.5 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 23902501 | 2160 | 99.6 | 99.9 | 105
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 23898109 | 1742 | 99.2 | 100.2 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 23382827 | 2592 | 99.3 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 50223159 | 860 | 99.9 | 100.2 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 205581 | 4310 | 100.1 | 100.6 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 26486080 | 2451 | 101.2 | 100.5 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 50223190 | 244 | 99.6 | 100.6 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 256161 | 2076 | 99.8 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 257963 | 1802 | 99.7 | 91.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 257911 | 2388 | 99.7 | 100.7 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 50222571 | 1159 | 100.1 | 100.6 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 50223599 | 219 | 100.2 | 99.3 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 210698 | 3359 | 99.4 | 99.5 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 202024 | 4285 | 99.4 | 100.7 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 50225049 | 6152 | 99 | 98.2 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 226007 | 1758 | 99.7 | 100.3 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 257988 | 547 | 99.3 | 98.7 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 50222664 | 673 | 100.2 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 257069 | 1137 | 98.8 | 98.8 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 208857 | 2786 | 99.2 | 99.5 | 73
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 256505 | 1317 | 99 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 257938 | 4306 | 98.6 | 99.2 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 196743 | 1239 | 98.6 | 99.2 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 50224801 | 1697 | 99.6 | 100.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 50223504 | 1078 | 99.8 | 99 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 50222950 | 1806 | 98.8 | 98.8 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 50222921 | 1281 | 100.4 | 100.3 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 22541134 | 4774 | 103.4 | 103.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 228636 | 1791 | 99.5 | 95.7 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 50221833 | 2071 | 99.6 | 99.7 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 50223021 | 747 | 100.6 | 100.3 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 50223137 | 554 | 99.9 | 99.9 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 257024 | 1462 | 99.5 | 98.8 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 257034 | 1606 | 99.4 | 98.3 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50225376 | 1081 | 99.4 | 99.7 | 105
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50223043 | 689 | 100.5 | 100.3 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 257285 | 1125 | 99.8 | 99.5 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50222966 | 1412 | 100.5 | 100.7 | 103
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 209588 | 5537 | 101.1 | 101.4 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 21830113 | 3226 | 99.3 | 98.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 26603442 | 3507 | 99.5 | 100.3 | 77
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 256084 | 1679 | 100.1 | 93 | 72
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50223640 | 1755 | 100.5 | 100.6 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 257039 | 2006 | 98.6 | 92.4 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 201375 | 4129 | 101.4 | 101.6 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 23853946 | 2602 | 99.3 | 99.7 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50223133 | 2717 | 100.6 | 100.8 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50225438 | 2182 | 100.1 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 256917 | 5013 | 99.2 | 99.1 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 199093 | 4684 | 99.2 | 99.2 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 189641 | 2865 | 99 | 99 | 5
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 257322 | 5061 | 100.3 | 100.7 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50225213 | 2005 | 98.8 | 94.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 26485972 | 4885 | 97.9 | 97.9 | 72
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 256456 | 1144 | 99.1 | 98.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50224978 | 3557 | 99.1 | 97.6 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 23381697 | 4605 | 99.8 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50224910 | 1311 | 99.8 | 99.7 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 198063 | 3457 | 99.9 | 100.1 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50223085 | 1464 | 100.5 | 98.7 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50223196 | 1804 | 99.9 | 100.4 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 23902435 | 989 | 100.9 | 100.7 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50222506 | 1703 | 101.1 | 100.7 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 208615 | 4585 | 101.2 | 101.3 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 257554 | 1466 | 99.9 | 100.1 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 153629 | 1017 | 97.1 | 97.5 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 21898759 | 3013 | 97.3 | 97.5 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 21291631 | 3390 | 98.6 | 99 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 256349 | 866 | 100.1 | 100.4 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 22188389 | 3617 | 98 | 98.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 23840929 | 2855 | 98.6 | 99 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 256946 | 1984 | 99.4 | 99.6 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 201119 | 1657 | 99.1 | 99.7 | 76
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 21852371 | 4541 | 100.6 | 101.1 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 205205 | 3792 | 100.4 | 101.1 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 172839 | 2695 | 99.2 | 99.6 | 68
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 16613374 | 4211 | 97.9 | 98.4 | 42
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 256754 | 1858 | 99.4 | 99.5 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 166650 | 4678 | 101.1 | 101.4 | 62
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 22728556 | 3559 | 98 | 98.4 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50222964 | 1265 | 99.2 | 99.7 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50225102 | 772 | 100 | 100 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50224847 | 1804 | 98.9 | 99.4 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 256984 | 2621 | 99.8 | 100 | 73
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 256426 | 1904 | 99.6 | 99.5 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50224828 | 1757 | 99.6 | 99.7 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50225201 | 1202 | 99.2 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50225184 | 1514 | 99.5 | 99.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50223768 | 1979 | 100.6 | 100.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50223673 | 1944 | 100.8 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 23899972 | 2655 | 100 | 101 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50180388 | 2338 | 99 | 93.2 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 23899737 | 3588 | 98.8 | 98.7 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 23900380 | 3880 | 100.2 | 98.2 | 63
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50172126 | 1181 | 101.8 | 81.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50222460 | 1856 | 99.8 | 98.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50223253 | 1359 | 100.4 | 101 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50225025 | 1484 | 99.9 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50224911 | 1940 | 100.5 | 99.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50225338 | 1143 | 100.8 | 101 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 38958118 | 596 | 100.2 | 100.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 21999684 | 4854 | 100.8 | 100.2 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 23900072 | 2789 | 100.1 | 101.1 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 22607060 | 4255 | 99.9 | 100.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 23840586 | 3058 | 99.4 | 99.7 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50225268 | 883 | 98.2 | 99.2 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 256023 | 1475 | 99.5 | 79.4 | 63
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50225259 | 2081 | 99.7 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50223968 | 671 | 99.9 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50222857 | 2255 | 100.6 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 23854336 | 4658 | 98.5 | 97.8 | 83
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 23899861 | 2793 | 99.3 | 99.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50222859 | 2061 | 99.9 | 99.7 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 38564148 | 1541 | 100 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 23254841 | 4117 | 99.7 | 100.3 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50223047 | 1178 | 100.1 | 100.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 208765 | 3200 | 98.2 | 98 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 206755 | 4029 | 100.9 | 100.5 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 38963890 | 1412 | 99.3 | 99 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 23380128 | 3134 | 100.1 | 100.3 | 77
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 22741670 | 3367 | 99.1 | 99.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50221803 | 1606 | 99.8 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 28067936 | 7185 | 99.3 | 99.5 | 63
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 256261 | 1923 | 99.2 | 99.9 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50207129 | 2286 | 99.2 | 99.2 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50225464 | 1092 | 100.1 | 99.4 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 23377884 | 2329 | 101.4 | 99 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 222714 | 1378 | 100.1 | 99.6 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 25563307 | 4325 | 98.8 | 98.8 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 50224813 | 4742 | 100.2 | 100.7 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 256705 | 3925 | 99.7 | 100.4 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 258575 | 578 | 99.6 | 99.7 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 50223307 | 2152 | 100.6 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 209743 | 6209 | 101.9 | 102.5 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 50223897 | 1503 | 99.6 | 99.4 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 26486445 | 3830 | 99.9 | 100.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 23854118 | 2404 | 99.9 | 99.8 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 207622 | 3921 | 100.4 | 100.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 50225038 | 1213 | 100.3 | 100.7 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 50222812 | 1309 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 50216595 | 1392 | 101 | 100.9 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 207472 | 6312 | 99.5 | 98.3 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 210237 | 5173 | 100.9 | 101.3 | 79
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 50223914 | 1417 | 100.2 | 100.4 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 23898181 | 3145 | 99.7 | 99.2 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 38072505 | 1062 | 99.2 | 97.3 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 50223421 | 589 | 100.4 | 99.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 198757 | 921 | 98.4 | 97.7 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50209638 | 1759 | 100.6 | 101 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50225246 | 611 | 99.6 | 100.3 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 21974039 | 3204 | 99.7 | 99.4 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 26485911 | 4494 | 98.3 | 98.3 | 22
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 257483 | 2018 | 100.5 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 203048 | 1698 | 99.1 | 99.2 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50222513 | 1476 | 100.4 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50223587 | 888 | 100.1 | 99.9 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 23841396 | 4371 | 101.6 | 101.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50222742 | 588 | 99.4 | 99.8 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 199195 | 3043 | 100.4 | 100.6 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50223099 | 1422 | 100.1 | 100.7 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 256879 | 1385 | 100.2 | 100.4 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 257186 | 1508 | 99.9 | 99.8 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50225191 | 1195 | 99.8 | 99.9 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 527490 | 1041 | 99.6 | 100.6 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50221766 | 2051 | 100 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50224479 | 1749 | 100.1 | 100.2 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 23378824 | 3745 | 100.4 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50224975 | 776 | 99.9 | 100.4 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 200091 | 1942 | 99.1 | 98.3 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 256574 | 1366 | 99.7 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 22117925 | 3545 | 101.6 | 102.3 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 23378340 | 3519 | 99 | 99.3 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 256989 | 1622 | 99.8 | 99.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 23900273 | 3063 | 0 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50174530 | 2549 | 99.9 | 100.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 204022 | 2287 | 99.7 | 99.1 | 55
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 23378659 | 5044 | 100 | 100.5 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 23900292 | 2297 | 100 | 100.7 | 77
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 50225111 | 2049 | 100.6 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 189365 | 3047 | 99.8 | 99.8 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 257294 | 254 | 99.8 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 50224836 | 1728 | 100 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 23378748 | 2510 | 100 | 101 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 50225078 | 874 | 100.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 50223685 | 905 | 99 | 96.5 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 50223957 | 2208 | 100.2 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 23899663 | 3225 | 98.4 | 97.5 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 23063837 | 1913 | 100.4 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 26486396 | 1459 | 100.7 | 99.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-01 | 197946 | 5489 | 100.2 | 100.5 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-01 | 50223678 | 1496 | 99.9 | 100 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-01 | 50223431 | 1520 | 98.7 | 99 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-01 | 257751 | 4889 | 96.1 | 96.6 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-01 | 26485907 | 1335 | 99.4 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-01 | 167604 | 3041 | 93.4 | 94 | 41
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-01 | 50223182 | 2116 | 99.7 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-01 | 214712 | 4780 | 97.4 | 98 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-02 | 257786 | 1351 | 98.8 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-02 | 50222561 | 3514 | 100.2 | 100 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-02 | 18596819 | 1285 | 100.8 | 101.5 | 84
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-02 | 50225222 | 1884 | 98.8 | 99.8 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-02 | 23378260 | 3205 | 99.8 | 100 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-02 | 23899780 | 1890 | 99.7 | 100.5 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-02 | 50223861 | 2328 | 98.6 | 98.7 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 201377 | 5057 | 100.6 | 99.5 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 256307 | 1782 | 99 | 99 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 256309 | 1158 | 99.6 | 102 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 257784 | 1122 | 99.4 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 256176 | 4817 | 100.6 | 102 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 257946 | 2172 | 100.4 | 101.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 50224552 | 774 | 96.6 | 86.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 50222800 | 506 | 100.2 | 100.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 22118438 | 2809 | 100.4 | 102 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 23380008 | 2787 | 99.4 | 70 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 50223562 | 1171 | 100.2 | 101.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 50225378 | 1599 | 100.8 | 102 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 23380028 | 2761 | 99.4 | 99.5 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 22876231 | 5494 | 99.2 | 100.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 257501 | 1291 | 100 | 100.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 23902125 | 2212 | 99.9 | 100.7 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 26486432 | 1597 | 99.6 | 100.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 50174744 | 3593 | 100.9 | 101 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 23378672 | 2495 | 98.9 | 100 | 15
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 23898210 | 3369 | 99.9 | 101 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 26486658 | 3684 | 101.9 | 102 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 256207 | 2777 | 99.3 | 99.1 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 50223702 | 1776 | 100.1 | 100.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 50222823 | 1132 | 100.2 | 100.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 50223078 | 2625 | 99.6 | 100.4 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 50222671 | 1860 | 100.1 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 50225077 | 1499 | 100.3 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 50223892 | 501 | 100.4 | 100.9 | 103
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 50225407 | 433 | 99.5 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 257687 | 1849 | 99.5 | 100.2 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 50221986 | 1043 | 99 | 99.9 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 23382656 | 3264 | 98.5 | 99.2 | 77
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 23900313 | 4676 | 99.9 | 100.1 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 198727 | 424 | 100.7 | 101.6 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 202474 | 3158 | 100.6 | 100.6 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 23381594 | 3044 | 100.3 | 100.4 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 50224844 | 1913 | 100.4 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 23061967 | 2954 | 98.9 | 98 | 5
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 21688329 | 3995 | 101.2 | 100.8 | 83
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 256150 | 1173 | 100.1 | 100.7 | 83
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 23840758 | 4055 | 99.2 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 50222679 | 1107 | 100.2 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 22541203 | 3935 | 98.3 | 99.2 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 23313414 | 6506 | 97.8 | 97.2 | 73
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 26486450 | 3588 | 99.7 | 100.8 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-08 | 23902553 | 4128 | 98.3 | 98.9 | 73
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-08 | 23313327 | 3064 | 100.9 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-08 | 208578 | 5170 | 99.7 | 97.4 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-08 | 50223172 | 2035 | 100.4 | 100.7 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-08 | 50223117 | 1551 | 99.9 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-08 | 50225107 | 1054 | 99.6 | 100.6 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-08 | 23314897 | 7889 | 99.9 | 100.6 | 73
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-08 | 50225280 | 2522 | 99.4 | 99.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-08 | 50224995 | 1200 | 100 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50222995 | 1571 | 100.4 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50225103 | 2253 | 99 | 98.6 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223943 | 1086 | 98.4 | 97 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50224009 | 1532 | 99.8 | 99.4 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50222615 | 627 | 99.4 | 100.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50225451 | 2865 | 99.2 | 98.4 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50222801 | 1949 | 99.8 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50225211 | 4371 | 97.8 | 98.4 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223651 | 1145 | 100.4 | 100.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223364 | 1305 | 99.4 | 99.6 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223232 | 2074 | 100 | 100.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50222947 | 1360 | 99.6 | 100.5 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223236 | 1439 | 99.2 | 99.8 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50225028 | 1178 | 100 | 100.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223568 | 1095 | 100 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223107 | 1238 | 100 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223695 | 1110 | 99.6 | 99.7 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223152 | 698 | 100.4 | 99.8 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50225195 | 1299 | 98.8 | 99 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223902 | 2247 | 99.4 | 99 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50224860 | 1050 | 99.8 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223029 | 1315 | 99.8 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50221976 | 2101 | 98.4 | 99 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50225294 | 572 | 99.2 | 99.6 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50221765 | 1701 | 100 | 100 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223022 | 574 | 100 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50225409 | 2413 | 99.4 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50222722 | 1199 | 99.4 | 99.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50222816 | 1777 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50225020 | 1084 | 99.8 | 97 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50222629 | 1401 | 100.6 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50222820 | 1282 | 100 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 23382091 | 4239 | 100.6 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 22293457 | 4696 | 99 | 98.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 22138014 | 3530 | 97.6 | 97.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 22411282 | 2960 | 99.8 | 98.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 26486397 | 6145 | 99.8 | 100.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 23382754 | 3484 | 99.2 | 99.5 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223843 | 1993 | 99.6 | 100 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-14 | 50221805 | 1834 | 100.8 | 101.1 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-14 | 23902578 | 2931 | 99 | 99.7 | 84
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-14 | 19683300 | 1051 | 100.8 | 101.5 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-14 | 50225287 | 1282 | 99.8 | 100.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-14 | 199670 | 1974 | 98.8 | 99.3 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-14 | 19814187 | 1963 | 99.4 | 100 | 84
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-14 | 50224822 | 2435 | 98 | 98.3 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-14 | 50223102 | 303 | 101 | 101.4 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-14 | 50223177 | 1132 | 99.6 | 100 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-14 | 23900288 | 2284 | 100.3 | 100.5 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-15 | 19890195 | 3320 | 97.6 | 97.5 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-15 | 23263687 | 5185 | 100.6 | 100.4 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-15 | 23902400 | 3224 | 100.1 | 99.8 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-15 | 50160354 | 2600 | 100.6 | 101 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-15 | 50223165 | 1093 | 99.8 | 95.7 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-15 | 50223106 | 1578 | 99.8 | 99.8 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-15 | 50223426 | 1708 | 100.3 | 100.2 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-15 | 50225142 | 2240 | 99.8 | 100.2 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-15 | 23900075 | 4615 | 98.8 | 96.5 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-15 | 50225257 | 1208 | 100.9 | 100.5 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-16 | 23902443 | 1999 | 99.2 | 98.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-16 | 207124 | 6172 | 100.4 | 99 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-16 | 50223592 | 1279 | 100 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-16 | 50224044 | 1400 | 100.6 | 99.75 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-16 | 21290230 | 2670 | 98.8 | 98.5 | 25
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-16 | 209698 | 4729 | 99.4 | 98.5 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-16 | 23900408 | 2495 | 99.2 | 98.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-16 | 258128 | 516 | 99.6 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-16 | 50223737 | 1031 | 100.6 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-16 | 50223959 | 1660 | 100 | 99 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 256226 | 1901 | 99.8 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 23382014 | 2782 | 100 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 206713 | 1835 | 96.8 | 97 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 22897225 | 3556 | 99.4 | 98.5 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 23900217 | 6185 | 98.6 | 99 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 50180739 | 1484 | 100.6 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 23308856 | 3004 | 98.4 | 98 | 100.5
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 22876010 | 4826 | 98.2 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 50190923 | 3565 | 100 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 50224833 | 766 | 99.8 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 50224947 | 1225 | 98.8 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 50223327 | 2080 | 99.6 | 98 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 164689 | 3127 | 99.4 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 22607227 | 1347 | 100.6 | 101.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 23900008 | 4621 | 99.6 | 100.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 50223462 | 1002 | 99.8 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 22188344 | 2797 | 100.6 | 101.2 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50222971 | 1319 | 99.6 | 100.1 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 22188550 | 4585 | 100.5 | 101.3 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50222670 | 1286 | 100.5 | 101 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50222891 | 550 | 100.1 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 26486456 | 1850 | 98.2 | 98.8 | 69
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50223279 | 517 | 100.1 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50222491 | 347 | 100.3 | 100.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50225080 | 1249 | 100.1 | 97.3 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50223505 | 1258 | 100.3 | 100.8 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 22293445 | 2754 | 101.5 | 102.7 | 42
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50225068 | 759 | 99.3 | 99.5 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 26603715 | 2713 | 97.8 | 98.3 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 22541036 | 5993 | 98.8 | 99.7 | 83
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 22295515 | 2986 | 99.4 | 99 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 26487009 | 2460 | 99.9 | 100.6 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50222877 | 725 | 100.1 | 100.2 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 226605 | 2188 | 100.6 | 99.2 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 23378073 | 2498 | 102.1 | 102.3 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 43714149 | 1985 | 100.7 | 94.7 | 160
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50222501 | 2448 | 100.6 | 101.3 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 22098267 | 5188 | 100.5 | 99.3 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50223650 | 1358 | 101.4 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50222630 | 2779 | 100.4 | 100.8 | 105
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 23902202 | 3766 | 97.4 | 97.4 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 23314887 | 1860 | 101.2 | 101.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50223472 | 568 | 101 | 100.2 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 204469 | 4115 | 100.5 | 99.6 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50223414 | 1409 | 100.8 | 100.8 | 105
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50223786 | 923 | 100.7 | 97.8 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50225032 | 2273 | 100.8 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-21 | 50225243 | 1804 | 98.7 | 99.2 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-21 | 50222507 | 1877 | 100.5 | 100.8 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-21 | 50223463 | 1474 | 99.9 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-21 | 23899787 | 2667 | 99.6 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-21 | 23902586 | 3419 | 99.4 | 99 | 77
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-21 | 50222624 | 1011 | 100.6 | 100.9 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-21 | 50225129 | 2531 | 98.5 | 97.3 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-21 | 50222583 | 919 | 100.4 | 100.4 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-21 | 23381939 | 2727 | 98.7 | 98.8 | 32
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-22 | 26486276 | 3764 | 99.2 | 96.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-22 | 26487822 | 1885 | 98.4 | 97.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-22 | 23378226 | 5155 | 100.4 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-22 | 257517 | 6366 | 99.8 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-22 | 23380425 | 3925 | 99.6 | 92.75 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-22 | 26603227 | 4547 | 99.8 | 99.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-22 | 50224859 | 1686 | 100.2 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-22 | 50222743 | 1613 | 100.6 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-22 | 50222787 | 1312 | 100.4 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-22 | 50223121 | 1377 | 100.6 | 101 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 256968 | 3133 | 99.4 | 100 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 28066437 | 2117 | 101 | 99.2 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 26487099 | 1936 | 99.6 | 99 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 200730 | 788 | 99.8 | 100 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 23381817 | 4389 | 100 | 100 | 55
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 257395 | 3012 | 99.9 | 99 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 256971 | 1785 | 100.8 | 101.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 257396 | 1691 | 100 | 80 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 256760 | 2823 | 78 | 77.5 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 50224981 | 1174 | 99.4 | 100 | 99.8
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 257183 | 1331 | 99.6 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 50223538 | 1456 | 99.8 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 50224856 | 2695 | 94.6 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 50223922 | 980 | 99.9 | 100 | 99.8
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 50223056 | 1875 | 99.6 | 101 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 50225218 | 1080 | 99.8 | 99.7 | 99.8
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 50223788 | 1045 | 100 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 50222668 | 836 | 100.2 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 50223980 | 772 | 100 | 101.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 50222639 | 2113 | 100 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 42694231 | 3136 | 0 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 210908 | 3454 | 97.6 | 96 | 5
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 23380478 | 2081 | 98 | 97 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 23314931 | 1887 | 99 | 99 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 22411330 | 3451 | 96.8 | 97.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 23840738 | 4543 | 78 | 99 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 23254835 | 3410 | 100 | 99 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 23254801 | 3047 | 99.2 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 26487721 | 3408 | 98.8 | 98.5 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 23899634 | 2747 | 99 | 98 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 23899738 | 4926 | 99.3 | 100 | 5
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 23899608 | 3888 | 99 | 97 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50169588 | 1892 | 211 | 211 | 190
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50222534 | 1740 | 100 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50225398 | 1109 | 100.4 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50223567 | 96 | 99.8 | 95.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50222826 | 2917 | 99.8 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50223296 | 2501 | 99.3 | 99.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50224946 | 1295 | 99.6 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50223609 | 976 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50224816 | 1126 | 100 | 100.4 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50223671 | 4004 | 99.9 | 98.7 | 5
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 191065 | 3210 | 99.2 | 100.4 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 23377137 | 3790 | 101.8 | 101.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 22063806 | 3330 | 98 | 96 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 23378129 | 2325 | 100.6 | 101.2 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 21688301 | 3534 | 100.3 | 100.2 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 23854641 | 5579 | 99.4 | 99.8 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50224059 | 1988 | 100.6 | 101.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50223973 | 784 | 99.7 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 23899719 | 3539 | 99 | 99.5 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 40522220 | 1733 | 99 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50223890 | 1495 | 99.6 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50224815 | 2203 | 100 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50223972 | 2097 | 100.6 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50222489 | 1939 | 99.8 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50221796 | 1829 | 100 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50225355 | 6577 | 99.6 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50223546 | 2290 | 100.6 | 101.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50222218 | 1760 | 100.6 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50223886 | 1282 | 100.6 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50224909 | 1759 | 100 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50223331 | 1736 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50222876 | 1706 | 100.8 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50222875 | 1968 | 100 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50225252 | 2052 | 100 | 100.5 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50223204 | 895 | 100.2 | 98 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 256967 | 2055 | 100.8 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50222987 | 664 | 100.4 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 23902368 | 3151 | 100.5 | 100.4 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 256582 | 1931 | 99.6 | 100.5 | 86
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 21199145 | 3658 | 98 | 96.5 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 50225146 | 1550 | 100 | 99.6 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 210849 | 3578 | 100.6 | 100.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 21198992 | 1767 | 98.8 | 99.4 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 23308760 | 3043 | 99.2 | 100 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 257354 | 3265 | 98 | 96.5 | 35
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 18973215 | 1509 | 100.3 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 256265 | 3479 | 97.8 | 15 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 50222961 | 1765 | 100.1 | 101 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 50222700 | 764 | 100.4 | 100.5 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 23254886 | 3625 | 99.4 | 101.3 | 58
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 23378321 | 4770 | 99 | 98 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 23898452 | 3525 | 100.6 | 101 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 50224838 | 1321 | 99.2 | 100 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 50223612 | 1031 | 100.3 | 101 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 23167557 | 2689 | 98.2 | 98.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 23907557 | 3809 | 99 | 100 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 50225192 | 1379 | 99.7 | 99.5 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 23382608 | 2142 | 99 | 100.1 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 20553965 | 1453 | 100 | 100.7 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 50223026 | 822 | 99.6 | 100.4 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 199374 | 1555 | 99.2 | 98.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 26486522 | 2444 | 100.2 | 100.6 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 50225461 | 3221 | 99.9 | 100.4 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 23854517 | 2902 | 100.6 | 101.3 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 50224820 | 812 | 99.6 | 99.5 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 26487714 | 2028 | 98.6 | 98.5 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 50225379 | 2161 | 99.4 | 100.1 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-30 | 50223466 | 1088 | 99.8 | 100.7 | 86
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-30 | 23380295 | 3109 | 100.3 | 100 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-30 | 257404 | 1796 | 99.2 | 99.5 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-30 | 26486189 | 2087 | 99.1 | 94.5 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-30 | 50223730 | 2536 | 100.8 | 101 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-30 | 23841130 | 2618 | 99.8 | 100.5 | 61
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-30 | 21687092 | 4762 | 99.7 | 99 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-30 | 257210 | 1379 | 99.9 | 99.8 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-30 | 50223729 | 1153 | 99.4 | 100.3 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 50223151 | 350 | 100 | 98.8 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 23900366 | 5306 | 98.4 | 95.5 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 50225267 | 1138 | 98.8 | 99.9 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 23900287 | 3519 | 99.6 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 23840836 | 2439 | 99.9 | 100.5 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 50223537 | 1967 | 99 | 99.6 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 23898573 | 2718 | 98.2 | 97.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 23902392 | 2412 | 99.4 | 99 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 50223545 | 3174 | 100.6 | 100.7 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 21974047 | 1981 | 101.2 | 101.5 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 23902103 | 4160 | 98.8 | 95 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 26486428 | 2739 | 100.2 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 50224826 | 1900 | 99.3 | 97.5 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 23840659 | 2989 | 100.2 | 98.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 22567668 | 3853 | 101.2 | 100.6 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 22561824 | 1940 | 98 | 98 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 5022785 | 322 | 99.6 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 22095336 | 2671 | 100 | 99.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50225310 | 1274 | 99.1 | 98.2 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50223489 | 799 | 99.8 | 99.8 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 257454 | 1044 | 99.5 | 99.3 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50223597 | 1096 | 99.7 | 98.6 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50223140 | 3063 | 99.3 | 99.2 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 23902260 | 2742 | 99.5 | 99.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50223212 | 510 | 99.8 | 100.2 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50224505 | 738 | 100 | 97.8 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 22696609 | 3255 | 97.7 | 97.3 | 42
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50223034 | 886 | 99.5 | 99.4 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 23380333 | 4354 | 100.4 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50222747 | 1177 | 98.6 | 97.5 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 22876149 | 2799 | 100.7 | 100.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 26486480 | 3094 | 100.1 | 100.8 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 28130854 | 2711 | 100.2 | 97.5 | 83
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50221408 | 1547 | 100.3 | 100.5 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50223714 | 2555 | 100.2 | 100.4 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50223246 | 1175 | 100.4 | 100.4 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 38962666 | 425 | 100.1 | 100.4 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 207160 | 4323 | 98.1 | 98.3 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 50225037 | 3422 | 98.2 | 98 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 21832229 | 2178 | 99.6 | 91.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 22198626 | 4116 | 97.7 | 97.2 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 38960685 | 1880 | 99.5 | 99 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 190336 | 839 | 98.2 | 98.9 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 50225270 | 923 | 100.3 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 50221790 | 1731 | 100.2 | 95.8 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 50223070 | 802 | 99.7 | 100.8 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 50225062 | 844 | 99.7 | 99.7 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 256344 | 1479 | 99.5 | 99.8 | 72
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 50225054 | 2168 | 100.5 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 23900573 | 3837 | 101 | 100.7 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 256143 | 1607 | 99.6 | 98.8 | 72
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 50223455 | 3193 | 99.9 | 99.9 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 50223436 | 1559 | 100.3 | 100.2 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 256036 | 785 | 99.3 | 96.4 | 61
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 50222724 | 977 | 100.3 | 100.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 198760 | 2073 | 98.2 | 98.4 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 50223573 | 1487 | 99.2 | 98.8 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 23902165 | 4489 | 99.7 | 99.8 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 257374 | 1474 | 98.1 | 95.4 | 68
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 50223688 | 1703 | 99.7 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 50225155 | 1254 | 99.5 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 50224939 | 1082 | 99.8 | 100.1 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 50224956 | 1619 | 100.2 | 98.9 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 50223647 | 768 | 101 | 100.7 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 50222608 | 2683 | 100.9 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 20698361 | 2977 | 98.4 | 98.6 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 23902156 | 1877 | 100.3 | 100.3 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 50223911 | 1684 | 100.1 | 100.3 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 50222542 | 2022 | 100 | 100.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 26486404 | 3720 | 100.1 | 99.8 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 23308897 | 4536 | 100.9 | 100.6 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 50223264 | 2988 | 100.3 | 96.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 23840615 | 3702 | 99.9 | 100.8 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 23841368 | 3554 | 99.5 | 99.7 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 23840845 | 2053 | 99.1 | 99.7 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 5022512 | 1348 | 99.6 | 100 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 23308776 | 4760 | 100 | 98.5 | 5
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 50222981 | 1150 | 100.2 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 23840861 | 3241 | 99.8 | 100.3 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 50225061 | 1745 | 100.2 | 100.3 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 50225202 | 1510 | 99.6 | 100.1 | 103
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 50222784 | 2080 | 100.2 | 89.2 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-11 | 50223992 | 1343 | 99.1 | 97.8 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-11 | 22664504 | 2081 | 99.7 | 96.7 | 25
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-11 | 20350490 | 3157 | 99 | 97 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-11 | 21999704 | 2922 | 100.8 | 99.6 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-11 | 22380215 | 4707 | 100 | 99 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-11 | 20874340 | 1399 | 99.8 | 99.8 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-11 | 50225395 | 1488 | 99.7 | 100.3 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-11 | 21480110 | 1330 | 98.6 | 99.8 | 62
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-11 | 21830068 | 2818 | 101.2 | 101.8 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-11 | 23314862 | 3342 | 99.2 | 100 | 79
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-12 | 50161779 | 2693 | 97.4 | 98.5 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-12 | 23382622 | 3598 | 97.4 | 93.5 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-12 | 50223878 | 1686 | 99.4 | 100 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-12 | 162075 | 3336 | 100.8 | 48 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-12 | 23898451 | 1796 | 98.8 | 98.8 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-12 | 50223512 | 1449 | 99.8 | 99.7 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-12 | 50223082 | 0 | 99.9 | 100.1 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-12 | 23900306 | 3700 | 100.6 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-12 | 50223259 | 2216 | 100 | 100.6 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-12 | 23841285 | 2747 | 99 | 100 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 23077176 | 3490 | 99.4 | 100 | 74
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 50168973 | 2214 | 99.2 | 100.3 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 50177147 | 3529 | 101.4 | 100.2 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 23902264 | 5073 | 99.2 | 98.5 | 83
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 21293186 | 3087 | 99.7 | 99.2 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 26486375 | 2971 | 100.8 | 101.2 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 50225358 | 337 | 99 | 99.5 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 50223916 | 916 | 99.6 | 100 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 23899631 | 1772 | 99.8 | 100 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 22411185 | 4063 | 100 | 100 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 23165142 | 3583 | 97.6 | 99.6 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 19890180 | 2702 | 100.4 | 100.4 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 23899683 | 2857 | 99.6 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 23381869 | 3058 | 101.4 | 101.3 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 229171 | 2092 | 99 | 99.2 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 23854380 | 4058 | 98.6 | 99 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 209071 | 2291 | 98.4 | 99.8 | 61
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 28066830 | 5564 | 99 | 98.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 20698283 | 2676 | 100.3 | 100.3 | 55
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 26485983 | 2083 | 98.5 | 97.5 | 69
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 19989127 | 3136 | 99 | 99.5 | 29
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 50224031 | 993 | 100.6 | 101.2 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 23902203 | 3697 | 100.2 | 100.7 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 50225172 | 2038 | 99.4 | 99.2 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 22897263 | 2865 | 100.3 | 98.1 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 20651881 | 2434 | 97.2 | 98.5 | 71
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 50225351 | 1094 | 99.2 | 99.5 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 23378200 | 1549 | 101.4 | 101 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 50222677 | 3001 | 100.7 | 100 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 21669503 | 2022 | 99.3 | 98.5 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 50225104 | 1418 | 99.8 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 23900345 | 2842 | 100.2 | 100.4 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 50222697 | 2018 | 100 | 98.3 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 50222922 | 854 | 99.2 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 23899801 | 2478 | 98.6 | 98.7 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 50223183 | 1111 | 99.8 | 100 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 23902128 | 3985 | 100.4 | 100 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 22728760 | 3402 | 98.9 | 93.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 23378071 | 6587 | 98.5 | 98.3 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 50221819 | 1388 | 99.7 | 100.2 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 200146 | 3716 | 100.7 | 102.5 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 50222906 | 1067 | 100.5 | 99.1 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 256830 | 1399 | 100.2 | 100.5 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 227557 | 3472 | 98.2 | 98 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 50225478 | 830 | 100.2 | 100.2 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 50223995 | 1090 | 99.7 | 100.1 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 50221914 | 658 | 99 | 98.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 50222693 | 593 | 99.8 | 100.3 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 50223533 | 782 | 99.6 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 50223266 | 1126 | 101 | 101.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 257989 | 1186 | 99.9 | 97.6 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 50225231 | 999 | 100 | 100.6 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 50223292 | 1446 | 99.8 | 100 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 50223580 | 977 | 99.3 | 99.8 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 26486722 | 3136 | 98.8 | 96.1 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 23378902 | 4013 | 100.4 | 100.5 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 198901 | 1573 | 100.2 | 100.2 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 23898570 | 1474 | 100.2 | 100.3 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 23900178 | 3974 | 100.4 | 99.8 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 50223777 | 1517 | 100.2 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 50222288 | 841 | 99 | 98.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 22095154 | 3562 | 101.2 | 101.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 50221757 | 1648 | 100 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 23378810 | 3926 | 99.4 | 98.5 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 50223402 | 1577 | 99.6 | 96.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 2331896 | 2711 | 98.8 | 93 | 25
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 50223153 | 603 | 99.8 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 50223310 | 1501 | 99.6 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 50223850 | 1401 | 99.6 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 50223289 | 392 | 100 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 256094 | 1957 | 100.2 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 258430 | 570 | 99.4 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 199972 | 3424 | 99.6 | 99.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 50225069 | 817 | 99 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 50224855 | 216 | 99.2 | 99.8 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 23900544 | 3100 | 98.9 | 99.1 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 50223919 | 1596 | 100 | 100.2 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 23899942 | 4208 | 99.5 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 22098408 | 1217 | 100.3 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 23382315 | 3129 | 99.7 | 99.1 | 62
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 23379427 | 4852 | 99.1 | 100.2 | 83
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 23902595 | 4084 | 99.7 | 99.5 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 21830031 | 3246 | 100.5 | 100.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 23091565 | 3020 | 98.4 | 98.2 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 202774 | 2654 | 98.2 | 96.5 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50222680 | 1630 | 99.7 | 99.6 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50224799 | 1716 | 99 | 99.4 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50222641 | 1179 | 99.9 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50222710 | 879 | 99.3 | 99.2 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50221754 | 1430 | 99.6 | 98.7 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50223044 | 1665 | 99.1 | 99.3 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50222562 | 1041 | 100.4 | 101 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50223009 | 1169 | 99.4 | 99.7 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50222978 | 2196 | 100.6 | 100.8 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50222850 | 1721 | 99.5 | 96.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50225117 | 1545 | 99 | 99.1 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50223781 | 1739 | 100.7 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50224056 | 514 | 100.4 | 100.5 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50223707 | 1181 | 100.2 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50222989 | 479 | 99.2 | 99.7 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50222715 | 146 | 99.5 | 99.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50222760 | 1365 | 99.7 | 99.7 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50223429 | 2086 | 100.3 | 100.7 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50221746 | 667 | 100.2 | 99.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50223732 | 1116 | 99.9 | 100 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50222762 | 1647 | 99.4 | 99.5 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50224962 | 609 | 99.8 | 100.2 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50222997 | 1465 | 99.9 | 100.3 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50223858 | 1828 | 99.8 | 99 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50223497 | 2296 | 100.1 | 98.6 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 256266 | 2501 | 98.9 | 99.1 | 72
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 230077 | 1693 | 99.7 | 97 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50225370 | 4049 | 99.9 | 98.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50225329 | 771 | 100.2 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50224964 | 757 | 99.4 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50225307 | 1001 | 98.9 | 99.7 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50225035 | 1499 | 99.4 | 99.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50222578 | 638 | 100.6 | 100.7 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 21669203 | 3467 | 99.8 | 98.9 | 58
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 50206979 | 1616 | 99.4 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 23382949 | 3135 | 98.8 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 23382197 | 1808 | 101.2 | 101 | 100.2
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 73900430 | 3853 | 99 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 26487173 | 2511 | 99.2 | 100.5 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 21969995 | 5845 | 99.2 | 95 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 50224785 | 503 | 100.6 | 101 | 100.5
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 21962257 | 4537 | 100.4 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 50225095 | 2426 | 98.2 | 98 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 50224959 | 2241 | 100.2 | 99.2 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 50223572 | 1831 | 100.4 | 99.25 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 50225284 | 2480 | 97.4 | 97.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 26486911 | 5449 | 99.2 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 50223325 | 1160 | 99 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 23900341 | 4213 | 100.2 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 203767 | 3643 | 99.4 | 99 | 25
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 50223113 | 1141 | 99.8 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 153418 | 824 | 98.8 | 98.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 50224055 | 1791 | 99.8 | 100.25 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 50222774 | 719 | 99.6 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 50225359 | 976 | 98.6 | 98.5 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 50225119 | 797 | 99 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 50225298 | 1223 | 99.4 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 23382616 | 4608 | 98 | 97 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 50223069 | 2433 | 100 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 50225160 | 1234 | 98.6 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 50225160 | 1738 | 99.5 | 98.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 23902169 | 2881 | 99.4 | 99.5 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 26487258 | 5264 | 99.4 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50223860 | 3163 | 99.6 | 99.5 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23840541 | 3108 | 99.6 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50223938 | 1680 | 98.8 | 98.5 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23840581 | 3089 | 100 | 98 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50223706 | 1151 | 100 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23382613 | 3564 | 99.6 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 739803597 | 1302 | 100 | 98 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23382477 | 4461 | 98 | 98 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50225123 | 1939 | 98 | 97 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50223064 | 1371 | 99.2 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50222612 | 1951 | 99 | 98.8 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 21830166 | 5929 | 99.2 | 100.5 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50223920 | 776 | 99.6 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23900450 | 4355 | 99 | 98.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50222917 | 982 | 99.2 | 98.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50224906 | 2687 | 100 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50222180 | 2201 | 98.8 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50221698 | 772 | 99 | 99.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50221804 | 3983 | 100.2 | 99.5 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 26487806 | 1395 | 100.2 | 101.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50222965 | 2309 | 99 | 99.75 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 26486818 | 3256 | 99.6 | 99.25 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 257568 | 2678 | 98.4 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 21248378 | 2764 | 100.6 | 101 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50224036 | 1844 | 99.2 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 22118275 | 3546 | 101.6 | 101.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 22728582 | 2984 | 100.8 | 101 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23898227 | 3276 | 99 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23898124 | 2852 | 98.8 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 22741539 | 4006 | 100.4 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23378789 | 4019 | 0 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23378856 | 1826 | 99.5 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 28058344 | 3039 | 98.8 | 100.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23899732 | 2376 | 99.4 | 101 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23899673 | 2242 | 0 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50223593 | 1462 | 99.8 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 207779 | 3168 | 99.8 | 100 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 50222632 | 2174 | 99.6 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 50223531 | 1162 | 100.6 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 23380249 | 3378 | 98.2 | 94 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 50223312 | 1447 | 100 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 23061862 | 3345 | 99.4 | 100 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 20350272 | 2473 | 100 | 95 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 50225377 | 1961 | 99.6 | 100.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 50223036 | 1147 | 99.6 | 99 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 50222925 | 824 | 100.2 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 50223534 | 1327 | 98.6 | 99.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 50222661 | 1095 | 99.4 | 99 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 50223804 | 1955 | 99 | 100 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 257874 | 1857 | 100.2 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 50225447 | 1290 | 100.2 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50225226 | 1883 | 99.7 | 100.2 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50222614 | 1655 | 98.3 | 100.5 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50225168 | 1023 | 99.1 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50222539 | 1180 | 99.6 | 95.8 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50223690 | 982 | 98.7 | 96.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50222711 | 1739 | 99.5 | 99.7 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50223807 | 2228 | 98.7 | 99 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 257493 | 3571 | 99.3 | 98.6 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50222540 | 446 | 99.7 | 100 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50223646 | 1319 | 100.1 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50221637 | 1966 | 99.3 | 98.7 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 256439 | 2288 | 99.4 | 100.5 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50223138 | 811 | 99.5 | 98.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 257143 | 1805 | 99.1 | 98.2 | 68
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 257433 | 2277 | 98.4 | 96 | 67
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50223939 | 1158 | 99.7 | 100.2 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50223506 | 351 | 101 | 101.1 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50223148 | 2209 | 100.2 | 100.4 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50225290 | 2244 | 100.1 | 100.2 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50223386 | 924 | 99.7 | 100.2 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50221762 | 2271 | 99.9 | 99.6 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50223955 | 1770 | 100.9 | 101.2 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 39803813 | 4003 | 100.8 | 101 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 39803809 | 2364 | 99.6 | 98.7 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50223648 | 1059 | 100.3 | 101.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 39803762 | 3820 | 96.9 | 94.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50225324 | 2205 | 99.9 | 95.8 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 188338 | 1248 | 97 | 97.2 | 22
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50223496 | 1402 | 99.6 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50223833 | 2225 | 99.8 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50223199 | 721 | 99.2 | 98.8 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 39803761 | 1760 | 98.8 | 99.8 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 39803764 | 2849 | 99.3 | 100.2 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50224925 | 1800 | 99.4 | 99.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50223724 | 2538 | 98.9 | 97.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50223007 | 2049 | 98.5 | 98 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 22807385 | 3183 | 99.6 | 98.2 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 22341108 | 2841 | 100 | 99.6 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 23899994 | 2907 | 100.9 | 98.8 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 23900354 | 3453 | 99.9 | 98.5 | 68
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 23841371 | 3049 | 99.3 | 96.8 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50223378 | 2892 | 99.5 | 98.3 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 23899620 | 3112 | 98.8 | 98.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 22153944 | 4690 | 99 | 97.2 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50224891 | 1515 | 100 | 100.1 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50223715 | 2306 | 99.9 | 96.9 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 26486128 | 1826 | 100.6 | 97.2 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50223195 | 889 | 99.7 | 98.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 22776596 | 3643 | 100.4 | 100.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50225014 | 657 | 99.5 | 99.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50222692 | 3871 | 99.4 | 99.7 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 23898146 | 3662 | 97.4 | 98 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50223789 | 771 | 100.6 | 100.1 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 23900317 | 3635 | 98.2 | 97.5 | 68
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 23902471 | 2548 | 98.7 | 97.3 | 55
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 23377249 | 2795 | 98.6 | 98.4 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50222719 | 1352 | 100.1 | 100.3 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 23900247 | 1895 | 99.1 | 99 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 22696732 | 2679 | 99.4 | 95.4 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 50223649 | 940 | 100.1 | 100.4 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 50224994 | 1189 | 99.5 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 50222919 | 1825 | 98.8 | 99 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 50223652 | 1505 | 99.6 | 100 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 50222949 | 2565 | 100 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 50222892 | 604 | 99.8 | 99.6 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 22175110 | 3324 | 98.6 | 96.3 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 50225392 | 1493 | 99.2 | 99.7 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 50225039 | 2964 | 99.5 | 99.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 50223305 | 1418 | 99.8 | 100.1 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 50223031 | 1080 | 99.8 | 99.8 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50222994 | 981 | 100.3 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50223516 | 1724 | 99.5 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 257023 | 2429 | 99.4 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 258178 | 873 | 99.7 | 100.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50224942 | 2559 | 99.8 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50224835 | 1589 | 99.2 | 97 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50224890 | 336 | 99.8 | 99.9 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50223598 | 1813 | 99.8 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50224928 | 718 | 99.6 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50222757 | 696 | 99.7 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 23902227 | 2875 | 100.6 | 99.5 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50223760 | 1355 | 100.2 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50160203 | 5321 | 98.8 | 88 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50223450 | 1528 | 99.7 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50224810 | 1401 | 99.6 | 97.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50223516 | 1188 | 99.6 | 98.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 21688386 | 3128 | 101.4 | 101.2 | 15
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 21325520 | 3080 | 100.2 | 96.5 | 15
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 50225318 | 1500 | 98.6 | 98.8 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 50223278 | 305 | 99.6 | 99.8 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 50225027 | 3761 | 97.6 | 94.5 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 21851637 | 5343 | 101 | 96 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 50222765 | 1497 | 100.7 | 101 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 50222836 | 1465 | 100.8 | 101 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 50225058 | 1047 | 99.6 | 100 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 257950 | 4964 | 98.7 | 97.8 | 76
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 22266918 | 5209 | 99.8 | 99.2 | 58
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 22747584 | 5620 | 99 | 97.5 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 256167 | 2438 | 99.6 | 98 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 23899686 | 5305 | 100.6 | 92 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 256162 | 2210 | 98.8 | 98.25 | 67
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 257037 | 1973 | 98.8 | 100 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 502228 | 517 | 99.8 | 98.5 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 257332 | 1865 | 98.8 | 99 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 25563348 | 2952 | 98.8 | 99 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 256655 | 1290 | 99.4 | 99.5 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 50223691 | 1010 | 99.6 | 98.75 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 256165 | 2322 | 99.6 | 101 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 21291651 | 2074 | 98.4 | 98.75 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 20564892 | 2117 | 101.6 | 99.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 22567655 | 5535 | 99.6 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 50222756 | 1774 | 100 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 257022 | 1517 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 50223552 | 758 | 100.4 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 23380518 | 2922 | 100.2 | 99.5 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 23308844 | 2570 | 101.6 | 102 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 50222782 | 1439 | 99.4 | 98 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 23840802 | 3158 | 99 | 98 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 207976 | 4243 | 100.6 | 100.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 23167316 | 3355 | 102 | 95 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 23902149 | 3865 | 99.8 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 25563363 | 4278 | 99.8 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 256287 | 2432 | 100.4 | 100.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 257721 | 1478 | 99 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 258401 | 2939 | 99 | 98 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 50223608 | 1763 | 100.4 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 50222792 | 990 | 100 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 22175220 | 2925 | 100.5 | 100 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 50223963 | 1097 | 100.6 | 100.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 50223435 | 1102 | 99.4 | 99.8 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 50222905 | 1783 | 99 | 99.5 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 50222952 | 914 | 99.1 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 23250085 | 3138 | 100.2 | 101.4 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 22188401 | 7423 | 99.4 | 100 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 20698408 | 2001 | 99.2 | 96.7 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 21686970 | 3660 | 99 | 99.5 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 23263475 | 3169 | 97.6 | 98 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 27502361 | 3026 | 100.6 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-12 | 21657456 | 3400 | 99 | 95.5 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-12 | 205334 | 3411 | 99.4 | 100.2 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-12 | 50223675 | 1009 | 99.7 | 100.4 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-12 | 50223769 | 2459 | 100.6 | 100.7 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-12 | 21889090 | 3011 | 101 | 101.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-12 | 23902590 | 3218 | 99.8 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-12 | 23063823 | 2782 | 98.6 | 98.5 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-12 | 257505 | 1235 | 99.3 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-12 | 50225130 | 564 | 99 | 99.8 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-12 | 179006 | 2125 | 99.2 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50223812 | 999 | 100.6 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50225439 | 1422 | 100 | 98 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50222382 | 2088 | 100.2 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50223309 | 955 | 100.2 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50221699 | 2634 | 98.8 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50222683 | 2317 | 100.2 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50224831 | 1145 | 99.8 | 94.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50221842 | 1505 | 100 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50222518 | 1223 | 100.2 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50223990 | 1583 | 100.4 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50222818 | 1706 | 100.2 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50222699 | 1941 | 100.4 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 210588 | 3650 | 99.8 | 100 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 50221821 | 961 | 100 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 50225250 | 2120 | 100 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 50222835 | 442 | 100 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 50223061 | 1312 | 100.4 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 50218015 | 1446 | 99.8 | 100 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 38959259 | 559 | 99.4 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 23378227 | 4313 | 100.2 | 100.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 22153877 | 4558 | 98.6 | 98 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 38960499 | 1534 | 99 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 38962931 | 1649 | 100 | 100 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 50225368 | 816 | 100.4 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 50222909 | 1156 | 99 | 98 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 23378850 | 5881 | 99 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 23378160 | 2302 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 38960830 | 1213 | 100 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 37344694 | 1849 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 38960514 | 1320 | 100.4 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50224941 | 1038 | 99.4 | 98.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50223517 | 1414 | 99.8 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50224069 | 2393 | 100 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 23854614 | 4289 | 98 | 98.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 257321 | 1273 | 99.6 | 97.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50225137 | 638 | 100.4 | 98.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 257146 | 3086 | 99 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 257357 | 2780 | 100 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 256863 | 2609 | 99 | 99 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 22266868 | 4046 | 99 | 99.5 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50222903 | 661 | 99.8 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50225150 | 1191 | 99 | 98.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50222977 | 852 | 98.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50223758 | 1833 | 100.2 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50223495 | 1487 | 99.6 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50224931 | 2494 | 98.8 | 99 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50224921 | 2030 | 100 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50221808 | 1970 | 100.6 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223243 | 637 | 100 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223747 | 984 | 100.4 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223015 | 2807 | 100 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223839 | 661 | 99.6 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 22728565 | 3217 | 101.6 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 23898117 | 4508 | 99.6 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50225327 | 251 | 99.8 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223590 | 2936 | 99.2 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 26603721 | 2380 | 99.2 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223945 | 600 | 99.4 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223446 | 1625 | 100 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 256908 | 2379 | 100 | 100 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223345 | 2309 | 99.6 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223967 | 2264 | 100 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50224817 | 1137 | 99.4 | 98.4 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223243 | 637 | 100 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223747 | 984 | 100.4 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223015 | 2807 | 100 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223839 | 661 | 99.6 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 22728565 | 3217 | 101.6 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 23898117 | 4508 | 99.6 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50225327 | 251 | 99.8 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223590 | 2936 | 99.2 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 26603721 | 2380 | 99.2 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223945 | 600 | 99.4 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223446 | 1625 | 100 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 256908 | 2379 | 100 | 100 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223345 | 2309 | 99.6 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223967 | 2264 | 100 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50224817 | 1137 | 99.4 | 98.4 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 50223601 | 1782 | 98.4 | 98 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 50222573 | 4054 | 100 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 50223581 | 1400 | 99.8 | 99.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 50223655 | 1867 | 100.2 | 101.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 257597 | 2279 | 98.2 | 98 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 50223700 | 1967 | 99.8 | 100 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 256710 | 7256 | 98.8 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 256029 | 848 | 100 | 96.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 50222490 | 1341 | 100 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 50222297 | 1264 | 100.8 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 50222703 | 930 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 50222908 | 1429 | 100.2 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 256523 | 1934 | 99.6 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 21852416 | 3137 | 100.2 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 50223574 | 623 | 99.4 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 50221801 | 1281 | 99 | 99 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 50223294 | 1690 | 99.8 | 101 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 23840910 | 3616 | 100.4 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 50223155 | 1647 | 100 | 98 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 50222385 | 1390 | 99.2 | 96 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 23380456 | 4324 | 98.6 | 101.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 50223303 | 2142 | 99.8 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 23313335 |  | 99.8 | 99 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 256901 | 373 | 99.6 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 50225458 | 2345 | 99.8 | 99.5 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 50225402 | 1051 | 99.6 | 100 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 23379345 | 5219 | 99.6 | 100 | 71
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 50223979 | 1176 | 100.5 | 100 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 256327 | 1813 | 99.2 | 97 | 86
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 50223452 | 1597 | 99.8 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 50222753 | 1088 | 100.1 | 100.2 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 256139 | 1981 | 99.5 | 99.6 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 50222930 | 1686 | 99.8 | 100 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 150468 | 5067 | 99.8 | 100.9 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 258436 | 1754 | 99.4 | 99.6 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-24 | 39803689 | 1213 | 100.2 | 101 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-24 | 219697 | 3400 | 100 | 100.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-24 | 23854524 | 2862 | 99.6 | 100.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-24 | 50224863 | 1269 | 99.6 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-24 | 257589 | 2426 | 99.4 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-24 | 19683306 | 3605 | 100.4 | 99 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-24 | 23314800 | 3325 | 101.2 | 102.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-24 | 50223755 | 703 | 99.2 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-25 | 20219637 | 3559 | 97.8 | 96.6 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-25 | 50225042 | 991 | 99.9 | 100 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-25 | 23377879 | 5879 | 99 | 99.8 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-25 | 158910 | 924 | 99.6 | 100 | 35
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-25 | 50223756 | 684 | 100.3 | 100.7 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-25 | 50169868 | 1148 | 99.8 | 101.5 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-25 | 26486411 | 4066 | 99.6 | 99.8 | 76
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-25 | 50173727 | 3311 | 100.8 | 100.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50222963 | 3559 | 98.6 | 98.7 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50223701 | 1958 | 100.6 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50222289 | 4612 | 98.3 | 99.1 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50223010 | 1838 | 98.7 | 98.7 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 256108 | 2930 | 98.6 | 99.1 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50161739 | 7514 | 99.3 | 96.7 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 23854468 | 3365 | 98.1 | 85.8 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50223207 | 931 | 100.1 | 100.4 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 23841243 | 3558 | 98.8 | 96.4 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50223582 | 1207 | 100.7 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50223585 | 1057 | 99.8 | 100.7 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50225357 | 1037 | 99.7 | 98.5 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50223398 | 4514 | 99.9 | 100.1 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 196318 | 1580 | 99 | 99.2 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50225017 | 503 | 99.8 | 99.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 23902415 | 4743 | 96.2 | 96.3 | 68
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50223584 | 1340 | 99.9 | 99.5 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 229517 | 2382 | 100.1 | 101.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-31 | 256593 | 1514 | 98.9 | 99.6 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-31 | 50222293 | 3868 | 100.2 | 99.9 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-31 | 5536576 | 2956 | 97.9 | 98.2 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-31 | 23091528 | 3898 | 97.8 | 91.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-31 | 21852445 | 4919 | 96.8 | 93.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-31 | 22561740 | 2679 | 99.7 | 99.5 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50223287 | 2793 | 100.4 | 100.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50223486 | 4997 | 100 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50225481 | 1009 | 99.6 | 99.5 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50224993 | 1506 | 98.9 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50222292 | 3259 | 99.3 | 99.5 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50223186 | 1792 | 99.8 | 100.5 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 189419 | 4239 | 101.4 | 102.2 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50222379 | 5964 | 99.1 | 93 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50223991 | 2439 | 99.9 | 99.5 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50222290 | 4950 | 99.6 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50223679 | 1802 | 99.8 | 100.4 | 86
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50223484 | 4581 | 99.8 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50222291 | 6414 | 99.5 | 100 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50225323 | 1524 | 98.6 | 99.3 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 22897413 | 2698 | 100 | 100.6 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 256149 | 2278 | 99.8 | 100.9 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 26487492 | 1847 | 100.5 | 99.6 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 257021 | 1587 | 100 | 100.2 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 207773 | 981 | 101 | 101.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 739803763 | 3188 | 98.8 | 99.9 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 23840944 | 2734 | 99.5 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 202857 | 3494 | 99.4 | 98.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 258016 | 1577 | 98.8 | 96.4 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 20699059 | 2418 | 100.4 | 100.2 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 23840821 | 2261 | 99.2 | 100.3 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 50223535 | 431 | 99.4 | 98.3 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 739803760 | 1873 | 99.6 | 99.8 | 84
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 21198925 | 2154 | 100.3 | 100.3 | 62
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 166932 | 2921 | 99.4 | 100.2 | 15
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 19879781 | 5052 | 100.1 | 98.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 22567843 | 2980 | 100.8 | 102.1 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 25563316 | 2893 | 99.4 | 100.2 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 50224905 | 1390 | 99.4 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 50225170 | 1775 | 99 | 99.3 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 257391 | 2996 | 98.9 | 99.8 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 50222485 | 930 | 98.8 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 23249989 | 3869 | 98.4 | 98 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 50222649 | 3010 | 100.3 | 100 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 50223483 | 4315 | 100.5 | 101 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 50222651 | 3969 | 100 | 100.4 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 23898396 | 4221 | 98.4 | 99 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 50222652 | 4420 | 100 | 100.5 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 50223396 | 3833 | 99.6 | 98.5 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-07 | 257861 | 1566 | 99.2 | 95.6 | 25
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-07 | 196297 | 3493 | 101 | 101.5 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-07 | 39726542 | 3925 | 99.6 | 100.2 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 23377092 | 4415 | 99.4 | 99.6 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 50224014 | 1560 | 99.8 | 100.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 50224045 | 1777 | 100.2 | 100.6 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 50224976 | 794 | 98.6 | 99.5 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 50223137 | 562 | 99.9 | 100.2 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 50223510 | 1982 | 99 | 100.4 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 257825 | 1546 | 98.8 | 99.1 | 86
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 50222643 | 2728 | 99.4 | 99.8 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 26485933 | 4044 | 99.8 | 101.2 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 19908364 | 2678 | 99.6 | 99.8 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 22198784 | 4718 | 99.2 | 99.4 | 84
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 50224029 | 785 | 99.7 | 99.6 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 23840587 | 3174 | 99.8 | 100.5 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 50222842 | 634 | 99.8 | 100 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-09 | 22997747 | 2404 | 98.2 | 95 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-09 | 23900141 | 2719 | 99.6 | 100 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-09 | 19684081 | 4099 | 99.3 | 100.1 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-09 | 50222844 | 1748 | 99.4 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-09 | 50224830 | 1105 | 99.4 | 99 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-09 | 23381764 | 2486 | 100 | 100.5 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-09 | 211193 | 2409 | 98.2 | 99.6 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-09 | 23380316 | 9162 | 102 | 102.2 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-09 | 19908527 | 2508 | 98.8 | 99.2 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 50224952 | 1699 | 100.4 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 50225285 | 951 | 100 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 22876126 | 2825 | 100.6 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 23380176 | 5447 | 100.2 | 100 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 23898488 | 5580 | 101 | 102.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 23378056 | 7805 | 99.2 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 50223704 | 2624 | 100.6 | 100.2 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 50223272 | 3844 | 98.4 | 97.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 22728594 | 2357 | 100.4 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 50223388 | 3464 | 99.6 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 50223390 | 5555 | 97 | 97 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 50223221 | 3400 | 98.6 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 50223394 | 4895 | 98.4 | 98.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 50223478 | 3934 | 100.6 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 50223391 | 4257 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-28 | 207310 | 3662 | 100.7 | 99.8 | 72
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-28 | 256515 | 2495 | 99.6 | 100.6 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-28 | 50224968 | 435 | 99.7 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-28 | 50225285 | 1876 | 100 | 100.1 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-28 | 50223521 | 665 | 99.4 | 99.5 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-28 | 50222849 | 1560 | 100.1 | 100.4 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-28 | 50221810 | 2021 | 99.9 | 99.6 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-28 | 258188 | 1616 | 100.2 | 100.4 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-28 | 189559 | 2351 | 101.7 | 102.4 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-28 | 50222591 | 1034 | 100.1 | 99.2 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 23378483 | 1204 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 50222656 | 2805 | 98.5 | 97.5 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 255987 | 2698 | 99.8 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 207940 | 4223 | 100 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 50222519 | 1478 | 99.4 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 50224852 | 888 | 99.4 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 20404303 | 1658 | 99.8 | 99.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 22747476 | 3241 | 100.2 | 100 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 50223323 | 1073 | 100 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 21325506 | 1780 | 101.4 | 103 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 50223862 | 873 | 98.8 | 99 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 50223529 | 2221 | 99.4 | 97 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-10-07 | 50223845 | 926 | 72 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-10-17 | 50222638 | 2144 | 100.4 | 101 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-10-17 | 50224063 | 1652 | 100 | 100.7 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-10-17 | 20876373 | 3614 | 98.1 | 97.4 | 55
1995 | 2011 | 16 | 2011-10-17 | 21962250 | 6110 | 100.2 | 100 | 55
1995 | 2011 | 16 | 2011-10-17 | 50221723 | 1904 | 100 | 99.7 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-10-17 | 50223449 | 1099 | 98.6 | 99.5 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-10-17 | 21688329 | 4227 | 99.7 | 99.3 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-07 | 20564749 | 1467 | 98.8 | 99 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-07 | 23902422 | 3260 | 100.2 | 101.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-07 | 19890221 | 1487 | 100.6 | 99.5 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-07 | 22807313 | 3633 | 98.6 | 98 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-07 | 22341242 | 3328 | 99.5 | 98.5 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-07 | 22095257 | 2478 | 98.6 | 98.5 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-07 | 50222882 | 1639 | 100.1 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-08 | 256123 | 987 | 99.5 | 97 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 23378524 | 3510 | 99.6 | 99.3 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 50224716 | 539 | 100.2 | 100.2 | 100.6
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 50175214 | 3566 | 100.5 | 99.8 | 100.5
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 50223796 | 1644 | 100.3 | 99.7 | 100.1
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 23263579 | 3438 | 99.8 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 50223759 | 1680 | 100 | 100.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 50224966 | 1014 | 100 | 98.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 50222791 | 1418 | 100.2 | 95 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 50223842 | 2414 | 99.6 | 98.9 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 50222946 | 1158 | 100.2 | 101.1 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 50222384 | 938 | 100.6 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 19682314 | 2434 | 99.8 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 23898174 | 3734 | 98.6 | 100.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 50193171 | 1845 | 99 | 99.7 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 257057 | 486 | 98.8 | 94.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 23854281 | 5971 | 97.6 | 96 | 45
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 50224494 | 1614 | 100.6 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 50222902 | 3451 | 100.1 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 23378164 | 6482 | 98.4 | 99.5 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 19976831 | 1583 | 98 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 50224430 | 561 | 100.4 | 100.7 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 50223447 | 1132 | 100.3 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 50223670 | 806 | 100.5 | 99.3 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 20350791 | 2406 | 98.8 | 99.2 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-16 | 50223877 | 836 | 100.2 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-16 | 21248500 | 2936 | 101.6 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-16 | 50223577 | 1504 | 100 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-16 | 50223335 | 1448 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-16 | 50225013 | 2110 | 99.2 | 99.6 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-16 | 20702778 | 2557 | 99.8 | 99.2 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-16 | 19908669 | 3783 | 100.2 | 99.9 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-19 | 19683810 | 2888 | 100.1 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-19 | 203724 | 1777 | 100.1 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-19 | 28131065 | 3177 | 100 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-19 | 23377220 | 2313 | 99.5 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-20 | 50225200 | 1251 | 99.2 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-20 | 50181979 | 3544 | 100.4 | 100.2 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-20 | 204698 | 1123 | 100.2 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-20 | 50221739 | 1453 | 100.2 | 100.4 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-20 | 21292762 | 4968 | 100.1 | 100.2 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-20 | 50225209 | 185 | 100 | 100.1 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-21 | 50223854 | 977 | 100.2 | 100.4 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-21 | 50223030 | 1185 | 99.8 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-21 | 50225036 | 761 | 100 | 100.1 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-21 | 257612 | 1018 | 100 | 99.6 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-21 | 50223918 | 1394 | 100.1 | 99.8 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-21 | 160324 | 1686 | 101.4 | 101.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 21852381 | 5752 | 99 | 100.1 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 50223160 | 1037 | 100.6 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 50223014 | 1974 | 99.8 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 23382022 | 2175 | 99.4 | 99.9 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 20368283 | 2749 | 99.4 | 98.9 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 50223319 | 662 | 100.2 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 23900551 | 3521 | 98.7 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 23382458 | 2077 | 100.2 | 100.1 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 23314867 | 2519 | 99.7 | 100.1 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 50225145 | 1034 | 99.5 | 100.1 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 22266809 | 2839 | 100.2 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-28 | 50223110 | 673 | 100.1 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-28 | 23900448 | 2992 | 99.4 | 99.8 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-28 | 22528331 | 3354 | 100.2 | 100.4 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-28 | 257639 | 1971 | 99.5 | 99.8 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-28 | 258507 | 379 | 100.1 | 100.1 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-29 | 50224848 | 1362 | 100.1 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-29 | 50221363 | 1408 | 100.1 | 99.9 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-29 | 151270 | 3268 | 100.2 | 100.1 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-29 | 201910 | 4874 | 98.6 | 99 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 149602 | 3589 | 101 | 101.1 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 19890237 | 2652 | 99.8 | 99.7 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 206218 | 5920 | 100.1 | 99.9 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 26486461 | 1414 | 99.1 | 99.6 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 193445 | 3578 | 100.2 | 100.1 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 149602 | 3589 | 101 | 101.1 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 206218 | 5920 | 100.1 | 99.9 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 26486461 | 1414 | 9931 | 99.6 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 193445 | 3578 | 100.2 | 100.1 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 222695 | 2093 | 99.6 | 99.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 21962126 | 2251 | 99.1 | 98.9 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 23381884 | 1971 | 99.8 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 23165233 | 2485 | 100.1 | 100.2 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 26486059 | 2646 | 100.1 | 100.3 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-03 | 262074 | 3841 | 99.5 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-03 | 258724 | 1819 | 100 | 100.1 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-03 | 261391 | 1857 | 99.6 | 99.9 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-03 | 23378921 | 3092 | 100.4 | 100.3 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-03 | 202663 | 2199 | 100.1 | 100.3 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-03 | 178369 | 1569 | 100.1 | 100.1 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-03 | 201822 | 1391 | 99.3 | 99.7 | 60
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-03 | 169738 | 6186 | 100.2 | 99.9 | 10
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-03 | 27502413 | 3089 | 98.8 | 99.1 | 60
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-03 | 147196 | 3699 | 100.2 | 100.3 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-05 | 42064769 | 1553 | 100.2 | 99.9 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-05 | 258670 | 1944 | 99.9 | 100 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-05 | 199400 | 4041 | 99.9 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-05 | 169865 | 3300 | 100.3 | 101.5 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-05 | 205526 | 2604 | 100.3 | 101.3 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-05 | 229684 | 1655 | 100.1 | 100.3 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-05 | 152545 | 2530 | 100.2 | 101.5 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-05 | 260264 | 1451 | 100.1 | 100.8 | 94
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-06 | 23902424 | 3169 | 98.8 | 99.8 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-06 | 41924118 | 1168 | 99.7 | 100 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-06 | 41923550 | 1777 | 98.2 | 98.2 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-06 | 150233 | 4640 | 101.1 | 101.3 | 20
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-06 | 73980372 | 1164 | 100 | 100.2 | 96
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-06 | 37776549 | 959 | 100.5 | 101 | 96
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-06 | 149123 | 1283 | 99.2 | 99.1 | 89
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-09 | 41924070 | 1044 | 100.2 | 100.3 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-09 | 23249961 | 2757 | 100.1 | 100.4 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-09 | 22470246 | 3230 | 101.1 | 100.9 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-11 | 23757526 | 3163 | 100.4 | 100.2 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-11 | 42064128 | 632 | 100.2 | 100.3 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-11 | 41620663 | 1438 | 100.2 | 100.3 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-11 | 41923585 | 2223 | 99.9 | 100.4 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-12 | 260437 | 1545 | 99.7 | 100.3 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-12 | 23063613 | 4609 | 100.1 | 100.2 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-18 | 42064130 | 368 | 100.4 | 100.1 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-18 | 157106 | 1402 | 100.4 | 100.5 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-18 | 35374956 | 1128 | 0 | 0 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-18 | 23381696 | 4380 | 99.8 | 100.2 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-18 | 50196367 | 1885 | 100 | 100.4 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-18 | 26486700 | 2791 | 99.4 | 100 | 83
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-20 | 150397 | 2623 | 100.4 | 100.2 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-20 | 148717 | 918 | 99.5 | 99.9 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-20 | 148172 | 5930 | 99.9 | 100.1 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-20 | 259887 | 3403 | 98.9 | 99.3 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-20 | 197214 | 3812 | 100.4 | 100.3 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-20 | 21898725 | 4782 | 100.2 | 100.4 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-20 | 262871 | 190 | 99.8 | 99.7 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-20 | 22642982 | 3496 | 99.7 | 99.8 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-20 | 177070 | 2217 | 99.9 | 99.3 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 207905 | 2609 | 100.6 | 100.4 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 169664 | 1776 | 99.8 | 100 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 189368 | 7655 | 92 | 88 | 60
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 173566 | 2587 | 99.8 | 100.1 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 42064833 | 5332 | 98.6 | 96.5 | 20
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 157084 | 315 | 99.4 | 99.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 199793 | 1016 | 100.3 | 101.8 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 22063807 | 4076 | 101 | 101.6 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 207905 | 2609 | 100.6 | 100.4 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 169664 | 1776 | 99.8 | 100 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 189368 | 7655 | 92 | 88 | 60
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 173566 | 2587 | 99.8 | 100.1 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-25 | 23902220 | 2418 | 99.6 | 100 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-25 | 259823 | 1086 | 99.7 | 100.1 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-25 | 23840867 | 2220 | 100.3 | 100.1 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-25 | 204872 | 4608 | 100.9 | 100.6 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-25 | 38552307 | 1645 | 99.8 | 99.1 | 30
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-25 | 149634 | 1822 | 0 | 0 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-26 | 162127 | 4450 | 100.3 | 100.2 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-26 | 23902215 | 5087 | 99.7 | 100 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-26 | 185766 | 1830 | 101 | 100.9 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-26 | 188011 | 971 | 100.5 | 100.4 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-26 | 41620691 | 603 | 99.6 | 99.1 | 30
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-26 | 261223 | 1227 | 100.1 | 100.6 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-26 | 259920 | 5628 | 99.6 | 99.1 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-26 | 205887 | 4255 | 100.3 | 100.2 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-30 | 261355 | 2269 | 99.7 | 99.9 | 40
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-30 | 23377032 | 3762 | 100.1 | 100.2 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-30 | 263014 | 883 | 100.1 | 100.2 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-30 | 42064030 | 939 | 100.3 | 100.2 | 30
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-30 | 23382415 | 3437 | 99.9 | 99.7 | 40
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-30 | 262623 | 1289 | 100.5 | 100.4 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-31 | 160745 | 1080 | 99.1 | 99.9 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-31 | 193447 | 1992 | 99.7 | 99.3 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-31 | 262301 | 734 | 99.9 | 100 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-01 | 739803589 | 1301 | 99.7 | 100.2 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-01 | 41923535 | 1707 | 97 | 97.5 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-01 | 260529 | 2108 | 100.2 | 100.5 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-01 | 260919 | 2175 | 99.4 | 99.6 | 94
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-02 | 263074 | 811 | 99.7 | 99.8 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-03 | 169672 | 3290 | 99.4 | 100 | 60
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-03 | 185965 | 2333 | 99.4 | 100.2 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-03 | 211044 | 824 | 100.2 | 100.6 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-03 | 23381799 | 4171 | 99.6 | 100.4 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-03 | 222119 | 768 | 99.5 | 100 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-03 | 26487021 | 3245 | 98.8 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-03 | 211696 | 1756 | 96.2 | 96.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-06 | 211068 | 2091 | 100.4 | 100.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-06 | 148922 | 772 | 100.6 | 100.5 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-06 | 42063925 | 729 | 100.6 | 100.5 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-06 | 261234 | 1105 | 100.2 | 100.8 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-06 | 200266 | 1332 | 100.8 | 101 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-06 | 41924251 | 2936 | 98.8 | 99.2 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-06 | 163911 | 3603 | 100 | 100.2 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-07 | 39803607 | 2108 | 99.8 | 100.4 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-07 | 210884 | 6481 | 97.2 | 96.5 | 10
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-07 | 39803660 | 1008 | 99 | 100.3 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-07 | 23382845 | 3838 | 100.8 | 100.5 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-09 | 261354 | 2587 | 99.4 | 100.5 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-09 | 39803751 | 885 | 100 | 100.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-09 | 42064181 | 619 | 99.6 | 101 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-09 | 262164 | 1898 | 99.8 | 101 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-09 | 27502360 | 2567 | 98.8 | 99 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-09 | 213734 | 3579 | 99 | 99.5 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-13 | 41620432 | 756 | 99.4 | 100.5 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-13 | 148282 | 7530 | 101.2 | 100.5 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-13 | 39803586 | 1308 | 100.4 | 101 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-13 | 41620688 | 695 | 99.6 | 99.4 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-13 | 146259 | 5297 | 102 | 102.2 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-13 | 150561 | 7380 | 100.2 | 100.6 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-13 | 23382993 | 3417 | 98.6 | 100 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-13 | 41923816 | 1128 | 98.8 | 99.5 | 20
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-13 | 42064123 | 2309 | 99.8 | 99 | 40
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-15 | 262698 | 2191 | 99.2 | 99.7 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-15 | 206177 | 4600 | 100.4 | 100.6 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-15 | 211666 | 3364 | 101 | 101.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-17 | 41620600 | 1103 | 99.8 | 100.5 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-17 | 150505 | 2160 | 98.2 | 100 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-21 | 261923 | 448 | 99.6 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-21 | 42064619 | 1291 | 100.4 | 100.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-21 | 41923998 | 2197 | 99.8 | 100 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-21 | 26486150 | 4271 | 99 | 100.5 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-21 | 23382743 | 2560 | 98.2 | 97.5 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-21 | 42064237 | 1399 | 99.6 | 100.5 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-21 | 262327 | 1810 | 100.2 | 100.5 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-21 | 41620523 | 2847 | 100.4 | 100.5 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-21 | 23900133 | 2443 | 98.8 | 99.5 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-21 | 177836 | 1508 | 101 | 101.5 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-22 | 260617 | 1996 | 99.5 | 98.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-22 | 199227 | 8125 | 99.4 | 97.5 | 20
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-22 | 262767 | 632 | 99.4 | 98 | 60
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-22 | 41620770 | 1879 | 100 | 100 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-22 | 261733 | 1136 | 99.4 | 100.5 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-22 | 171631 | 2766 | 99.8 | 100 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-22 | 176016 | 5113 | 99.8 | 98.5 | 10
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-22 | 145444 | 1857 | 98.8 | 100 | 30
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-23 | 261714 | 759 | 100.3 | 100.5 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-23 | 263023 | 2069 | 100 | 100.1 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-23 | 41924306 | 999 | 99 | 96.5 | 65
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-23 | 22153885 | 4464 | 98.2 | 100.5 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-23 | 26486991 | 2476 | 98.8 | 100.4 | 68
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-27 | 23902506 | 3060 | 100.6 | 101.8 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-27 | 259445 | 947 | 99.8 | 99 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-27 | 262840 | 5936 | 99.4 | 99.6 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-27 | 213318 | 1401 | 98.6 | 98.4 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-01 | 261768 | 1095 | 99.8 | 99.8 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-01 | 259812 | 2323 | 0 | 0 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-01 | 41924350 | 2411 | 99.1 | 100.4 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-01 | 259824 | 1492 | 99.6 | 100 | 97
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-01 | 147133 | 5272 | 100.4 | 92.5 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-05 | 184727 | 2335 | 99.6 | 100 | 55
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-05 | 158893 | 1324 | 100.7 | 100.2 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-05 | 23382419 | 2685 | 100.4 | 101.6 | 87
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-05 | 33862028 | 1744 | 100 | 100.4 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-05 | 261684 | 1325 | 99.6 | 100.2 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-05 | 41923742 | 7050 | 98.6 | 100 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-07 | 262776 | 852 | 99.1 | 100 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-07 | 260964 | 1297 | 99.4 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-08 | 259955 | 1457 | 99.4 | 100.1 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-08 | 41620381 | 1369 | 98.8 | 99.1 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-08 | 261182 | 1518 | 100.6 | 100.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-12 | 263136 | 477 | 99.2 | 99.7 | 89
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-12 | 26603303 | 2866 | 99.2 | 100 | 88
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-12 | 23263470 | 1686 | 99.8 | 99.6 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-12 | 262584 | 1019 | 100 | 100.5 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-12 | 26486906 | 1771 | 100.6 | 101 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-12 | 50172747 | 1648 | 100 | 101 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-12 | 259724 | 701 | 100.2 | 101 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-12 | 165991 | 2591 | 99.8 | 102 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 23900099 | 3040 | 100.6 | 102.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 42064402 | 1607 | 100.2 | 101 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 42064216 | 580 | 100 | 100.3 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 206376 | 2629 | 101.6 | 102 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 41620745 | 1689 | 99.8 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 265249 | 1137 | 100.6 | 100 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 23841069 | 5407 | 98.4 | 97.5 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 22567697 | 2798 | 98.2 | 99.5 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 261264 | 926 | 99.2 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 26486462 | 2335 | 99.4 | 100 | 40
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 42064807 | 1914 | 100.4 | 101.2 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 198092 | 1714 | 98.2 | 99.3 | 79
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 27503030 | 1280 | 98.8 | 100.4 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 19890388 | 2201 | 98.8 | 98 | 81
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-20 | 26603770 | 2145 | 100.6 | 101.1 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 188200 | 1202 | 101.6 | 100.5 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 41923578 | 803 | 98.6 | 99.2 | 89
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 263201 | 504 | 100 | 100.4 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 42063937 | 1343 | 100 | 100.8 | 95
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 41924283 | 810 | 98.8 | 99.2 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 261951 | 1181 | 100.9 | 100.4 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 41923694 | 714 | 99.9 | 98.6 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 42063958 | 2029 | 100 | 100.5 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 42064157 | 1544 | 100.2 | 99.3 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 22138039 | 4135 | 100.6 | 100.5 | 72
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 741950384 | 1566 | 99 | 100.2 | 95
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 19841045 | 2623 | 101.6 | 100 | 55
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 166944 | 2121 | 101 | 100.7 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-26 | 262724 | 1309 | 99.4 | 100.5 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-26 | 259195 | 1925 | 98.8 | 99.2 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-26 | 255198 | 1891 | 100 | 99.6 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-26 | 262290 | 2086 | 98.8 | 99.4 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-27 | 26487640 | 2544 | 98.9 | 99.2 | 74
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-27 | 22118115 | 5484 | 100.6 | 101.3 | 74
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 41620614 | 997 | 100.6 | 100.9 | 94
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 22642992 | 3173 | 99.2 | 100.8 | 88
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 190671 | 3060 | 101 | 101.2 | 78
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 190776 | 2078 | 100.6 | 101.2 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 179062 | 3267 | 100 | 101 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 22118334 | 4968 | 98.6 | 99 | 72
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 155192 | 4045 | 100.1 | 100.5 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 23854642 | 5989 | 99.4 | 100 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 166979 | 1647 | 99.2 | 100.7 | 47
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 261673 | 2403 | 99.4 | 100.2 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 161897 | 1685 | 100.2 | 101.6 | 84
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 172608 | 3722 | 99.8 | 98.1 | 40
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 201308 | 1144 | 97.4 | 98.5 | 10
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 146762 | 1866 | 99.6 | 100.5 | 81
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 262073 | 1702 | 99.3 | 99.4 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 201921 | 3482 | 98.6 | 99 | 88
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 22728625 | 3469 | 100.8 | 101.4 | 88
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 42063982 | 1502 | 100.2 | 100.8 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 208001 | 2696 | 99.2 | 100.5 | 58
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 23382906 | 4950 | 98.1 | 98.8 | 55
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 205172 | 675 | 100.2 | 101.1 | 64
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 262459 | 2187 | 100 | 100.4 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 23841068 | 3934 | 97.4 | 99 | 71
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 23382433 | 3905 | 100.6 | 101.1 | 64
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 22638448 | 3281 | 100.6 | 100.5 | 94
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 41620858 | 2035 | 99.2 | 99.7 | 87
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 261730 | 891 | 99.4 | 100.3 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 153880 | 3452 | 99.7 | 100.7 | 65
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 26604156 | 1786 | 97.9 | 94 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 23841093 | 935 | 99.4 | 97.5 | 60
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 262851 | 833 | 100.1 | 100.5 | 95
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 38957705 | 575 | 97.8 | 98.8 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 261114 | 4807 | 99.1 | 99.6 | 82
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 42064596 | 1776 | 101 | 101.4 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 205872 | 3050 | 99.2 | 99.8 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 23378564 | 3397 | 100.6 | 100.8 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 42064417 | 1735 | 99.8 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 23379396 | 8988 | 0 | 0 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 41923685 | 1622 | 98.7 | 99.4 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 23898365 | 1610 | 100.6 | 100.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 42064231 | 1255 | 99.2 | 100 | 81
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 26603306 | 2767 | 97 | 95.5 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 50174179 | 2709 | 99.4 | 100.8 | 84
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 41620375 | 2217 | 98.4 | 98 | 85
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 23321589 | 2889 | 96 | 95 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 23381877 | 3623 | 99.6 | 99.2 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 42064014 | 2159 | 99.8 | 98.5 | 88
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-17 | 262861 | 1728 | 100.1 | 99.8 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-17 | 259266 | 3625 | 99.6 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 261161 | 1140 | 99.1 | 99.5 | 83
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 207927 | 1789 | 99.6 | 100.2 | 54
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 205019 | 670 | 99.6 | 100.2 | 72
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 41620504 | 1474 | 99.2 | 99.2 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 19683549 | 2408 | 97 | 99.4 | 40
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 260010 | 1559 | 99.8 | 100.1 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 23840608 | 4836 | 99.7 | 100.8 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 42064217 | 1131 | 99.6 | 100.2 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 41923966 | 1078 | 99.4 | 100.2 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 42064432 | 674 | 99.5 | 100.3 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 19908272 | 824 | 100.6 | 101 | 60
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 260565 | 3532 | 98.3 | 99.7 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 259796 | 1548 | 99.2 | 100.4 | 89
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 41620850 | 2293 | 99.1 | 101 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 41923689 | 2120 | 99.8 | 100.3 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 28066378 | 4462 | 98 | 99.7 | 30
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 259819 | 2607 | 99.8 | 100.4 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 26486919 | 1005 | 99.6 | 101.2 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 199914 | 3818 | 97.8 | 99 | 60
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 211006 | 2486 | 100.2 | 100.9 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 205298 | 6130 | 99.6 | 100.2 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 207859 | 2473 | 98 | 98.7 | 20
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 206036 | 2075 | 100.6 | 101 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 198987 | 4309 | 100.2 | 100.7 | 35
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 211000 | 2761 | 101.6 | 102.4 | 82
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 262913 | 3109 | 98.2 | 98.5 | 72
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 188917 | 331 | 100.4 | 100.1 | 78
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 208015 | 4719 | 100.4 | 101.3 | 81
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 22175009 | 2836 | 98.9 | 99.2 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 26486949 | 6253 | 98.4 | 98.5 | 10
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 41923928 | 3487 | 99.3 | 99.5 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 23900109 | 1849 | 100.2 | 100.5 | 72
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 23900296 | 3745 | 99.9 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 50193360 | 1875 | 99.6 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 41923959 | 1844 | 99.1 | 99.7 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 42064029 | 2106 | 100 | 100.2 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 23077166 | 3183 | 96.8 | 95.5 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 23380385 | 2716 | 99.9 | 100.1 | 89
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 21669551 | 1770 | 100.3 | 99 | 78
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 260591 | 2889 | 100 | 100.1 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 23381991 | 3350 | 98.7 | 99.3 | 63
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 148207 | 1827 | 99.8 | 100.6 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 22341234 | 4017 | 100.2 | 100 | 45
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 26487832 | 2666 | 98.6 | 99.7 | 83
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 41923641 | 1082 | 99.3 | 96.2 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 22470206 | 5717 | 99.4 | 99.9 | 78
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 26486921 | 2097 | 98.6 | 100.1 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 258803 | 2042 | 99.8 | 99.8 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 42064275 | 793 | 99.6 | 100 | 96
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 23900363 | 1478 | 99.6 | 100.5 | 86
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 23840765 | 7391 | 100.4 | 100.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 50176404 | 2241 | 99.2 | 100.2 | 72
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 261326 | 3376 | 99.6 | 100.2 | 86
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 262910 | 2889 | 100.2 | 100.7 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 41620564 | 1533 | 99.6 | 99.5 | 94
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-30 | 41620446 | 1305 | 99.6 | 98.5 | 95
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-30 | 23900367 | 2274 | 99.1 | 99.3 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-30 | 42064508 | 1718 | 99.4 | 98.5 | 84
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-30 | 23899694 | 2546 | 98.2 | 98.5 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-30 | 186223 | 1274 | 99.8 | 99.5 | 10
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-30 | 178392 | 6494 | 100.2 | 98 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-30 | 173518 | 1805 | 101.6 | 102.4 | 96
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 42064628 | 3193 | 99.6 | 99.5 | 65
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 23077262 | 5915 | 99.4 | 99 | 82
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 41924076 | 1714 | 98.8 | 99.4 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 50221921 | 2181 | 99 | 99.5 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 259794 | 738 | 99.5 | 100 | 96
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 23900445 | 1992 | 97.6 | 97.8 | 55
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 42063878 | 866 | 99.8 | 100 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 41620692 | 804 | 98.8 | 98.5 | 88
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 41924073 | 404 | 97.8 | 98.7 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 26603663 | 3867 | 99 | 99.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 26486149 | 3644 | 99.6 | 100.2 | 84
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 23378685 | 3203 | 98 | 98.5 | 60
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 41602403 | 892 | 99 | 97.8 | 85
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 23898387 | 1950 | 100.4 | 101.3 | 89
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 41923933 | 1579 | 98.6 | 98.7 | 85
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 23900207 | 2671 | 100.1 | 100.3 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 42064423 | 2186 | 100 | 100 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 42064279 | 1259 | 99.8 | 100.2 | 97
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 42064575 | 2053 | 100.6 | 100.8 | 96
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 23263600 | 1870 | 99.9 | 100 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 221832 | 2174 | 99.8 | 99.8 | 83
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 41620390 | 1189 | 99.4 | 100 | 94
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 41923712 | 1615 | 99.2 | 99.4 | 95
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 208273 | 2599 | 100.4 | 101 | 96
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 259403 | 3936 | 98.2 | 96.2 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 22118170 | 6550 | 100.2 | 101.3 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 41923602 | 1245 | 99.4 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 260270 | 3458 | 99 | 99.7 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 22153903 | 2321 | 98.4 | 98.5 | 30
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 23382231 | 3643 | 98.2 | 95 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 262336 | 819 | 99.2 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 42064630 | 841 | 99.6 | 100 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 42064690 | 1706 | 100 | 99.5 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 262752 | 1263 | 99.6 | 100 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 260901 | 1349 | 99.2 | 99.5 | 94
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 41923960 | 1122 | 99.2 | 99.4 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 42064561 | 421 | 99.6 | 99.8 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 27502148 | 2950 | 95.6 | 96 | 10
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 22304771 | 3628 | 100.5 | 101.5 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 258731 | 959 | 99.6 | 100.4 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 226550 | 3036 | 100.2 | 98.7 | 40
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 41924244 | 1000 | 99.1 | 99.2 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 41620505 | 1704 | 99 | 99.6 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 258642 | 1184 | 98.2 | 97 | 71
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 260838 | 2773 | 98.4 | 99.4 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 258726 | 954 | 99.8 | 100.4 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 22643023 | 5263 | 98.8 | 98.5 | 81
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 21999708 | 4032 | 102 | 102.3 | 93
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 41620669 | 1736 | 99.8 | 100.6 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 42064422 | 1376 | 100.2 | 100.7 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 260041 | 1383 | 99.4 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 261225 | 1978 | 99.2 | 99.4 | 81
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 23841389 | 1037 | 100.4 | 101 | 97
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 23900197 | 3071 | 99.4 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 260043 | 1727 | 100 | 100 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 41923686 | 1552 | 98.8 | 99.4 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 194126 | 640 | 97.5 | 95.7 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 42064642 | 1297 | 100.2 | 100.5 | 65
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 23378563 | 2233 | 101.4 | 101.8 | 95
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 260855 | 121 | 99.2 | 99.4 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 23382113 | 4843 | 99.7 | 100 | 86
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 260778 | 1177 | 99.8 | 100.5 | 93
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 26604097 | 3410 | 99 | 99 | 81
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 41924145 | 1201 | 99.1 | 99 | 52
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 42064200 | 1685 | 99.2 | 99.4 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 42064427 | 972 | 99.2 | 99.7 | 96
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 22776438 | 3558 | 100.4 | 100 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 21669584 | 7259 | 101 | 99.5 | 55
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 41924017 | 1538 | 98.4 | 98.5 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-15 | 23381841 | 3125 | 99.2 | 99 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-15 | 42063964 | 2418 | 100 | 100.2 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-15 | 259529 | 2771 | 99.8 | 100.5 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-15 | 258851 | 1354 | 99.8 | 100.4 | 94
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-15 | 207392 | 3310 | 99.2 | 97.5 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-15 | 261112 | 6474 | 98.9 | 99.2 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-15 | 42063983 | 940 | 99.8 | 100.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 262287 | 5731 | 99.2 | 99.9 | 89
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 23899828 | 2467 | 99.7 | 99.8 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 262818 | 1560 | 99.4 | 100 | 87
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 41620503 | 906 | 99.8 | 99.8 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 262957 | 2747 | 98.8 | 99.4 | 83
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 42064492 | 892 | 100 | 100.3 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 23841273 | 3316 | 100.8 | 101.5 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 41620681 | 896 | 99.5 | 100 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 260208 | 2696 | 98.8 | 99.4 | 89
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 259878 | 1349 | 99.8 | 100.3 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 26486575 | 3714 | 99.2 | 100 | 71
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 42064222 | 1550 | 100 | 100.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 26486905 | 4155 | 100 | 100.2 | 89
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 23382195 | 4377 | 98.9 | 99 | 65
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 261081 | 2627 | 98.8 | 100 | 87
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 260619 | 2413 | 99 | 99.8 | 88
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 261157 | 2359 | 100 | 100.4 | 88
1996 | 2012 | 16 | 2012-07-02 | 23902446 | 2838 | 99.6 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-15 | 38960337 | 967 | 100.4 | 100.5 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-15 | 38962325 | 1578 | 100.2 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-15 | 38963145 | 3094 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-15 | 38962157 | 2061 | 100.8 | 100.7 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-15 | 38962117 | 434 | 100 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-15 | 23382544 | 3790 | 100.4 | 101 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-15 | 38960724 | 1764 | 100 | 100.3 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-19 | 38960790 | 2398 | 100.1 | 100.3 | 94
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-19 | 38960459 | 1441 | 99.4 | 99.8 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-19 | 38963159 | 1625 | 100 | 100.1 | 81
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-19 | 38960391 | 1124 | 100.2 | 100.3 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-19 | 255421 | 2086 | 101.2 | 100.6 | 96
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-19 | 23854177 | 2419 | 98.8 | 100.7 | 64
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-19 | 23854437 | 2008 | 99.9 | 100.2 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-19 | 22065628 | 3421 | 100.3 | 100.3 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-28 | 39467793 | 1002 | 99.4 | 101.5 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-28 | 23381930 | 4939 | 100.8 | 102 | 94
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-28 | 38960370 | 1700 | 100.4 | 100.6 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-29 | 23250120 | 3018 | 100.8 | 101.1 | 82
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-29 | 38960847 | 875 | 100.1 | 100.3 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-29 | 38962688 | 716 | 100.2 | 100.4 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-29 | 23840876 | 2945 | 99.8 | 99.9 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-29 | 20728455 | 1648 | 99.8 | 100.6 | 72
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-02 | 38959405 | 846 | 100.8 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-02 | 38962140 | 2496 | 100.5 | 98 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-02 | 38960341 | 1448 | 100.4 | 100.6 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-03 | 38959296 | 1456 | 100 | 100.2 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-03 | 38960824 | 1350 | 100.5 | 100.8 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-03 | 38958138 | 1787 | 99.7 | 100.1 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-03 | 38959352 | 1211 | 100.1 | 100.8 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-03 | 38962052 | 1875 | 100.9 | 100.3 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-03 | 38959359 | 448 | 100.7 | 101 | 105
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-03 | 50212495 | 2244 | 99.4 | 101 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-03 | 38959309 | 1173 | 100.5 | 101.4 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-04 | 38959173 | 3726 | 100.5 | 100.5 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-04 | 38962992 | 782 | 100.2 | 99.8 | 99.9
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-05 | 38960767 | 1131 | 99.4 | 100 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-05 | 38959454 | 1569 | 99.9 | 100.3 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-05 | 38962109 | 7642 | 100.4 | 101 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-05 | 38963234 | 1918 | 100 | 100.6 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-05 | 38957591 | 1402 | 100.3 | 101 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-05 | 23854697 | 5667 | 100.1 | 99.5 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-06 | 22897246 | 3550 | 100.2 | 101.1 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-06 | 189152 | 5780 | 101.4 | 102.9 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-06 | 38962216 | 1316 | 99.7 | 100 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-06 | 38959291 | 2264 | 100.2 | 99.8 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-06 | 38958000 | 1315 | 98.9 | 100.1 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-06 | 38959058 | 1992 | 99.2 | 99.4 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-06 | 255821 | 1567 | 100.5 | 100.8 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-09 | 38962545 | 1920 | 100 | 100.7 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-09 | 38960947 | 1200 | 100 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-09 | 38957656 | 1434 | 100.6 | 99.3 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-09 | 38960519 | 1431 | 99.4 | 100 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-09 | 38963926 | 883 | 100.8 | 100.5 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-09 | 38963430 | 608 | 100.2 | 101 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-09 | 38961001 | 1240 | 99 | 98.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-09 | 38958993 | 1927 | 100.4 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-10 | 38961334 | 826 | 100.4 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-11 | 38957615 | 1621 | 100.4 | 100.5 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-11 | 38957741 | 2406 | 100.4 | 100.5 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-11 | 38958097 | 1292 | 100 | 100.1 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-12 | 38958661 | 1827 | 100.1 | 99.7 | 87
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-12 | 38963267 | 1733 | 99.2 | 100.5 | 96
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-13 | 38957676 | 1418 | 99.4 | 100 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-13 | 23900117 | 3222 | 99.5 | 99.5 | 91
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-16 | 38960408 | 2100 | 99.9 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-16 | 38962843 | 775 | 100.8 | 101 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-16 | 23378920 | 3078 | 99.5 | 101.3 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-16 | 255175 | 1778 | 100.9 | 101 | 101
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-16 | 255199 | 1404 | 101.2 | 101.6 | 103
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-16 | 255184 | 609 | 100.2 | 100.1 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-17 | 38958086 | 1112 | 100 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-17 | 255041 | 947 | 99.8 | 100.9 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-17 | 38959233 | 1237 | 98.5 | 99 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-17 | 38963228 | 559 | 99.8 | 100.2 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-17 | 38963270 | 835 | 100.4 | 100.6 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-17 | 38961188 | 2511 | 100.2 | 100.8 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-18 | 38960495 | 433 | 99.4 | 99.5 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 255121 | 1435 | 100 | 101 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 23382772 | 3338 | 99.7 | 100.3 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 38961056 | 1737 | 100.4 | 101.2 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 38962071 | 1441 | 99.5 | 99.6 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 38958655 | 1037 | 99.5 | 99.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 38961292 | 1507 | 99.2 | 99 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 22875993 | 4029 | 100.1 | 100.5 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 38963170 | 1251 | 100 | 100.3 | 93
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 38957639 | 1175 | 100.8 | 100.7 | 91
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 38958178 | 1047 | 100.7 | 99.9 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 38962685 | 2145 | 101 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 38963220 | 2080 | 99.5 | 98.3 | 82
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 38959262 | 2067 | 100.1 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-20 | 22997721 | 3362 | 99.8 | 98 | 30
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-20 | 38961042 | 1785 | 100.3 | 101.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-20 | 21851247 | 2394 | 101.9 | 99.9 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-20 | 23382759 | 5318 | 99.5 | 99.8 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-20 | 38957617 | 1363 | 100 | 100 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-20 | 38963153 | 1235 | 99.3 | 99.6 | 12
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-23 | 23899656 | 4110 | 99.3 | 99.5 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-24 | 255082 | 1281 | 100.5 | 100.2 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-24 | 38962831 | 2556 | 99.8 | 99.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-24 | 37344707 | 6767 | 100 | 99 | 68
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-24 | 23899917 | 2361 | 99.8 | 100.2 | 94
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-24 | 23898199 | 1717 | 100.3 | 100.2 | 104
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-24 | 23840585 | 5055 | 97.8 | 97 | 23
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38963144 | 1104 | 100.4 | 98.8 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38962684 | 2070 | 100.8 | 101.2 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 23854451 | 3522 | 99.5 | 97.8 | 65
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38958640 | 833 | 100.3 | 99.7 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 205084 | 3904 | 98.7 | 99.1 | 59
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38961365 | 2185 | 100.4 | 100 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38963883 | 871 | 99.9 | 100.3 | 78
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38960294 | 1014 | 99.6 | 99 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38958963 | 2188 | 99.7 | 99.8 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38963126 | 1144 | 100.4 | 100.2 | 93
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 23854179 | 1641 | 96.5 | 82.3 | 20
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 23898200 | 3483 | 98.8 | 99 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38958197 | 1937 | 100.5 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38960994 | 1581 | 100.2 | 100.3 | 101
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38958644 | 1117 | 99.8 | 99.6 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38962908 | 1201 | 99.4 | 99.8 | 60
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38960498 | 2844 | 99 | 99.4 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 739467814 | 1317 | 99 | 99.5 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 202016 | 7971 | 97.9 | 97 | 30
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 23382541 | 2858 | 99.5 | 99.7 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 23382596 | 5103 | 101.2 | 101.8 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 38964078 | 3260 | 99.5 | 100.3 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 38960492 | 3136 | 99.6 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 38960856 | 781 | 100.4 | 100.3 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 38962220 | 1229 | 100.6 | 100.5 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 23378438 | 4094 | 100.1 | 100 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 255179 | 2032 | 100.1 | 100.3 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 500597 | 9057 | 97.7 | 98 | 45
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 23382525 | 3935 | 96.6 | 91 | 55
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 23840928 | 2942 | 99.5 | 99 | 91
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 38958962 | 1007 | 99.9 | 100 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 38960302 | 520 | 99.7 | 99.8 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 38958707 | 650 | 100.3 | 99.9 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 38960792 | 995 | 100.2 | 99.8 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 255398 | 1450 | 100.4 | 100.1 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 38963261 | 2453 | 100.9 | 100.8 | 101
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 38963201 | 3352 | 100.5 | 100.3 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 38959737 | 1229 | 100.7 | 101 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 22438497 | 3444 | 101 | 101.9 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 23898526 | 3428 | 99.7 | 99 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 38957649 | 1079 | 99.8 | 100 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 38959265 | 3270 | 100.7 | 100.4 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 38963252 | 2296 | 100.1 | 99 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 38962158 | 1536 | 100.3 | 99.9 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 38962764 | 567 | 100.4 | 99.9 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-31 | 38960320 | 415 | 100 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-31 | 38959758 | 2030 | 100.8 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-31 | 38959024 | 1382 | 100.6 | 97 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-31 | 38960288 | 997 | 99.4 | 99 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-31 | 38958093 | 747 | 100.6 | 99.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-02 | 38962929 | 1383 | 99.4 | 96 | 65
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-02 | 203047 | 4712 | 98.4 | 99 | 30
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-02 | 23378088 | 3439 | 97.8 | 98 | 50
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-03 | 39886322 | 1538 | 100 | 100.5 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-03 | 502088 | 5498 | 100 | 100.5 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-06 | 255215 | 4986 | 0 | 0 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-06 | 23898567 | 3199 | 99.5 | 100.7 | 83
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-06 | 23381886 | 3010 | 100.7 | 101 | 93
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-07 | 23377068 | 2683 | 0 | 0 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-07 | 38960858 | 1133 | 100 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-07 | 38962877 | 1404 | 100.1 | 100.3 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-08 | 23381546 | 2577 | 99.3 | 100 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-08 | 23900526 | 4915 | 99.1 | 98.3 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-08 | 23854247 | 5097 | 100.5 | 100.8 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-08 | 22411311 | 3183 | 100.5 | 90 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-08 | 50206981 | 2001 | 99.1 | 99.3 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-08 | 38960954 | 720 | 100.2 | 100.5 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-08 | 38957962 | 950 | 99.7 | 99.9 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-08 | 38962664 | 2158 | 100.5 | 100.6 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38962145 | 206 | 100.4 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38960818 | 1559 | 100 | 100.3 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 255173 | 1945 | 100.7 | 101.4 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38958143 | 1226 | 100.3 | 100.6 | 83
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38963181 | 1731 | 100.4 | 100.4 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38962901 | 1757 | 100 | 100.1 | 88
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38962190 | 1079 | 100 | 100 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38963165 | 1699 | 100.6 | 100.5 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38958652 | 1567 | 100.2 | 99.7 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38957600 | 1913 | 100.3 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38961167 | 1642 | 99.5 | 99.3 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38961165 | 1588 | 99.8 | 99.8 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38962187 | 1949 | 100.1 | 100.4 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38962741 | 548 | 99.9 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38962883 | 1135 | 100.1 | 100.3 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-14 | 255396 | 802 | 100.8 | 101 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-14 | 38961051 | 1078 | 100.3 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-14 | 38957677 | 2217 | 100.1 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-14 | 50171862 | 2109 | 100.2 | 100.4 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-14 | 20891929 | 3640 | 97.7 | 98 | 96
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-14 | 38957704 | 961 | 99.7 | 100 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-14 | 38957644 | 1730 | 99.7 | 100.5 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-14 | 22188315 | 3814 | 0 | 0 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-14 | 38960412 | 1566 | 100.2 | 100.6 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-15 | 22175084 | 3688 | 100.5 | 100.4 | 84
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-15 | 23900415 | 6200 | 101 | 100.9 | 87
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-15 | 38959298 | 2452 | 100.6 | 100.5 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-15 | 3896081 | 2113 | 99.8 | 100 | 96
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-15 | 38958704 | 1112 | 99.9 | 99.1 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-15 | 38959056 | 1868 | 99.9 | 100 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-16 | 38960935 | 1246 | 99.4 | 99 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-16 | 23902461 | 2761 | 98 | 97.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-16 | 255074 | 2370 | 100.2 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-16 | 26487685 | 2233 | 100.2 | 99.5 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-16 | 20891440 | 1428 | 100.8 | 100 | 60
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-16 | 23382327 | 3876 | 100.8 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-17 | 255070 | 1826 | 99.6 | 100.5 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-17 | 38958978 | 1711 | 100 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-17 | 38951616 | 1631 | 98 | 98.5 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-20 | 38961005 | 1858 | 100 | 100.4 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-20 | 38962779 | 1990 | 99.8 | 100 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-20 | 23899821 | 2158 | 101.1 | 101.5 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-20 | 38962904 | 1500 | 100 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-20 | 22875941 | 3112 | 100.8 | 100.9 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-20 | 38962076 | 1380 | 101.5 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-20 | 38960911 | 847 | 101.3 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-20 | 28159157 | 4104 | 100.8 | 99.9 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-21 | 23382629 | 3654 | 98.2 | 98.7 | 50
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-21 | 38961055 | 1323 | 100.6 | 101 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-21 | 38958012 | 1575 | 100.3 | 99.8 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-21 | 38961040 | 1134 | 100.2 | 99.7 | 91
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-21 | 38961364 | 1547 | 100.1 | 99.7 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-21 | 38960535 | 2049 | 100.9 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-21 | 38958677 | 1291 | 99.9 | 96 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-21 | 38963199 | 1505 | 100.2 | 100.6 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-22 | 255153 | 374 | 100.1 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-22 | 23900119 | 2488 | 99.6 | 100 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-22 | 38962058 | 1562 | 100.4 | 99.5 | 100.5
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-22 | 38961173 | 1908 | 102.2 | 101.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-22 | 38960334 | 376 | 100.2 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-22 | 255032 | 880 | 100.8 | 101.25 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-22 | 38960903 | 1395 | 100.6 | 98.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-23 | 23381958 | 2781 | 99.9 | 98 | 84
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-23 | 23254922 | 4263 | 101 | 101.5 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-23 | 23382020 | 4603 | 101 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-23 | 23854677 | 2293 | 98.8 | 99 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-23 | 23308886 | 4095 | 100.3 | 98 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-24 | 23381862 | 4403 | 99.2 | 100.2 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-27 | 39726581 | 3951 | 100 | 97.5 | 60
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-28 | 23382587 | 3920 | 97.6 | 97 | 60
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-28 | 38958940 | 5752 | 99 | 98.9 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-28 | 38962759 | 2910 | 99.5 | 99.5 | 72
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-28 | 23854171 | 33417 | 100.2 | 101.6 | 81
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-28 | 38963930 | 1343 | 100.8 | 101 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-28 | 38962239 | 717 | 100.2 | 100.1 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-29 | 739803615 | 3129 | 99.1 | 100 | 82
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-29 | 38962168 | 1213 | 100.2 | 100.3 | 94
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-30 | 38957982 | 1939 | 99.4 | 100 | 84
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-30 | 255085 | 4807 | 93.6 | 0 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-01 | 22776383 | 2670 | 98.4 | 99.5 | 78
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-01 | 216677 | 2751 | 99.6 | 97 | 25
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-01 | 38962857 | 1014 | 100 | 100.8 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-05 | 39886321 | 1759 | 99.5 | 99.6 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-05 | 38959787 | 2904 | 99.9 | 100.5 | 93
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-05 | 38963933 | 1719 | 98.9 | 98.5 | 5
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-05 | 38959212 | 905 | 99.9 | 99.4 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-05 | 38958994 | 2510 | 99.3 | 99 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-05 | 23841030 | 5375 | 100.2 | 100.3 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-05 | 23898285 | 3633 | 99.9 | 99.5 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-05 | 23382854 | 2935 | 100.2 | 98.5 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-05 | 38958718 | 1756 | 99.9 | 99.3 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-05 | 38960877 | 502 | 100.4 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-06 | 23853948 | 3130 | 98.8 | 98.8 | 67
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-06 | 22266739 | 2487 | 99.6 | 99.7 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-06 | 38962321 | 1147 | 99.7 | 99.5 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-06 | 38959392 | 2289 | 100.3 | 100.1 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-06 | 23841174 | 3938 | 98.9 | 96.1 | 22
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-07 | 23854644 | 4678 | 99.8 | 100.3 | 88
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-07 | 38960432 | 1434 | 100.6 | 100 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-07 | 38957964 | 946 | 100.1 | 100 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-07 | 23381967 | 3057 | 97 | 95 | 48
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-07 | 190114 | 4167 | 100.2 | 98.3 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-08 | 38962959 | 667 | 99.8 | 98.3 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-08 | 38961164 | 2089 | 100.6 | 98.3 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-08 | 23898196 | 3208 | 98.6 | 99 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-08 | 38960537 | 771 | 100 | 99.8 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-08 | 38963247 | 806 | 100.4 | 99.2 | 8
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-08 | 38957675 | 1545 | 100.4 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-11 | 38960972 | 3423 | 98.8 | 99.2 | 70
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-11 | 38961228 | 1032 | 101 | 99.9 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-11 | 38962938 | 813 | 100.2 | 100.3 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-11 | 23960304 | 1212 | 99.8 | 100.4 | 91
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-11 | 38958060 | 2062 | 99.6 | 100 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-11 | 38960542 | 1364 | 99.4 | 99 | 84
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-11 | 23898166 | 1917 | 100 | 100.5 | 88
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-11 | 38957588 | 2288 | 100.7 | 100.7 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-12 | 38959740 | 1299 | 99.1 | 99 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-12 | 38960330 | 1494 | 99.7 | 99.5 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-12 | 38957629 | 1863 | 99.8 | 97.5 | 96
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-12 | 38957970 | 1308 | 100.4 | 100.5 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-13 | 23898276 | 3011 | 98.6 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-13 | 23077351 | 3636 | 100.6 | 101.7 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-13 | 38960364 | 1381 | 99.8 | 100 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-14 | 23382745 | 1952 | 99.4 | 99.2 | 60
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-15 | 38962933 | 321 | 98.8 | 97.8 | 81
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-15 | 39467794 | 2854 | 99.4 | 98.6 | 87
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-15 | 23899731 | 2731 | 100.6 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-15 | 38961123 | 991 | 100.2 | 100.5 | 96
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-15 | 38958358 | 1300 | 99.2 | 98.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-15 | 38959711 | 1624 | 100.3 | 99.8 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-15 | 38963250 | 1196 | 99.3 | 99.8 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 23899971 | 1972 | 100.1 | 99.8 | 82
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 23382846 | 1784 | 100.9 | 100.6 | 84
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 38959232 | 1669 | 100.6 | 100.3 | 93
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 38962561 | 3193 | 99.7 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 38962977 | 2070 | 99.6 | 97.9 | 75
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 38958989 | 1573 | 100.3 | 99 | 5
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 38959750 | 2243 | 100.5 | 100.7 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 38959254 | 3946 | 99.3 | 99.2 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 23900263 | 4671 | 98.9 | 98.4 | 81
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 38963258 | 1260 | 98.9 | 98.3 | 82
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 38958098 | 1103 | 99.5 | 100 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 38958742 | 1592 | 99.5 | 100.3 | 83
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 23899651 | 5228 | 100.1 | 99.7 | 87
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 38960992 | 1729 | 98.9 | 97 | 68
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-19 | 23854684 | 2364 | 99.6 | 101 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-19 | 50222943 | 1815 | 99.6 | 99.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-19 | 23900368 | 3820 | 98.8 | 97 | 40
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-19 | 203446 | 3214 | 100 | 99 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-20 | 38961131 | 1060 | 100.4 | 99.6 | 101
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-22 | 23379402 | 1699 | 99.9 | 99.9 | 73
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-22 | 23381777 | 6235 | 100.2 | 95.7 | 5
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-25 | 23898400 | 3482 | 99.4 | 99.5 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-25 | 23841376 | 2722 | 100 | 96.5 | 62
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-26 | 38960455 | 1284 | 101.4 | 99.5 | 75
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-26 | 25563352 | 3222 | 99.6 | 100 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-27 | 23382724 | 1999 | 101 | 101.5 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-27 | 38960354 | 897 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-27 | 38962188 | 1895 | 100 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-29 | 23382462 | 4049 | 98.6 | 92.5 | 10
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-29 | 23381548 | 3224 | 100.4 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-29 | 23378593 | 3556 | 98.4 | 98.5 | 60
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-29 | 23308946 | 2141 | 101.2 | 102 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-29 | 255168 | 3929 | 100.6 | 98.5 | 60
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-01 | 739886325 | 2653 | 98.6 | 98.2 | 87
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-02 | 22118249 | 3639 | 100.5 | 98.5 | 93
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-02 | 21962310 | 5124 | 100.6 | 100.7 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-05 | 255235 | 1130 | 100.4 | 100 | 70
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-05 | 38958941 | 1639 | 99.8 | 100.8 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-08 | 38962940 | 1462 | 100.4 | 100.5 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-08 | 38958140 | 408 | 100.5 | 100.7 | 88
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-08 | 38960468 | 789 | 98.8 | 98.7 | 91
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-09 | 23899604 | 3333 | 99.2 | 99.7 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-10 | 38958629 | 1010 | 100 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-10 | 38962228 | 1855 | 100.8 | 100 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-10 | 38961309 | 1833 | 0 | 0 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-11 | 38959025 | 2628 | 99.7 | 100 | 94
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-12 | 38957702 | 1002 | 100.2 | 100.4 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-12 | 38961362 | 918 | 99.4 | 99.3 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-12 | 38960807 | 2539 | 99.8 | 100 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-15 | 28960933 | 556 | 100.6 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-15 | 38958760 | 679 | 100 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-15 | 38961379 | 1051 | 101 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-15 | 38962743 | 1893 | 101 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-15 | 38961310 | 1299 | 100.2 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-15 | 3896051 | 1207 | 100.4 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-15 | 38962138 | 1593 | 100.8 | 100.5 | 96
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-16 | 38958741 | 1559 | 100.6 | 100 | 93
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-16 | 38963207 | 1677 | 100.4 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-16 | 38958712 | 2172 | 99 | 98.5 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-16 | 50222980 | 1195 | 98.8 | 99 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-16 | 50223819 | 3171 | 100 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-16 | 23840614 | 2834 | 99.4 | 98.5 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-16 | 38963137 | 1510 | 99.8 | 99.5 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-18 | 38960876 | 1860 | 99.6 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-18 | 255540 | 3160 | 100 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-18 | 255461 | 253 | 99 | 100 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-18 | 38960876 | 1860 | 99.6 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-18 | 255540 | 3160 | 100 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-18 | 255461 | 253 | 99 | 100 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-19 | 38959204 | 1475 | 99.6 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-22 | 23899992 | 2568 | 98.4 | 98.5 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-22 | 38963131 | 1480 | 100.2 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-22 | 38959276 | 1635 | 99.8 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-22 | 38962500 | 1884 | 100.2 | 100.25 | 99.5
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-23 | 23900591 | 6554 | 0 | 0 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-23 | 38961298 | 1088 | 99.4 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-23 | 38960754 | 853 | 99.7 | 100 | 88
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-23 | 23249845 | 3158 | 101.2 | 101.5 | 81
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-24 | 50176420 | 1745 | 97.2 | 97.5 | 70
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-24 | 255528 | 1860 | 100 | 101 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-24 | 38958607 | 1239 | 100 | 100 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-24 | 23900053 | 3700 | 100 | 100.5 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-24 | 23377283 | 3425 | 100 | 100.5 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-24 | 21999732 | 5000 | 100.6 | 100 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-25 | 22747470 | 2716 | 99.5 | 99.6 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-25 | 22438500 | 2375 | 101.6 | 102.5 | 91
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-25 | 38960491 | 1296 | 99.6 | 100 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-25 | 38959364 | 1571 | 100.2 | 100.4 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-25 | 23854479 | 1514 | 99.2 | 99 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-25 | 38962862 | 1876 | 99.6 | 99.7 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-29 | 739886324 | 2222 | 99.7 | 100.1 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-29 | 23382968 | 4277 | 99.8 | 100.2 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-31 | 23853937 | 4629 | 100.6 | 98.2 | 65
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-31 | 255558 | 1508 | 100.7 | 100.3 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-31 | 38960955 | 1545 | 100.5 | 100.1 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-31 | 38959035 | 2752 | 100.2 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-31 | 38960896 | 2101 | 100 | 99.8 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-31 | 38957648 | 2492 | 101.2 | 101 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-31 | 38959286 | 1437 | 100.6 | 100.3 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-31 | 38960904 | 566 | 100.6 | 100 | 88
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-31 | 38960872 | 640 | 100.4 | 100.2 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-01 | 23840529 | 3686 | 98.8 | 95 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-02 | 28963001 | 1962 | 100 | 99.5 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-06 | 38962566 | 919 | 99.8 | 100 | 96
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-06 | 38957745 | 1735 | 100 | 100.5 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-06 | 38958998 | 503 | 99.8 | 99.5 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-07 | 38960395 | 1421 | 100.8 | 101 | 75
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-07 | 26487394 | 1101 | 99.3 | 100 | 83
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-07 | 255120 | 1576 | 100.6 | 100.5 | 87
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-07 | 39467782 | 932 | 99.6 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-07 | 38957611 | 755 | 0 | 0 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-07 | 255119 | 3027 | 0 | 0 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-08 | 202570 | 2290 | 98.8 | 99.8 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-09 | 38962946 | 1373 | 99.2 | 99.8 | 82
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-09 | 23314910 | 3593 | 99.2 | 100.5 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-09 | 23898331 | 4394 | 99.8 | 100.2 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-09 | 23854625 | 6109 | 99.7 | 99.7 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-09 | 23382635 | 2041 | 100.4 | 101.3 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-28 | 38961222 | 1460 | 100.3 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-28 | 38957651 | 1175 | 100.1 | 99.9 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-28 | 23900462 | 6064 | 96.9 | 96.7 | 18
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-28 | 38963005 | 1945 | 100.4 | 100.3 | 82
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-29 | 38960299 | 1206 | 100.2 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-29 | 38960799 | 1117 | 99.6 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-29 | 38960974 | 1509 | 100 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-29 | 38958660 | 2097 | 99.8 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-29 | 38962573 | 1181 | 99.6 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-07 | 38960837 | 763 | 100 | 99.75 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-07 | 255101 | 1217 | 100 | 100.5 | 60
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-07 | 38960332 | 1671 | 98.6 | 92 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-07 | 22118324 | 3853 | 99.8 | 100.25 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-11 | 38958637 | 823 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-14 | 38963834 | 2361 | 100.4 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-14 | 38958633 | 1705 | 100.2 | 100.5 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-14 | 38959187 | 1253 | 100.4 | 100 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-17 | 38962600 | 1151 | 100.2 | 100.7 | 75
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-17 | 19682448 | 2698 | 100.3 | 101.3 | 60
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-17 | 38959763 | 685 | 100.1 | 101.5 | 103
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-17 | 38964022 | 1775 | 100.3 | 100.5 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-17 | 38957759 | 1332 | 100.3 | 100.3 | 105
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-07 | 38958672 | 3049 | 99.4 | 100 | 91
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-07 | 38958176 | 1202 | 100 | 98.6 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-07 | 38963236 | 1222 | 100 | 100.5 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-07 | 38962098 | 1595 | 100.2 | 100.5 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-08 | 38958936 | 458 | 100 | 100.2 | 94
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-08 | 38958092 | 1544 | 100.6 | 102.5 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-08 | 38962828 | 2181 | 100.4 | 101 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-08 | 38960926 | 1457 | 100.1 | 100.8 | 94
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 23255019 | 2226 | 100.1 | 100 | 101
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 22897177 | 1846 | 100.1 | 100.2 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 38963162 | 2035 | 100.3 | 100.4 | 101
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 38959061 | 1552 | 99.4 | 99.6 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 255185 | 1756 | 99 | 99.5 | 91
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 38958961 | 1021 | 100.5 | 100.5 | 93
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 38957835 | 2200 | 100.8 | 100.7 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 30958617 | 626 | 99.6 | 100 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 38959341 | 1410 | 99.8 | 98.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 38958020 | 2114 | 100.8 | 101 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 38961162 | 623 | 100.6 | 101 | 86
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-15 | 17813214 | 3076 | 98.2 | 99.4 | 40
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-15 | 22607057 | 3898 | 99.8 | 99.3 | 50
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-15 | 38957875 | 1383 | 0 | 0 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-15 | 38958694 | 713 | 100.5 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-15 | 39467760 | 1952 | 100 | 101.5 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-15 | 38959322 | 893 | 100.2 | 100.5 | 96
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-16 | 38961273 | 1355 | 100 | 100.2 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-16 | 38958425 | 894 | 100.5 | 100.1 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-19 | 38962914 | 1838 | 100.4 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-19 | 202236 | 2278 | 100 | 100.5 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-19 | 38961062 | 1328 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-19 | 50180491 | 2679 | 100.1 | 101 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-19 | 38959646 | 1896 | 99.8 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-19 | 21688399 | 3357 | 99.5 | 99.5 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-19 | 38957599 | 1137 | 100.2 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-19 | 38959110 | 2072 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-20 | 38962523 | 3050 | 100 | 100.1 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-20 | 23900588 | 4412 | 99.5 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-20 | 38962562 | 1038 | 100 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-20 | 50162185 | 3933 | 100.1 | 100.2 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-20 | 38963169 | 1632 | 100.2 | 100.4 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-20 | 38962863 | 1264 | 100 | 99.8 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-20 | 38962061 | 1453 | 100.2 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-20 | 28159526 | 1236 | 99.8 | 99.6 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-20 | 23854580 | 5580 | 98.6 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-21 | 20467757 | 2389 | 99.8 | 100.1 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-21 | 38961324 | 872 | 100.1 | 100.4 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-21 | 196749 | 3578 | 98.8 | 99.2 | 40
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-21 | 38960834 | 1712 | 100.6 | 100.4 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-21 | 38959023 | 1623 | 100 | 100.1 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-21 | 38962629 | 2889 | 100.2 | 100.4 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-27 | 23378373 | 4484 | 100.3 | 100.1 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-27 | 202601 | 3842 | 100.2 | 100.1 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-27 | 38885239 | 4032 | 99.6 | 99.4 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-27 | 38885309 | 1756 | 99.2 | 98.9 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-27 | 23382849 | 3492 | 101 | 100.8 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-28 | 38958339 | 1176 | 99.9 | 100.1 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-28 | 38957714 | 897 | 100.1 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-28 | 255180 | 513 | 99.8 | 99.5 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-28 | 38957999 | 1635 | 100.2 | 100.1 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-28 | 28959615 | 1271 | 100.4 | 100.2 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-29 | 38563618 | 1648 | 99.9 | 100.1 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-29 | 38960410 | 841 | 99.7 | 100 | 70
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-29 | 38963563 | 2149 | 99.6 | 99.9 | 30
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-29 | 38959864 | 1735 | 100.6 | 100.4 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-29 | 23898169 | 3349 | 99.9 | 100.1 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-29 | 19976558 | 4694 | 100.2 | 100.1 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-30 | 189527 | 4056 | 100.9 | 101.2 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-30 | 23313154 | 2910 | 100.1 | 100.2 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-30 | 189527 | 4056 | 100.9 | 101.2 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-30 | 23313154 | 2910 | 100.1 | 100.2 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-30 | 38959177 | 2068 | 100.1 | 100 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-03 | 28060488 | 2474 | 99.1 | 100 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-03 | 50223135 | 1027 | 99.8 | 99.9 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-03 | 38963951 | 1628 | 100.1 | 100 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-03 | 50223996 | 3273 | 99.7 | 100.1 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-03 | 23062106 | 2639 | 99.9 | 100.1 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-03 | 23900373 | 2159 | 99.5 | 98.9 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-03 | 23254809 | 3645 | 99.9 | 100.1 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-05 | 19682564 | 3831 | 99.3 | 99.5 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-05 | 50222431 | 915 | 100.4 | 100.4 | 96
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-05 | 23382970 | 3172 | 99.4 | 99.9 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-05 | 257389 | 1070 | 100.1 | 100.3 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-05 | 22341159 | 2705 | 100.2 | 100.3 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-05 | 23902479 | 1446 | 99.8 | 100.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-05 | 50221510 | 1212 | 100.2 | 100.6 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-05 | 50224486 | 1007 | 99.9 | 99 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 50222851 | 2397 | 98.9 | 99.6 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 23899848 | 4525 | 98.4 | 99.4 | 71
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 50223525 | 1663 | 99.9 | 99.5 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 50224027 | 2588 | 100.4 | 101 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 38072237 | 1723 | 100.2 | 100.5 | 97
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 50224654 | 1803 | 100.8 | 101.2 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 50221441 | 1701 | 100.4 | 100.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 22117872 | 3026 | 102.2 | 102 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 50223189 | 1763 | 99.6 | 98 | 93
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 23077265 | 2211 | 98.4 | 98.4 | 64
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 171898 | 3053 | 100.4 | 101 | 81
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-09 | 19879528 | 2367 | 99.8 | 100.1 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-09 | 50223654 | 982 | 100.2 | 100.4 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-09 | 23377191 | 2669 | 100.3 | 100.4 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-09 | 50221601 | 3310 | 99.9 | 100.2 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-09 | 22741495 | 1540 | 99.7 | 99.5 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-11 | 209051 | 2801 | 100.2 | 100.3 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-11 | 21480185 | 3131 | 98.8 | 99.6 | 30
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-11 | 21488654 | 4073 | 99.8 | 99.9 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-11 | 209170 | 3954 | 100 | 100.2 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-11 | 23314741 | 2319 | 99.4 | 99.9 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-12 | 23377956 | 3871 | 99.8 | 99.9 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-12 | 23898434 | 2308 | 100.1 | 100.2 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-12 | 50223551 | 963 | 100 | 100.3 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-18 | 50222354 | 540 | 100.1 | 100.2 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-18 | 21898724 | 2416 | 101.1 | 101.5 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-18 | 23380450 | 3764 | 99.1 | 99.6 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-18 | 50223211 | 1262 | 99.6 | 100.4 | 91
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-20 | 257043 | 1785 | 99.4 | 99.8 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-20 | 50193400 | 1777 | 99.8 | 100 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-20 | 19684028 | 4709 | 99.3 | 99.2 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-20 | 20651954 | 2436 | 99.1 | 98.9 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-20 | 50222879 | 1980 | 98.7 | 98.6 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-20 | 23841296 | 2734 | 100.3 | 100.6 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-20 | 50222736 | 2113 | 100.1 | 100 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-20 | 21198811 | 1651 | 99.5 | 99.6 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 50225261 | 1466 | 100.3 | 100.1 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 21890138 | 4150 | 0 | 0 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 50225410 | 901 | 99.8 | 100.1 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 50225364 | 1529 | 99.6 | 99.9 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 199171 | 1335 | 99.3 | 99.7 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 50223818 | 1046 | 100.2 | 101 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 145238 | 4587 | 99.8 | 100.4 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 50221783 | 1416 | 99.5 | 99.5 | 96
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 50223751 | 1549 | 99.9 | 99.7 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 50225261 | 1466 | 100.3 | 100.1 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 21890138 | 4150 | 0 | 0 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 50225410 | 901 | 99.8 | 100.1 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 50225364 | 1529 | 99.6 | 99.9 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-24 | 258244 | 1222 | 100.2 | 100.1 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-24 | 23381560 | 1489 | 99.6 | 100.1 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-24 | 28058375 | 6285 | 99.9 | 100.2 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-25 | 50221640 | 2604 | 100.2 | 99.8 | 40
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-25 | 50224475 | 2326 | 99.8 | 99.2 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-25 | 257126 | 1971 | 100 | 99.6 | 50
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-25 | 147642 | 2941 | 101.1 | 100.8 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-26 | 50224560 | 1471 | 100.1 | 100 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-26 | 257099 | 453 | 100.2 | 100.1 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 50223134 | 785 | 99.8 | 99.7 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 256653 | 1970 | 99.1 | 99.7 | 30
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 23255170 | 1948 | 99.6 | 100 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 203248 | 1480 | 100.2 | 100.1 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 202676 | 3026 | 100.2 | 100.4 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 23854543 | 3303 | 100.2 | 100.3 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 21293206 | 1608 | 99.5 | 99.8 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 50223604 | 1181 | 99.8 | 100.1 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 22118154 | 2815 | 100.2 | 100.3 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 19397114 | 1044 | 99.8 | 100.3 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 50223360 | 1604 | 100 | 100 | 20
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 21851229 | 2886 | 0 | 0 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 50222880 | 859 | 99.9 | 100 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 50223935 | 917 | 100.1 | 100.3 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 26486134 | 2912 | 100.7 | 100.6 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-31 | 50223633 | 2268 | 100.2 | 100.1 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-31 | 211383 | 1983 | 99.6 | 99.8 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-01 | 23377195 | 3854 | 98.5 | 99 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-01 | 145347 | 824 | 100.2 | 100.5 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-01 | 50224920 | 935 | 99 | 99.5 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-01 | 50223225 | 1336 | 99.8 | 100 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-01 | 50225019 | 934 | 100.2 | 100.7 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-01 | 50222685 | 1271 | 99.6 | 100 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-01 | 21292796 | 2144 | 98.2 | 100.5 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-01 | 23900168 | 8590 | 99.3 | 99.9 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-01 | 26489512 | 4488 | 98.6 | 99.1 | 58
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-02 | 198514 | 3151 | 101 | 100.5 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-02 | 23313357 | 2929 | 99.4 | 100.7 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-03 | 50223013 | 1384 | 100.1 | 100.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-03 | 257717 | 2480 | 99.8 | 99.2 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-03 | 22933884 | 3532 | 99.4 | 100.1 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-03 | 38963527 | 863 | 100 | 100.2 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-03 | 22153991 | 4158 | 96.4 | 97.5 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-03 | 258351 | 601 | 100 | 100 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-03 | 50222127 | 181 | 100 | 100 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-06 | 23898154 | 3355 | 100.4 | 100.5 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-06 | 20652049 | 2322 | 100 | 99.5 | 30
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-06 | 50221558 | 618 | 100.4 | 100.5 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-06 | 50224651 | 2027 | 100.4 | 100.6 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-06 | 256884 | 3601 | 99.8 | 100 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-06 | 50221582 | 559 | 100.4 | 100.5 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-06 | 193300 | 4500 | 100 | 100 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-09 | 50223634 | 1724 | 99.4 | 98.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-09 | 155148 | 1464 | 100.4 | 101.8 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-09 | 23263618 | 3669 | 99.7 | 100 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-09 | 156974 | 4876 | 99 | 100 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-09 | 256336 | 534 | 99.4 | 100.5 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 23900088 | 3962 | 101 | 100.6 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 208803 | 5242 | 96 | 98.6 | 30
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 23314981 | 5624 | 99.8 | 100 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 50221202 | 610 | 99.7 | 100 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 23898411 | 3497 | 99.6 | 100 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 257243 | 1462 | 99.8 | 100.3 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 50224748 | 2336 | 99.8 | 100.4 | 30
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 23308910 | 3149 | 100.6 | 100.2 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 23382435 | 3756 | 99.4 | 100.3 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 21962152 | 2213 | 100.8 | 100.6 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 22997906 | 3488 | 101.6 | 100.9 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 50225050 | 1359 | 98.8 | 98.5 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 26486769 | 4263 | 99.2 | 100.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 22536035 | 3969 | 100.6 | 101 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 204533 | 3529 | 0 | 0 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 50225301 | 1143 | 99.8 | 96.5 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 23841323 | 3028 | 99.4 | 99.5 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 21292579 | 651 | 99 | 99.5 | 50
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 152745 | 2147 | 101.2 | 98.5 | 10
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-15 | 23902421 | 8254 | 98.2 | 98.5 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-15 | 205737 | 3357 | 100 | 101.5 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-15 | 206626 | 7932 | 98.8 | 93 | 10
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-15 | 213328 | 1241 | 100.8 | 101 | 30
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-15 | 26486387 | 4205 | 99 | 99.5 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-15 | 50222848 | 1602 | 99.4 | 100.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-15 | 23840627 | 2331 | 99.7 | 100.4 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-17 | 23380204 | 2553 | 100 | 100.2 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-17 | 256824 | 1602 | 99.8 | 99.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-17 | 22897429 | 5610 | 100.8 | 101.5 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-17 | 22085638 | 2352 | 99.2 | 100.5 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-17 | 50221607 | 1354 | 99.6 | 100.5 | 40
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-17 | 19683326 | 2781 | 98.6 | 100.5 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-21 | 50221434 | 1867 | 100 | 101 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-21 | 200981 | 4147 | 99.6 | 100.5 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-21 | 22747484 | 3423 | 99.4 | 100 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-21 | 50222356 | 1310 | 100.8 | 101 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-22 | 21687141 | 2323 | 100.2 | 100 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-22 | 23900085 | 3882 | 98.8 | 98 | 40
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-22 | 27502530 | 2308 | 99.6 | 99.5 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-22 | 258226 | 5811 | 99.2 | 100 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-22 | 50222043 | 2167 | 100.6 | 100.5 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-22 | 19682579 | 3791 | 100.6 | 101 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-23 | 50222705 | 1806 | 99.7 | 95 | 77
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-23 | 19841218 | 3036 | 0 | 0 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-23 | 50162521 | 4273 | 97.6 | 97.5 | 66
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-23 | 50224689 | 597 | 100.4 | 100.5 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-27 | 50223346 | 805 | 100.4 | 100.2 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-27 | 50224967 | 1365 | 100.2 | 100.8 | 68
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-01 | 50222822 | 1455 | 100.6 | 100.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-01 | 20876345 | 1736 | 97.4 | 96.6 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-01 | 50223874 | 1790 | 99.4 | 100.1 | 96
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-01 | 162764 | 2049 | 99.9 | 100.8 | 72
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-01 | 50221412 | 2497 | 100.1 | 99.3 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-01 | 50224208 | 1932 | 99.7 | 100 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-01 | 22876145 | 2960 | 99.8 | 100.6 | 88
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-05 | 50223306 | 972 | 99.1 | 100 | 95
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-05 | 21999706 | 5798 | 99.5 | 100.5 | 68
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-05 | 50224893 | 3774 | 99.6 | 100.8 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-07 | 50224767 | 907 | 101 | 101.2 | 95
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-07 | 20653858 | 1968 | 99.6 | 100 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-07 | 50225016 | 1046 | 99.8 | 100.1 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-07 | 193845 | 1329 | 97.6 | 97.7 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-08 | 256240 | 3129 | 99.8 | 98.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-08 | 23313412 | 3547 | 99.3 | 99.5 | 86
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-08 | 22638736 | 4486 | 101.4 | 101 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-08 | 50222429 | 992 | 99.7 | 100.6 | 71
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-08 | 50225308 | 1647 | 98.5 | 99.5 | 97
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 23263513 | 3774 | 100.2 | 100 | 54
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 50223282 | 922 | 99.2 | 98.3 | 85
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 50225162 | 1092 | 99.6 | 99.2 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 50221712 | 1533 | 100.6 | 100.8 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 146309 | 2746 | 100.2 | 100.1 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 23900575 | 2630 | 100.4 | 101 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 50224740 | 1608 | 101 | 101.5 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 50223735 | 2107 | 100.8 | 100.5 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 23854236 | 3311 | 99 | 99 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 258525 | 1074 | 98.8 | 101 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 19841038 | 1917 | 101 | 101 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 50224462 | 2940 | 99.8 | 100 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 50221265 | 2444 | 100.2 | 101 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 259356 | 2745 | 99.4 | 100 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 257283 | 4713 | 98.4 | 99.8 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 231077 | 2470 | 100 | 99 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 50224412 | 1137 | 99.1 | 100.7 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 50222216 | 1188 | 99.7 | 100.6 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 50223566 | 626 | 99.7 | 100.6 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 50221501 | 1230 | 99.9 | 100.4 | 91
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 258214 | 3382 | 98.4 | 98.2 | 89
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 20379811 | 1766 | 100.2 | 100.9 | 72
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-23 | 18131023 | 1992 | 97.6 | 98.5 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-23 | 26486296 | 2872 | 100.7 | 101.5 | 94
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-23 | 185742 | 3128 | 100 | 100.5 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-26 | 258305 | 850 | 99.6 | 100 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-26 | 50222993 | 1822 | 99.4 | 99.1 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-26 | 50223098 | 2120 | 99.4 | 98.3 | 91
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-27 | 26486018 | 3674 | 98.9 | 99.7 | 46
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-27 | 50222866 | 1952 | 99.2 | 99 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 22063778 | 3605 | 98.8 | 96 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 50224643 | 970 | 100.2 | 100.6 | 96
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 50221634 | 1483 | 99.6 | 99.6 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 23900294 | 2517 | 98.2 | 98.5 | 30
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 20349389 | 2973 | 99.4 | 101 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 50224299 | 2313 | 99.4 | 100.5 | 94
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 50224608 | 1155 | 100.4 | 101 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 50222983 | 1903 | 99.2 | 99.5 | 25
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 50224231 | 1776 | 100.4 | 101 | 97
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 50221438 | 2849 | 98.6 | 99.5 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 50222809 | 1267 | 99.8 | 100.3 | 96
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 146229 | 805 | 99.8 | 100.4 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 50221485 | 2320 | 99.8 | 100.4 | 96
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 50223129 | 1595 | 100.2 | 100 | 86
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-11 | 23900535 | 3875 | 97.6 | 97.5 | 66
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-11 | 50224272 | 2772 | 99.4 | 100.2 | 91
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-11 | 207433 | 3827 | 100.3 | 101 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-11 | 50224794 | 843 | 100.8 | 101.5 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-11 | 209782 | 2457 | 98.8 | 100 | 78
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-16 | 256881 | 2684 | 99.7 | 99.6 | 96
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-16 | 22535823 | 2060 | 100.4 | 100.9 | 64
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-16 | 23902528 | 2795 | 101.8 | 100 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-16 | 26487389 | 3894 | 100.9 | 101 | 10
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-16 | 50221298 | 2771 | 99.4 | 95 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-16 | 50223896 | 2474 | 100 | 98.5 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-16 | 50222231 | 1295 | 100.3 | 101 | 97
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-16 | 184991 | 2509 | 100.7 | 86 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-16 | 3378198 | 3081 | 99.7 | 100.1 | 57
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-17 | 258318 | 1264 | 99.8 | 99.6 | 97
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-25 | 22664425 | 4360 | 99.2 | 99.7 | 79
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-25 | 50221358 | 1611 | 99.6 | 100 | 94
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-25 | 50225442 | 3704 | 99.1 | 99.6 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50223337 | 2497 | 99 | 99.5 | 87
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50221948 | 1564 | 98.4 | 99 | 91
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50221483 | 1890 | 99.2 | 99.6 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 22741725 | 3516 | 100.7 | 101.4 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50221402 | 2007 | 100 | 99.2 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50222473 | 957 | 98.2 | 99.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50221909 | 1394 | 99.8 | 100.5 | 97
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 203853 | 2855 | 98.6 | 98.7 | 10
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 23377089 | 4514 | 98.6 | 99.3 | 85
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50222317 | 1304 | 99.3 | 99.5 | 81
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50224213 | 1044 | 99.2 | 99.7 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50224965 | 315 | 98.4 | 99 | 95
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 258170 | 1132 | 100 | 100.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 23757531 | 4806 | 98.6 | 99.7 | 73
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 23379391 | 4287 | 99.5 | 99.5 | 82
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50224097 | 1644 | 99.6 | 100.2 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 22064435 | 5344 | 101.6 | 102.3 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50224704 | 705 | 100 | 100.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 23902582 | 8088 | 97.4 | 99 | 78
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50224282 | 3504 | 99.7 | 100.4 | 97
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-30 | 50224498 | 3102 | 99.3 | 95.7 | 61
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-30 | 50224739 | 1108 | 99.3 | 99 | 96
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-30 | 258280 | 2093 | 99.7 | 100.8 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-30 | 23840658 | 4432 | 100.2 | 101 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-02 | 50224771 | 970 | 99.8 | 100.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-02 | 258469 | 2974 | 98.8 | 99.8 | 85
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-02 | 50221648 | 1729 | 99.7 | 98.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-02 | 50221473 | 1613 | 98.8 | 99.2 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-02 | 50224528 | 810 | 99.4 | 99.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-02 | 50224769 | 659 | 100.2 | 99.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 23898107 | 2716 | 100.2 | 101 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50221984 | 2316 | 98.6 | 99 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50224315 | 1447 | 99.6 | 100.6 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50221482 | 2819 | 98.6 | 98.8 | 82
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50221437 | 2586 | 99 | 99.6 | 91
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 23377234 | 2781 | 100.2 | 100.5 | 88
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50224320 | 7568 | 99.8 | 101.5 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 26486137 | 1855 | 100.2 | 101 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50223549 | 496 | 99.8 | 100.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50221367 | 1024 | 99.4 | 100 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50221980 | 1478 | 99 | 99.1 | 96
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50222369 | 2607 | 99.4 | 99 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 23313246 | 4595 | 98.6 | 98.5 | 56
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 258062 | 3019 | 99.1 | 99 | 42
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50222206 | 824 | 99.2 | 97.5 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50223191 | 656 | 100 | 100.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50223838 | 1395 | 99 | 97.5 | 75
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 258573 | 1384 | 98.4 | 98 | 68
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 23382505 | 1872 | 98.6 | 99.3 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50224150 | 2172 | 0 | 0 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50222554 | 2162 | 99.4 | 99.8 | 94
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50224795 | 827 | 99.4 | 99.5 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50222992 | 451 | 99.6 | 99.6 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50224322 | 1620 | 99.2 | 99 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50224354 | 649 | 99.6 | 99.8 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 256408 | 1421 | 99.5 | 99.8 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50183823 | 4586 | 100 | 94.5 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50224161 | 924 | 99.4 | 100.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 203128 | 390 | 100.3 | 100 | 72
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50224439 | 1294 | 99.7 | 100 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50221997 | 1529 | 99.3 | 100.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 256332 | 1726 | 99.2 | 97.8 | 78
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50224762 | 1293 | 100.3 | 100.5 | 86
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 21669640 | 3217 | 98.8 | 98.5 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50221371 | 1190 | 98.8 | 99.5 | 93
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50223960 | 1919 | 99.8 | 100.7 | 94
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50221600 | 1858 | 98.4 | 100 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50223803 | 2026 | 100 | 100.5 | 96
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50224194 | 1343 | 99 | 99.8 | 93
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50221995 | 527 | 99 | 99.8 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50221445 | 1419 | 99.6 | 101 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50222191 | 970 | 98.6 | 99.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50222393 | 1889 | 98.8 | 99.5 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 23378573 | 3452 | 99.8 | 100.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50221347 | 1265 | 99.4 | 100 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-15 | 50222351 | 1310 | 99 | 99.5 | 93
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-15 | 257129 | 888 | 0 | 0 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-15 | 23254825 | 4605 | 97.8 | 97.5 | 45
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-30 | 259358 | 352 | 99.4 | 100.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-30 | 23382718 | 4210 | 99.8 | 100.3 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-30 | 26486571 | 3153 | 99.4 | 100.4 | 70
1993 | 2011 | 18 | 2011-04-15 | 50161588 | 4566 | 98.8 | 96 | 40
1993 | 2011 | 18 | 2011-04-19 | 37776953 | 1380 | 100.1 | 100 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-04-19 | 38073264 | 1249 | 100.6 | 101.5 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-04-19 | 38072318 | 2354 | 100.7 | 100.9 | 92
1993 | 2011 | 18 | 2011-04-28 | 37776735 | 1564 | 99.9 | 100.2 | 92
1993 | 2011 | 18 | 2011-04-28 | 207301 | 5932 | 97.6 | 96.3 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-04-28 | 38563941 | 1112 | 100.4 | 101 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-04-29 | 37985737 | 1049 | 99.9 | 100.4 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-04-29 | 22374478 | 4822 | 101 | 101.8 | 78
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-02 | 38435492 | 1877 | 101.1 | 101.3 | 102
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-02 | 22933657 | 3530 | 99.2 | 99 | 89
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-02 | 23377737 | 3533 | 99.4 | 100.1 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-02 | 38434652 | 2816 | 100.4 | 100 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-02 | 22153951 | 6311 | 97.5 | 97 | 55
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-02 | 22154069 | 4052 | 101.3 | 101.7 | 91
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-03 | 38435272 | 1163 | 100 | 100.1 | 105
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-03 | 37985944 | 506 | 99.3 | 99.5 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-03 | 37985963 | 1704 | 99.6 | 99.4 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-03 | 23063832 | 4099 | 100.1 | 100.2 | 70
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-04 | 38071770 | 1773 | 99.4 | 99.7 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-04 | 22696552 | 2848 | 100.4 | 100 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-04 | 23077356 | 2482 | 99.8 | 100.2 | 79
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-04 | 38072577 | 2803 | 100.6 | 101 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-05 | 38071977 | 1347 | 100.2 | 100 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-05 | 21687102 | 1514 | 100.5 | 101 | 85
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-05 | 23382068 | 2583 | 99.9 | 100.4 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-05 | 22380001 | 3877 | 101.7 | 102 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-06 | 23167341 | 4747 | 99.8 | 100.2 | 92
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-06 | 23254774 | 3278 | 100.9 | 101.2 | 97
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-06 | 22638464 | 2316 | 100 | 100.7 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-06 | 23263620 | 4609 | 100.2 | 100.7 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-06 | 37777207 | 582 | 99.4 | 98.4 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-06 | 38071974 | 2006 | 101.1 | 101.5 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-06 | 38563490 | 2328 | 100.8 | 101 | 97
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-06 | 37776461 | 957 | 100.6 | 101 | 101
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-06 | 38434875 | 1541 | 99.7 | 99.2 | 97
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-06 | 37777268 | 1422 | 99.4 | 99.5 | 92
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-09 | 22638574 | 2448 | 100 | 100 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-09 | 38073518 | 1709 | 99.4 | 100.5 | 10
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-10 | 22876046 | 4979 | 100.6 | 100.7 | 35
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-10 | 23077434 | 3423 | 99 | 100 | 70
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-10 | 38434954 | 2389 | 100.6 | 100 | 92
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-11 | 38073051 | 1082 | 99.9 | 101.4 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-11 | 22876008 | 3233 | 100.3 | 100.3 | 35
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-13 | 38564625 | 444 | 99.4 | 100 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-13 | 20350557 | 2566 | 98.8 | 93 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-13 | 22897210 | 4152 | 99.3 | 99.3 | 88
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-16 | 37986186 | 1060 | 99.2 | 98.8 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-16 | 38072248 | 907 | 100.5 | 101 | 102
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-16 | 23308808 | 2175 | 101 | 101.8 | 97
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-16 | 38563916 | 1690 | 100.6 | 100.7 | 101
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-16 | 22137863 | 5310 | 97.9 | 99.3 | 75
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-16 | 22741608 | 2898 | 101.5 | 103 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-17 | 38564474 | 1236 | 100.1 | 100.6 | 92
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-17 | 38563705 | 1337 | 100.1 | 101.2 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-17 | 38563426 | 1702 | 99.7 | 100.5 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-18 | 38072650 | 1308 | 99.7 | 100.7 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-18 | 37777282 | 2234 | 100.2 | 100.8 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-19 | 21969451 | 3675 | 100.1 | 96.5 | 32
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-19 | 23263559 | 5611 | 98.7 | 98.3 | 68
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-19 | 38435315 | 1883 | 100.6 | 100.5 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-19 | 22266908 | 5456 | 98.7 | 96.7 | 25
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-19 | 38071981 | 1220 | 100.3 | 100.4 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-19 | 23377814 | 3905 | 99.8 | 99.8 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-20 | 23167579 | 3157 | 99 | 94 | 18
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-20 | 37776912 | 1333 | 101.1 | 100 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-20 | 22664580 | 4424 | 99.5 | 99.2 | 85
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-20 | 38563928 | 776 | 100 | 99.7 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-23 | 37776838 | 1907 | 100.1 | 100.5 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-23 | 38564269 | 1164 | 100.3 | 100.5 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-23 | 38563248 | 3632 | 99.3 | 99.5 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-24 | 15221809 | 1638 | 100.3 | 100 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 38072483 | 1702 | 99.2 | 99.3 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 38564219 | 1593 | 99.9 | 100.5 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 22776399 | 2981 | 100.4 | 100.3 | 88
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 23255014 | 5407 | 99.5 | 99.8 | 60
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 38552199 | 1365 | 98.4 | 98.9 | 92
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 37985862 | 1608 | 100.1 | 99.9 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 38564252 | 1158 | 100 | 96.5 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 23255072 | 2274 | 98.5 | 98.3 | 88
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 38563572 | 1749 | 100.2 | 100.3 | 101
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 23062009 | 3726 | 97.7 | 97.8 | 55
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 37986305 | 989 | 99.7 | 99.9 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-26 | 21686954 | 2655 | 99.4 | 98.4 | 33
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-26 | 38434682 | 1066 | 100.9 | 100.3 | 91
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-26 | 38563509 | 1129 | 101.1 | 100 | 97
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-27 | 38435434 | 1515 | 100.8 | 101 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-31 | 38071795 | 1861 | 100.8 | 100 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-31 | 21851367 | 3932 | 0 | 0 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-01 | 38072125 | 1096 | 100.2 | 100.7 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-01 | 38073523 | 1738 | 100.6 | 100.8 | 84
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-02 | 20651833 | 1785 | 100.9 | 99.7 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-02 | 23377201 | 2920 | 97.6 | 86 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-02 | 21669360 | 2666 | 98.8 | 99.2 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-02 | 38564496 | 1076 | 99.6 | 98.5 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-02 | 37777039 | 1873 | 100.2 | 100 | 88
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-03 | 22341279 | 3590 | 99.8 | 100 | 70
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-03 | 22997970 | 3469 | 99.6 | 99.5 | 50
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-07 | 23165023 | 2585 | 98.9 | 100.7 | 87
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-07 | 50179564 | 2120 | 101.2 | 98.5 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-07 | 22607260 | 2684 | 98.7 | 99.4 | 65
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-07 | 23165231 | 2460 | 101.1 | 102.1 | 97
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-08 | 23313209 | 3337 | 98.9 | 98.5 | 60
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-09 | 38563488 | 454 | 100.3 | 100.5 | 92
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-09 | 38071827 | 4412 | 99.3 | 99.3 | 85
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-09 | 38563595 | 1961 | 100.4 | 99.7 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-10 | 22876190 | 3822 | 99.8 | 100 | 45
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-10 | 22291463 | 2205 | 98.6 | 99.5 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-15 | 22643086 | 4503 | 101 | 100.5 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-16 | 22567666 | 4209 | 100.2 | 99.5 | 99.5
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-20 | 23063839 | 6137 | 100.5 | 101.6 | 87
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-20 | 22741761 | 3126 | 101.1 | 99.4 | 10
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-20 | 22876218 | 3681 | 100.8 | 99 | 65
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-20 | 23314830 | 2421 | 101.6 | 101.6 | 105
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-21 | 23313428 | 5285 | 99.8 | 100 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-21 | 37985955 | 1843 | 100.7 | 100.8 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-21 | 37776432 | 1445 | 99.7 | 98.9 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-21 | 23377126 | 2218 | 100 | 100.8 | 81
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-22 | 38564538 | 1423 | 100.2 | 99 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-22 | 38563260 | 952 | 100.4 | 100 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-23 | 22876185 | 3349 | 101 | 101.5 | 93
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-23 | 2337795 | 2727 | 100 | 99.5 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-23 | 23382161 | 3399 | 100.7 | 99.5 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-23 | 22098599 | 2623 | 100 | 100 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-24 | 21830149 | 5642 | 98.8 | 99.4 | 75
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-28 | 23263701 | 2396 | 99.6 | 100.5 | 84
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-29 | 38071836 | 2127 | 100.3 | 100 | 97
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-29 | 22875944 | 4490 | 101.2 | 99 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-30 | 38563674 | 1470 | 100.4 | 99 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-30 | 37776485 | 6972 | 101 | 101 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-01 | 38072171 | 2101 | 100.3 | 101 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-01 | 23900079 | 2485 | 99 | 100 | 88
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-01 | 20651917 | 2255 | 98.5 | 99.5 | 30
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-05 | 22664706 | 3743 | 100.2 | 100.3 | 76
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-05 | 38073096 | 1697 | 100.9 | 100.7 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-05 | 23091696 | 3253 | 99.6 | 99.3 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-05 | 22470271 | 3683 | 100.5 | 98.9 | 15
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-05 | 37985840 | 1293 | 98.9 | 98.6 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-06 | 38073473 | 1770 | 100.6 | 100.5 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-06 | 38072216 | 961 | 99.3 | 99.7 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-06 | 38434944 | 971 | 100.5 | 100.2 | 92
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-12 | 38564596 | 2110 | 100.1 | 99.5 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-13 | 38435030 | 2723 | 99.8 | 100 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-13 | 38073259 | 815 | 100.2 | 101 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-13 | 37777303 | 1958 | 100 | 100.7 | 86
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-14 | 23263590 | 3579 | 99.4 | 99.2 | 20
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-14 | 22063787 | 4899 | 102 | 102.7 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-14 | 23380030 | 3407 | 99.7 | 100.8 | 40
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-14 | 37776503 | 1073 | 100.2 | 100.4 | 91
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-14 | 22664428 | 4753 | 99.5 | 99.2 | 88
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-15 | 37986442 | 2300 | 99.8 | 100 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-18 | 21851390 | 4480 | 99.1 | 96.7 | 5
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-18 | 23377862 | 3180 | 98.3 | 96.2 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-18 | 37985659 | 3122 | 99.2 | 99.5 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-18 | 37777160 | 1121 | 100.1 | 98.8 | 89
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-18 | 37986121 | 906 | 99.3 | 98.4 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-18 | 38073017 | 702 | 99.8 | 99.5 | 87
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-19 | 189445 | 2316 | 100 | 99.5 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-20 | 23313379 | 5155 | 100.2 | 100.5 | 83
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-20 | 22876058 | 7883 | 98 | 99.2 | 60
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-20 | 37776722 | 2409 | 99.9 | 99.9 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-20 | 21889188 | 4933 | 100.6 | 100 | 52
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-25 | 37776819 | 1004 | 101.4 | 100.5 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-25 | 50172270 | 1710 | 99 | 102 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-25 | 37776936 | 519 | 100 | 99 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-25 | 23313317 | 5797 | 99.8 | 100.5 | 82
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-25 | 20876329 | 4184 | 100 | 90.5 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-26 | 23378640 | 5252 | 99 | 99.5 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-27 | 21962188 | 3877 | 100 | 100 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-27 | 28563532 | 2712 | 100.4 | 100.5 | 10
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-27 | 21336895 | 3731 | 98.5 | 99 | 10
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-02 | 23899605 | 5123 | 99.4 | 96.2 | 10
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-02 | 22638719 | 4410 | 99.3 | 97 | 20
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-02 | 22374405 | 2570 | 100.5 | 96.8 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-04 | 22997865 | 4859 | 98.8 | 99.2 | 85
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-04 | 22541025 | 3406 | 98.2 | 96.8 | 50
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-05 | 23380400 | 2861 | 100.6 | 101 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-08 | 23167346 | 5510 | 101.2 | 101.5 | 91
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-09 | 37986114 | 1806 | 99.2 | 89.5 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-10 | 21336443 | 2446 | 101 | 100.5 | 50
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-11 | 38435593 | 3005 | 99.6 | 100.1 | 86
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-11 | 21552052 | 4985 | 100.5 | 92 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-12 | 38072357 | 613 | 100.2 | 100.5 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-16 | 38072165 | 1080 | 100.6 | 100 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-16 | 38073613 | 1779 | 99.6 | 99.5 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-22 | 23167590 | 7340 | 100.8 | 98.5 | 10
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-22 | 22341094 | 3561 | 101 | 97 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-22 | 21264025 | 4027 | 98.8 | 96.5 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-24 | 21832180 | 6184 | 100.8 | 101 | 60
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-29 | 22741738 | 3201 | 99.5 | 99.8 | 83
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-31 | 38564201 | 1004 | 99.8 | 101.2 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-31 | 37777019 | 1889 | 100.7 | 100 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-31 | 23061914 | 3931 | 99.5 | 98.6 | 48
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-01 | 22118086 | 2975 | 99.2 | 96.5 | 68
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-02 | 19976813 | 2423 | 99.4 | 98.7 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-02 | 23380127 | 2930 | 98.8 | 99 | 68
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-06 | 38435102 | 1349 | 100.2 | 100.5 | 91
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-06 | 23382280 | 2364 | 99.8 | 99.6 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-07 | 28159476 | 2295 | 100 | 100.2 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-07 | 19684078 | 4441 | 99 | 98.2 | 88
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-08 | 22341320 | 3497 | 98.2 | 99.5 | 75
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-08 | 37776563 | 2566 | 99.1 | 100 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-08 | 23381785 | 2187 | 99.6 | 99.5 | 97
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-09 | 38564342 | 1489 | 99.8 | 101 | 97
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-09 | 38564257 | 780 | 100 | 100.5 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-09 | 23308878 | 3095 | 99.6 | 100.1 | 81
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-12 | 22536065 | 2183 | 0 | 0 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-28 | 37776666 | 1097 | 100.8 | 100.9 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-28 | 38435012 | 1717 | 99.8 | 97.5 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-28 | 22341066 | 2592 | 98.7 | 98.8 | 60
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-29 | 22118307 | 3703 | 99.6 | 99 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-07 | 38071751 | 2182 | 99.6 | 99.75 | 85
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-07 | 150139 | 5145 | 101 | 94.5 | 10
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-11 | 21890154 | 3814 | 100.6 | 92 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-14 | 37776854 | 1447 | 100.2 | 100.5 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-14 | 22741766 | 4028 | 99.6 | 100 | 45
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-14 | 23091567 | 2648 | 100 | 101 | 60
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-14 | 38072074 | 1427 | 100.4 | 101.5 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-14 | 22643033 | 2656 | 99.6 | 99 | 35
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-17 | 37985769 | 1390 | 100 | 101.1 | 102
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-17 | 38072590 | 1845 | 99.8 | 99.9 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-17 | 23378001 | 3118 | 100.5 | 102 | 88
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-07 | 23063817 | 3879 | 100.1 | 101.6 | 86
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-07 | 38072921 | 2194 | 101 | 101 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-07 | 38072188 | 2047 | 100.6 | 100.5 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-13 | 23091731 | 2447 | 99.8 | 99.9 | 75
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-13 | 38563865 | 1709 | 0 | 0 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-13 | 19683634 | 1230 | 100.6 | 99.8 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-13 | 23381722 | 4710 | 99.1 | 98.2 | 40
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-13 | 22776419 | 5028 | 100.3 | 100.2 | 40
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-13 | 20350743 | 4324 | 101.2 | 100.1 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-13 | 38072414 | 1880 | 100.2 | 100.1 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-13 | 38435251 | 1912 | 100.2 | 100.4 | 91
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-13 | 38563812 | 763 | 100.6 | 101 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-15 | 38072732 | 1086 | 99.8 | 100 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-15 | 38071972 | 4254 | 99.4 | 100 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-16 | 37985629 | 1522 | 100 | 100.2 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-16 | 19683209 | 2174 | 99.2 | 100 | 70
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-16 | 22897444 | 2096 | 99.4 | 100 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-16 | 21551880 | 3294 | 101 | 100.6 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-19 | 30872485 | 1691 | 100.1 | 101 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-19 | 23091679 | 2711 | 99.8 | 100.5 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-20 | 22188423 | 4607 | 99 | 99.8 | 10
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-21 | 37985796 | 930 | 100 | 100.2 | 50
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-21 | 37776905 | 1868 | 100.1 | 100 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-21 | 38434881 | 550 | 100.2 | 100 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-27 | 37344263 | 1047 | 99.8 | 100 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-27 | 20874375 | 2522 | 99.8 | 99.6 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-27 | 19683684 | 1924 | 99.4 | 99.4 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-27 | 23314865 | 2970 | 99.8 | 100.1 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-27 | 23382287 | 3409 | 99.3 | 99.8 | 70
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-27 | 19683037 | 2280 | 99.2 | 100.3 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-27 | 38564522 | 1707 | 100.1 | 100 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-28 | 38073224 | 1034 | 100.4 | 100.2 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-28 | 21335771 | 2016 | 99.6 | 99.8 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-29 | 50185179 | 2328 | 99.9 | 100.1 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-29 | 22747569 | 4106 | 100.2 | 100.1 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-30 | 23077275 | 3170 | 99.4 | 100.1 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-03 | 19765178 | 2772 | 100.4 | 100.1 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-03 | 38962099 | 1494 | 100.2 | 100.1 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-03 | 23381800 | 1809 | 99.7 | 100.2 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-03 | 38957623 | 3967 | 100.4 | 100.3 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-05 | 38960752 | 1914 | 100.1 | 100.2 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-05 | 38960907 | 1401 | 100.2 | 100.5 | 94
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-06 | 38962881 | 1424 | 99.3 | 96.7 | 64
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-06 | 38958922 | 3967 | 100.3 | 100.8 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-06 | 38958659 | 2487 | 99.8 | 100 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-06 | 38960552 | 1047 | 99.8 | 100 | 92
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-09 | 38962596 | 1943 | 100.3 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-09 | 38964016 | 7 | 99.2 | 99 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-09 | 23381853 | 2707 | 100.2 | 100.4 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-09 | 38959002 | 701 | 100 | 100.1 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-09 | 205937 | 3977 | 99.2 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-09 | 38958651 | 4155 | 100.2 | 100.4 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-09 | 38963160 | 1068 | 100.2 | 100.4 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-09 | 187829 | 1698 | 100 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-09 | 38958077 | 2298 | 100.2 | 100.4 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-11 | 38960365 | 902 | 99.6 | 100.1 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-11 | 22997715 | 3170 | 99.5 | 99.8 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-11 | 22137950 | 2489 | 100.4 | 100.1 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-11 | 50172826 | 2479 | 99.7 | 100 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-11 | 21969460 | 2806 | 100.5 | 100.1 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-12 | 38957634 | 1709 | 99.9 | 100.2 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-12 | 203488 | 3672 | 100 | 100.1 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-12 | 38957967 | 2517 | 99.9 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-12 | 38958136 | 2854 | 100.4 | 100.1 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-12 | 22266794 | 1871 | 99.3 | 99.9 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-12 | 38962589 | 1021 | 99.8 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-12 | 38958050 | 1409 | 100.3 | 100.2 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-12 | 38959227 | 1437 | 99.6 | 99.9 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-12 | 38959133 | 2580 | 100.1 | 100.4 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-18 | 255135 | 5431 | 100.1 | 100.1 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-18 | 23898338 | 2333 | 100.5 | 100.3 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-18 | 38958067 | 2047 | 100 | 100.1 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-18 | 21488708 | 2759 | 98.2 | 99.1 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-18 | 38962890 | 1503 | 100.4 | 100.2 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-18 | 38957544 | 1537 | 100.3 | 100.4 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-18 | 38960867 | 628 | 100 | 100.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-18 | 23382962 | 3844 | 99.7 | 100 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-20 | 22933743 | 3212 | 99.3 | 99.7 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-20 | 38961400 | 2075 | 100.1 | 100.2 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-20 | 22117907 | 3827 | 100.1 | 100.3 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-20 | 38959242 | 965 | 100.2 | 100.1 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-20 | 38959769 | 1581 | 100.2 | 100.4 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38959256 | 1250 | 100 | 99.8 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 203993 | 4998 | 100.6 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38959320 | 1070 | 100.1 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38958025 | 1439 | 99.9 | 99.9 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38958613 | 2235 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38960804 | 789 | 100.1 | 100.3 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38963366 | 2647 | 100.2 | 100.4 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38957680 | 1421 | 99.7 | 99.7 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38958196 | 1510 | 100 | 100.5 | 94
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 23380340 | 4869 | 100 | 100.6 | 92
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38959317 | 1122 | 100.4 | 100.4 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38959256 | 1250 | 100 | 99.8 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 203993 | 4998 | 100.6 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38959320 | 1070 | 100.1 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38958025 | 1439 | 99.9 | 99.9 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38958613 | 2235 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38960804 | 789 | 100.1 | 100.3 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-24 | 38962053 | 2217 | 100.2 | 100.1 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-25 | 38958592 | 4224 | 100.1 | 99.8 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-25 | 23854379 | 6769 | 100.3 | 100.2 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-26 | 19765244 | 1438 | 100.4 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-26 | 38962488 | 2011 | 100.1 | 100.3 | 50
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-26 | 23378190 | 3312 | 100.1 | 100.6 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-26 | 28067248 | 2655 | 100 | 100.1 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-26 | 38957859 | 1851 | 99.8 | 99 | 10
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-30 | 38958787 | 1272 | 100.4 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-30 | 255052 | 3132 | 99.7 | 99.9 | 40
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-30 | 38960466 | 871 | 100 | 99.9 | 30
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-30 | 38958788 | 1179 | 100.2 | 99.9 | 30
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-30 | 38959648 | 1924 | 0 | 0 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-30 | 23840883 | 2570 | 99.9 | 100.1 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-30 | 38962634 | 728 | 99.9 | 100 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-30 | 38962128 | 1925 | 100.2 | 100.1 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-31 | 23899909 | 3433 | 99.4 | 100.2 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-31 | 38962390 | 586 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-01 | 38958130 | 1196 | 99.6 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-01 | 38963183 | 719 | 100 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-01 | 38957723 | 889 | 99.6 | 100.4 | 40
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-02 | 38960346 | 1101 | 99.8 | 99.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-02 | 38957782 | 1402 | 101 | 100.7 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-02 | 23378029 | 3033 | 100.6 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-06 | 38959020 | 1725 | 100.1 | 100.4 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-06 | 38962895 | 755 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-06 | 23900076 | 3680 | 99.2 | 100 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-07 | 38959026 | 980 | 99.2 | 100.1 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-07 | 38962068 | 1482 | 100.8 | 101.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-07 | 19682201 | 1567 | 101.8 | 101.6 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-09 | 38960068 | 619 | 100.2 | 101.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-09 | 20699005 | 2259 | 100.8 | 101 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-09 | 38962165 | 1652 | 100.4 | 101.2 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 21657349 | 3372 | 101.2 | 100.7 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38958638 | 1059 | 100 | 100 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38960800 | 2654 | 99.8 | 100.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38962427 | 2793 | 100 | 100.8 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38958073 | 804 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38962530 | 1995 | 100.4 | 100.6 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38958057 | 1085 | 100.2 | 100.2 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 50191929 | 874 | 98.4 | 99.8 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38959228 | 1393 | 100.4 | 100.6 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38962088 | 1711 | 100.2 | 100.4 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 23854696 | 4270 | 99.8 | 100.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 255317 | 922 | 99 | 99.4 | 30
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38963694 | 2076 | 99.6 | 99.8 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38959284 | 840 | 99.2 | 98 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38960817 | 775 | 99.2 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38957710 | 1476 | 99.8 | 100.7 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38962080 | 1636 | 100.2 | 100.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 23900422 | 2397 | 99.4 | 97 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38959253 | 992 | 99.2 | 99.5 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-15 | 38963569 | 1386 | 100.6 | 102.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-15 | 164291 | 1511 | 99.2 | 100.6 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-17 | 22643093 | 5819 | 100.8 | 102 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-17 | 38959055 | 831 | 100.2 | 101 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-17 | 23854492 | 2890 | 98.6 | 99 | 10
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-17 | 38958957 | 1045 | 99.8 | 100 | 30
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-17 | 38958066 | 1403 | 92.2 | 96.5 | 10
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-17 | 38962926 | 1297 | 100.6 | 101.5 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-17 | 38958194 | 1428 | 101 | 102.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-17 | 38962797 | 3449 | 100.2 | 101 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-21 | 38958258 | 2759 | 101 | 101.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-21 | 38958514 | 1755 | 99.8 | 100.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-22 | 38962809 | 1918 | 99.6 | 100.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-23 | 50196398 | 3929 | 100.2 | 101.4 | 94
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-23 | 22567858 | 3720 | 100.6 | 101 | 96
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-23 | 38961017 | 1442 | 100.4 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-27 | 38962542 | 873 | 99.6 | 100 | 88
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-27 | 255774 | 2086 | 100.4 | 101.5 | 96
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-27 | 38957883 | 1627 | 100 | 100.4 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-01 | 38958367 | 1114 | 99.6 | 99.5 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-01 | 38962236 | 1000 | 100.4 | 101 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-01 | 38960848 | 912 | 100.6 | 101 | 97
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-01 | 38957582 | 1821 | 101.2 | 101 | 94
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-01 | 38960448 | 3137 | 100.2 | 100.9 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-01 | 21962108 | 3170 | 98.8 | 97.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-05 | 38957709 | 1172 | 100.1 | 100 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-05 | 38958288 | 1512 | 99.2 | 99.4 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-05 | 20702721 | 2774 | 100.7 | 99.2 | 81
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-05 | 25563346 | 2278 | 100.2 | 100.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-05 | 38962526 | 1049 | 99.7 | 100.5 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-05 | 23382885 | 4397 | 97.6 | 97 | 30
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-05 | 38962878 | 2858 | 99.8 | 100.3 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-07 | 38960331 | 1812 | 100.2 | 100 | 97
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-08 | 23382210 | 2486 | 100 | 100.9 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-08 | 38959507 | 1208 | 100 | 99.85 | 89
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-12 | 20350614 | 6243 | 96.8 | 95.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-12 | 38960036 | 2040 | 100 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-19 | 38963425 | 1278 | 100.6 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-19 | 38959214 | 1061 | 100.2 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-19 | 38959493 | 1478 | 100.6 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-19 | 38962628 | 6551 | 99.6 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-19 | 38960433 | 1326 | 99.7 | 100 | 91
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-19 | 22876063 | 5269 | 100.6 | 100.8 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-19 | 38961357 | 848 | 100.6 | 101 | 96
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-19 | 38959368 | 3754 | 98.2 | 99.2 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-19 | 23854670 | 4268 | 98.2 | 97.4 | 35
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-20 | 38962450 | 1358 | 100 | 100.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-20 | 38960461 | 728 | 100 | 101.3 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-23 | 21489105 | 2313 | 99.6 | 99.8 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-23 | 38958687 | 1287 | 100 | 100.6 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-23 | 28131103 | 2543 | 99.2 | 99.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-23 | 38958598 | 1679 | 100.8 | 101.4 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-23 | 38960516 | 1278 | 99 | 97.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-23 | 38959682 | 792 | 100.4 | 100.6 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-26 | 38435592 | 2676 | 100.6 | 101 | 97
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-27 | 38963053 | 1615 | 98.4 | 100.8 | 96
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-27 | 23898410 | 4264 | 99 | 99 | 84
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-27 | 22175076 | 3590 | 100 | 100.8 | 81
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-27 | 38963237 | 1451 | 99.2 | 100.5 | 88
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-02 | 23382552 | 2782 | 101 | 101.8 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-02 | 19683338 | 1228 | 100.8 | 101.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-02 | 22117946 | 4490 | 99.8 | 101.2 | 56
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-02 | 200667 | 4053 | 98 | 99 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-11 | 38960725 | 1094 | 100.1 | 99.9 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-11 | 20379929 | 3107 | 99.9 | 99.9 | 42
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-11 | 38963254 | 304 | 100.2 | 100.4 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-11 | 21962928 | 3300 | 101.6 | 89 | 62
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-11 | 21551986 | 5924 | 99.5 | 97 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-11 | 23854476 | 4911 | 97.2 | 96.5 | 25
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-16 | 37963317 | 1202 | 99.7 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-16 | 38963722 | 3245 | 100 | 99.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-16 | 38958260 | 2516 | 99.2 | 98.5 | 89
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-25 | 38957985 | 3037 | 98.8 | 100 | 96
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-27 | 38960536 | 2119 | 93 | 0 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-27 | 38962472 | 1371 | 98.5 | 100 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-27 | 256006 | 2512 | 98.2 | 100.1 | 89
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-27 | 50192753 | 1023 | 99.1 | 100 | 94
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-30 | 38958761 | 1820 | 100.5 | 100.6 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-02 | 21686935 | 4931 | 0 | 0 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-02 | 23255112 | 1825 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-02 | 38960981 | 1538 | 100 | 99.7 | 94
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-08 | 23854129 | 3091 | 100.8 | 100.6 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-08 | 201146 | 3066 | 99.3 | 100.4 | 82
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-14 | 50169744 | 2861 | 100 | 101 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-14 | 38958034 | 2562 | 100.2 | 99 | 10
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-14 | 38959855 | 1758 | 100.3 | 98.7 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-14 | 22607076 | 4427 | 100 | 99.8 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-14 | 23381961 | 4932 | 98.6 | 98.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-15 | 23381871 | 4567 | 98 | 99 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-30 | 38958513 | 774 | 100.6 | 100.7 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-30 | 28962286 | 1614 | 100.2 | 100.5 | 96
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-30 | 38960604 | 1534 | 100 | 101 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-30 | 21969445 | 2333 | 99.8 | 100.2 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-30 | 23854372 | 3808 | 99.6 | 97 | 52
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 38959078 | 2241 | 99.6 | 99.8 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 38960717 | 2362 | 100 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 22304746 | 3454 | 98.6 | 100 | 78
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 38963381 | 1540 | 99.8 | 99.5 | 88
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 37985822 | 1770 | 99.4 | 99.5 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 38963895 | 1927 | 99.9 | 100.3 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 23840523 | 3088 | 99.5 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 23255242 | 3231 | 97.6 | 93 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 38959918 | 1617 | 99.8 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 38957940 | 1553 | 99.8 | 100.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 22154055 | 2663 | 98.6 | 99.5 | 88
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 38959011 | 1873 | 100 | 99.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 38962378 | 1578 | 100.2 | 97.6 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 38960032 | 2505 | 98.6 | 99 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 38960201 | 2131 | 0 | 0 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 22728814 | 4297 | 99.8 | 99.3 | 20
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 38959419 | 2752 | 99.2 | 99.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 23378378 | 5111 | 99.2 | 98.7 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 38963323 | 1586 | 98.8 | 99.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 38963632 | 2165 | 100 | 99.8 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 23378283 | 3328 | 100.4 | 101.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 23902575 | 3884 | 98.6 | 98.7 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 23381682 | 3580 | 99.8 | 101 | 90.6
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 38958549 | 1648 | 100 | 100.7 | 84
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 38958398 | 1843 | 99.4 | 99.4 | 88
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 38961217 | 1112 | 99.4 | 11 | 89
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38963635 | 1782 | 100.8 | 101.7 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 23841311 | 4835 | 99.6 | 100.5 | 78
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 23379996 | 3084 | 99.8 | 100.7 | 72
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38962395 | 1352 | 99.6 | 100.5 | 96
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38964006 | 1204 | 96.8 | 94.4 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 23854069 | 2915 | 99.8 | 100.5 | 90.3
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38963596 | 2060 | 100.2 | 100.5 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38962519 | 637 | 100.2 | 101 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 21688432 | 2153 | 99.6 | 100 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38961258 | 2131 | 99.6 | 101 | 50.3
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 23378269 | 4129 | 99.8 | 100 | 80.2
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38963635 | 1782 | 100.8 | 101.7 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38959834 | 3189 | 99.4 | 100.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 23381929 | 3147 | 99.8 | 98.5 | 40
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38962744 | 1260 | 100.4 | 100.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 23382128 | 3990 | 99.8 | 100.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 22876225 | 2759 | 101.2 | 101.3 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38633742 | 827 | 97 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 23382387 | 3992 | 99.6 | 101 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38958997 | 1764 | 98.4 | 98.5 | 78
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 23378833 | 2911 | 99.4 | 100.3 | 71
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38962444 | 2413 | 99.6 | 100.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 22137864 | 3726 | 98.4 | 100.5 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38963752 | 752 | 99.8 | 101 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 22380037 | 2803 | 101.6 | 100.9 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 21832144 | 4593 | 99.7 | 100 | 55
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 22997758 | 2149 | 99.8 | 100 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 38963016 | 2171 | 101 | 100 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 22807340 | 2939 | 99.6 | 97.5 | 50
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 38959942 | 3008 | 100 | 100 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 38957950 | 1819 | 100 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 38958955 | 998 | 98 | 99.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 38962202 | 2270 | 99.2 | 99.7 | 87
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 38964104 | 1091 | 99.2 | 99 | 96
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 201991 | 3784 | 100.8 | 100.7 | 91
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 30964101 | 1355 | 100 | 100.5 | 10
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 22304884 | 1312 | 98.6 | 99.2 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 38957516 | 1122 | 100.2 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 38963639 | 1154 | 100.4 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 21851217 | 2111 | 98.6 | 99.4 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38959844 | 1535 | 99.8 | 100.5 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38961070 | 1122 | 99.8 | 100.5 | 97
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 21962946 | 3034 | 99.8 | 99.5 | 78
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 22509551 | 3635 | 99.8 | 101.2 | 85
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 23380191 | 2228 | 98.2 | 98.5 | 84
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 23379989 | 2741 | 100.6 | 95 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 23167308 | 3947 | 100.6 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38563654 | 2521 | 99.2 | 99.6 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38963675 | 3452 | 99.6 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38957488 | 1239 | 99.6 | 100 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38963138 | 1428 | 0 | 0 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 50170093 | 1360 | 99.2 | 100 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38963865 | 1585 | 99.4 | 99 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38958427 | 2065 | 99 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 50180426 | 2612 | 100 | 100.5 | 40
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38957841 | 1122 | 99.8 | 99 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 23382485 | 1690 | 98.4 | 97.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 203828 | 4856 | 101 | 102 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 3895996 | 848 | 100 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 22304705 | 3001 | 99.8 | 101 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38959624 | 1428 | 100.6 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38958826 | 1722 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-27 | 23380164 | 3390 | 98.2 | 97.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-27 | 38962377 | 759 | 100.8 | 98.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-27 | 38963414 | 3766 | 99.4 | 101 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-27 | 38957764 | 913 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-27 | 38958380 | 1719 | 100 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-27 | 38963745 | 2089 | 99.4 | 99.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-27 | 38958121 | 2352 | 99.8 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-28 | 38958563 | 1020 | 100.6 | 100.5 | 92
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-28 | 38961262 | 1081 | 100 | 100 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-28 | 38959877 | 1960 | 101.2 | 101.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-28 | 38959522 | 1269 | 100 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-28 | 23840722 | 3136 | 100 | 101.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-28 | 38960083 | 2950 | 99.8 | 99.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-28 | 38962237 | 2802 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-28 | 50163617 | 3168 | 99.4 | 99 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38959971 | 2144 | 99.8 | 100 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38963089 | 2197 | 100.2 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 22561905 | 3383 | 99.2 | 98.5 | 50
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 23381712 | 3582 | 97.8 | 97 | 10
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38960044 | 778 | 92 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38958830 | 771 | 100 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 21669354 | 3098 | 99.8 | 99.5 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38964010 | 1756 | 100 | 99.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38963671 | 1183 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38963698 | 1825 | 99.6 | 100.5 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38957500 | 697 | 100.6 | 100 | 20
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38963606 | 4635 | 90 | 99.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38963988 | 3912 | 98 | 95 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38959514 | 1521 | 99.6 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38963305 | 1515 | 100.2 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38963713 | 1638 | 100.4 | 101.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-05 | 38957506 | 2150 | 99.4 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-05 | 22374325 | 2741 | 99.4 | 98.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-05 | 23899878 | 4353 | 99.8 | 98 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-05 | 38962438 | 1642 | 100 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-05 | 38959501 | 2582 | 99.6 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-05 | 38960039 | 1959 | 99.6 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-05 | 38958505 | 1069 | 100 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-05 | 23377178 | 2916 | 100.6 | 101.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-05 | 38959708 | 2277 | 99.8 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-05 | 23840963 | 2453 | 99 | 99.5 | 40
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-09 | 38960266 | 3223 | 99.4 | 98.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-09 | 38957496 | 1889 | 99.4 | 100.4 | 30
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-09 | 38959927 | 1874 | 99.4 | 98.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-09 | 38960579 | 6240 | 98.6 | 99.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-09 | 23062109 | 2920 | 101 | 101.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-09 | 38963486 | 2955 | 100 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-09 | 38959965 | 563 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-09 | 23380243 | 1810 | 101.2 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 22664463 | 3956 | 99 | 98.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 50190290 | 3017 | 98.4 | 98 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 38958574 | 764 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 23381879 | 4785 | 98.4 | 97.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 38958344 | 649 | 99.8 | 90 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 23841366 | 2310 | 100.4 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 38958597 | 750 | 101 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 38959136 | 4197 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 38963761 | 1606 | 100 | 99.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 38958365 | 1535 | 99.2 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 38962487 | 1419 | 100.8 | 101 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 21852547 | 4093 | 98.8 | 99.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 30963564 | 2139 | 99.6 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 23313229 | 3285 | 99.8 | 101 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 38957876 | 2406 | 99.6 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 22087811 | 1900 | 98 | 97.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 22304973 | 4083 | 100.2 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 23062126 | 981 | 99.6 | 97 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 38959673 | 1699 | 100 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 23091439 | 2785 | 99.2 | 98 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 23841153 | 3696 | 100.8 | 101.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 38963493 | 1549 | 99.6 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 28057346 | 3392 | 100 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 38963591 | 2469 | 100 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 38959557 | 1915 | 100.4 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 38960592 | 1116 | 99.6 | 100 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 22154108 | 4016 | 100.8 | 94.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 38958896 | 2489 | 100.2 | 100 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 38963030 | 2125 | 100.8 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 23900101 | 3614 | 99.6 | 98 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 23255176 | 2507 | 101.6 | 101.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 22118319 | 6518 | 100.2 | 97.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 38959915 | 1820 | 99.6 | 99.2 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 22528282 | 3530 | 99.8 | 0 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 38963287 | 780 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 28066975 | 1474 | 98 | 97.5 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-23 | 38959707 | 766 | 100.6 | 100 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 22304945 | 5832 | 102.2 | 97.5 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38963492 | 1495 | 99.6 | 99.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38959495 | 1448 | 99.4 | 99.5 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 50183037 | 1544 | 0 | 0 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38962432 | 657 | 100.2 | 100.5 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38958340 | 1297 | 100 | 99 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 21974062 | 4769 | 99.8 | 99.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 22897398 | 1933 | 100.2 | 100 | 20
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38963789 | 1118 | 99.6 | 99.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38960252 | 1665 | 100.4 | 101 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38963466 | 1367 | 99.4 | 99.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38957917 | 523 | 100.8 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 23382917 | 3353 | 99 | 98 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 22266678 | 4430 | 98.6 | 97.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38959400 | 1088 | 100.4 | 100 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38957928 | 2126 | 99.2 | 99.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38958876 | 1195 | 99.2 | 90 | 85
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38963609 | 2411 | 99.6 | 100 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38958003 | 1268 | 100.4 | 99.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38963997 | 1400 | 99.2 | 99.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 50169430 | 2420 | 100 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 22411039 | 3503 | 99.2 | 97.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38961078 | 1689 | 99.6 | 100.2 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38964011 | 759 | 100 | 100 | 85
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 23378862 | 3682 | 97.6 | 98.5 | 85
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38959116 | 4970 | 98.6 | 99.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 50209055 | 3918 | 0 | 0 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38963455 | 880 | 99.6 | 100 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 23900003 | 2422 | 100.4 | 98.5 | 15
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 23840746 | 4875 | 98.6 | 99 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38959121 | 4637 | 99.2 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38963845 | 2199 | 100 | 100.5 | 20
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38961154 | 1924 | 99.2 | 99 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38959671 | 1322 | 99.8 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38958456 | 2823 | 98.2 | 98 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38958870 | 881 | 100 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 22776336 | 2783 | 99.2 | 99.5 | 75
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 22638634 | 2196 | 99 | 99.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 23254757 | 1756 | 99.2 | 98 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 38959552 | 2247 | 99.4 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 22175030 | 4872 | 99.4 | 100.5 | 20
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 23381911 | 4788 | 98.4 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 38963098 | 3165 | 100.2 | 101 | 65
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 50176206 | 2147 | 98.8 | 99 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 38957938 | 1482 | 98.4 | 99.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 38959465 | 1824 | 99.2 | 100 | 75
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 38959605 | 1685 | 100 | 100.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 25563295 | 4197 | 98 | 98.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 23757534 | 4228 | 99.6 | 101 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 38957930 | 1484 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 38957953 | 2610 | 99.4 | 99.5 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 38957485 | 1487 | 100.4 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 38962299 | 4529 | 99 | 99 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 38958251 | 1531 | 100.2 | 100.5 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 38963860 | 1679 | 100.2 | 100.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 23899856 | 6250 | 100 | 99.5 | 85
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 38959160 | 1214 | 100 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 23841395 | 3994 | 98.6 | 98 | 65
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 23381844 | 2471 | 97.6 | 98 | 75
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 38963585 | 1027 | 99 | 99 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 38959629 | 603 | 100 | 100.5 | 10
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 38957532 | 984 | 100 | 101 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 23898477 | 1374 | 99.8 | 99.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 23263636 | 2811 | 99 | 97 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 38961329 | 1368 | 99.6 | 99.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 38962787 | 1188 | 100 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 38960014 | 756 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 38963498 | 1184 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38958215 | 1086 | 100.8 | 101.5 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38959198 | 943 | 98.8 | 99.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 23841001 | 499 | 98.4 | 98.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 22643010 | 2667 | 97.6 | 99 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 23063631 | 3302 | 99.8 | 101 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 23091681 | 5705 | 100.2 | 100.5 | 25
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 21999709 | 3227 | 99.8 | 99.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 23382576 | 3216 | 99.8 | 100.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38963788 | 1198 | 100 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38957975 | 875 | 100.4 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38959948 | 2131 | 100.4 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 23091552 | 3929 | 99.4 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38962369 | 1774 | 100 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38963682 | 850 | 100.8 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38961212 | 931 | 99.4 | 100.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38960612 | 2276 | 99.6 | 99.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38958296 | 1314 | 98.6 | 99 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38962435 | 1311 | 99.6 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-08 | 38963963 | 1193 | 100.8 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-08 | 38962379 | 1013 | 99.8 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-08 | 38958350 | 1406 | 99.4 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-08 | 38958351 | 2583 | 98.6 | 99 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-08 | 23263537 | 3237 | 98.4 | 98.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-08 | 22374447 | 3453 | 98.6 | 98 | 50
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-08 | 38959433 | 2318 | 100.6 | 100.5 | 40
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-08 | 23840528 | 2656 | 100 | 101 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-08 | 38958134 | 857 | 100.4 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38958890 | 1384 | 100.2 | 98.5 | 20
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38963864 | 1590 | 100 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38958461 | 803 | 99.8 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 23378357 | 2591 | 98.8 | 99.5 | 45
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38960151 | 1234 | 99.6 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38958799 | 1308 | 98.4 | 99 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38959547 | 3456 | 100 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38957517 | 1970 | 99.6 | 100 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 28159153 | 1105 | 99.6 | 100 | 85
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 23381925 | 3408 | 98.2 | 94 | 10
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38958319 | 1310 | 99.2 | 99.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38958866 | 1297 | 100.6 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38962329 | 1459 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38959930 | 1122 | 100.2 | 101 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38958209 | 1446 | 100.4 | 101 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38961291 | 769 | 99.8 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 197436 | 2503 | 100.4 | 98.5 | 65
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38963746 | 1501 | 100 | 99.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38958253 | 1006 | 100.4 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38958244 | 2806 | 101 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 22293485 | 4940 | 99.2 | 101 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38958458 | 1198 | 99.4 | 98.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38962380 | 3019 | 99.6 | 100 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 21852609 | 3440 | 99.6 | 100.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 23379709 | 2761 | 99 | 99 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 23061869 | 1345 | 99.5 | 100 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38961312 | 1348 | 100 | 100 | 85
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38963435 | 1536 | 99.4 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38958889 | 2148 | 99.8 | 100.3 | 91
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38961255 | 2493 | 100.2 | 101 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 23899844 | 7327 | 99 | 99.3 | 79
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38961268 | 3081 | 99.6 | 100 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 23841156 | 3056 | 100.2 | 101.2 | 86
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38950585 | 3101 | 99.2 | 96 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38959449 | 1247 | 99.8 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38957559 | 2668 | 99.6 | 100 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38964000 | 1568 | 100 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 22266954 | 3524 | 98.4 | 98 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38957792 | 987 | 100 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38963778 | 1544 | 99 | 99.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38959911 | 596 | 99.8 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 21688379 | 3121 | 99.6 | 93 | 25
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 23380112 | 6142 | 99 | 99 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 23898339 | 4498 | 99.8 | 100 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 23902263 | 4107 | 100.6 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 28057936 | 1350 | 999 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 23313240 | 4095 | 99.4 | 100 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38960220 | 2727 | 100.6 | 101 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 23381736 | 3674 | 100.6 | 101 | 10
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38962316 | 2078 | 100.6 | 101 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38964020 | 6862 | 99.8 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38958476 | 1690 | 100.4 | 101 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38959574 | 3400 | 99 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38958452 | 1126 | 98.6 | 97.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 23249950 | 5405 | 98.6 | 99.5 | 50
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 23898360 | 1869 | 98.6 | 98.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38959050 | 3815 | 99.8 | 103.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38959705 | 1268 | 99.6 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38960248 | 1960 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38960165 | 1121 | 99.8 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38960569 | 1110 | 100.8 | 101 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 23898392 | 3014 | 98.8 | 99.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 22411207 | 3240 | 99.2 | 100.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 23165096 | 3442 | 97.4 | 95 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38959413 | 1950 | 99.6 | 99.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38960647 | 973 | 100.6 | 101.1 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 22692735 | 2551 | 99.8 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38962420 | 4259 | 99.4 | 99.3 | 86
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 23853915 | 3760 | 99.2 | 98.7 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 23377957 | 3228 | 0 | 0 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38960216 | 896 | 99.8 | 99.2 | 97
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38960143 | 2433 | 100 | 99.3 | 97
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 22747428 | 3853 | 100.6 | 98 | 84
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38963849 | 1466 | 99.6 | 99 | 94
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 28066370 | 4544 | 99.2 | 99.5 | 81
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38961317 | 535 | 99.5 | 98.3 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38963825 | 1694 | 100.3 | 99.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38958297 | 4013 | 98.2 | 96.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 23854433 | 1624 | 98.4 | 98.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 22341299 | 2494 | 100.1 | 101 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38959004 | 1889 | 100.2 | 100.4 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38963497 | 2356 | 100.4 | 100 | 97
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38962301 | 2174 | 100.4 | 100.7 | 92
1994 | 2012 | 18 | 1900-04-09 12:00 | 38958203 | 1134 | 100.5 | 100.8 | 89
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 22664707 | 3285 | 102 | 101.4 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 22607337 | 1522 | 101.6 | 101.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 23840751 | 4966 | 101 | 101.4 | 92
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 23378764 | 3822 | 100.4 | 99.7 | 55
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38958307 | 1301 | 99.7 | 99.1 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38963972 | 1610 | 100.1 | 100 | 92
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38958857 | 1833 | 99.8 | 100.9 | 97
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 22643106 | 4708 | 98.8 | 98.1 | 20
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 22470205 | 3366 | 99.5 | 100.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38957829 | 2648 | 100.2 | 101.8 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38962334 | 1065 | 100.4 | 100.5 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38959534 | 1067 | 99.8 | 98.8 | 89
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 23898503 | 2700 | 100 | 98 | 79
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 23841073 | 2248 | 100.6 | 100.7 | 88
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 23854599 | 3830 | 98.1 | 99 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38958548 | 1818 | 99.2 | 100 | 96
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 23379405 | 3903 | 99.8 | 101.4 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 23898520 | 3413 | 99.8 | 100.6 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38957778 | 2674 | 100.6 | 102 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 22535927 | 3164 | 99.8 | 101.8 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38958730 | 1003 | 99.2 | 100 | 89
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23381744 | 3921 | 99.1 | 99.8 | 79
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38959100 | 2119 | 99.8 | 100.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23854284 | 4506 | 97.6 | 97 | 58
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38958264 | 1812 | 98.8 | 99.2 | 87
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38961109 | 4378 | 98.4 | 100.3 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38957837 | 1921 | 99.4 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38957558 | 1650 | 98.8 | 99.8 | 78
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38959690 | 2110 | 99.2 | 98 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38962264 | 753 | 99 | 98.8 | 84
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38958864 | 4936 | 98.8 | 99.6 | 94
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 22728629 | 4166 | 96.6 | 93.5 | 15
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 22293659 | 3542 | 97.4 | 98.4 | 68
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38959950 | 3284 | 99.6 | 100.3 | 86
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38957566 | 1047 | 99.8 | 100.2 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23382641 | 2822 | 97.6 | 99.2 | 65
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23382683 | 5838 | 100.2 | 102 | 92
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38962490 | 1262 | 99.8 | 100.1 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38959681 | 3296 | 100.2 | 100 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 22188328 | 3992 | 98.6 | 100.3 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23840935 | 4006 | 100 | 100.8 | 89
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23061918 | 5462 | 100.6 | 102 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 21969397 | 4524 | 101.6 | 101.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 21974061 | 1710 | 100 | 99 | 40
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23840562 | 2439 | 98.4 | 99.1 | 91
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38963422 | 3021 | 98 | 99.5 | 88
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38959922 | 1419 | 99.4 | 100 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38961315 | 1763 | 99.8 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38959586 | 2483 | 98.8 | 98.7 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23382801 | 2491 | 99.8 | 101.5 | 84
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38960280 | 2787 | 99.2 | 99.2 | 94
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23840949 | 3323 | 97.8 | 98.4 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38958412 | 5510 | 98.8 | 99 | 84
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23308998 | 3710 | 99.1 | 99.5 | 71
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38963947 | 1484 | 100.2 | 100.4 | 84
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38963290 | 1483 | 99.8 | 100 | 97
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 50173007 | 1039 | 99.7 | 100.1 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 21962161 | 1529 | 100 | 100.6 | 78
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38963888 | 2267 | 99 | 96.5 | 10
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38961242 | 3473 | 95 | 50 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38963459 | 2286 | 98.8 | 99 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38959612 | 2553 | 100.4 | 100.2 | 85
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38957515 | 1920 | 100.4 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38960200 | 2866 | 99.9 | 98.5 | 85
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38959081 | 1256 | 99.8 | 100 | 92
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38958208 | 2350 | 100.4 | 98.5 | 20
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23377962 | 3542 | 99.4 | 99.5 | 82
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 22175096 | 1705 | 99.6 | 100.2 | 88
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 22380245 | 1604 | 101 | 101.7 | 75
1992 | 2011 | 19 | 2011-04-15 | 37462399 | 1500 | 100.2 | 99.1 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-04-15 | 23063574 | 2741 | 97.8 | 97.6 | 50
1992 | 2011 | 19 | 2011-04-28 | 22876015 | 3633 | 91 | 93.5 | 20
1992 | 2011 | 19 | 2011-04-29 | 230181 | 2298 | 99.7 | 100.3 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-04-29 | 22876133 | 3620 | 100.6 | 101.8 | 75
1992 | 2011 | 19 | 2011-04-29 | 230331 | 670 | 99.6 | 100.7 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-04-29 | 23167476 | 3567 | 101 | 100.7 | 82
1992 | 2011 | 19 | 2011-04-29 | 50217282 | 1278 | 99.4 | 100.5 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-04-29 | 22692537 | 5199 | 100.5 | 100.8 | 89
1992 | 2011 | 19 | 2011-04-29 | 22293626 | 4076 | 97.6 | 98.3 | 75
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-02 | 37345146 | 2426 | 100 | 100.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-02 | 219165 | 2700 | 99.8 | 100.5 | 87
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-02 | 22728812 | 6128 | 99.2 | 100.2 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-02 | 37462936 | 1848 | 99 | 98.3 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-02 | 22776395 | 3463 | 99.4 | 98.5 | 72
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-02 | 50217450 | 1124 | 100.4 | 101 | 97
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-03 | 50216941 | 1453 | 99.6 | 100.1 | 105
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-03 | 50216714 | 1784 | 100 | 100.7 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-03 | 22643170 | 2861 | 99.8 | 100.2 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-04 | 22567810 | 4813 | 99.8 | 99.8 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-04 | 22304843 | 3734 | 100.4 | 102 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-04 | 36969344 | 1606 | 100.5 | 99.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-05 | 22897384 | 1354 | 100.5 | 101.7 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-06 | 22380218 | 2811 | 100.8 | 100.7 | 97
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-06 | 22541044 | 2881 | 99.9 | 101 | 82
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-06 | 21889135 | 3122 | 101 | 100.9 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-06 | 37462806 | 176 | 99.6 | 100.1 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-06 | 36969372 | 1258 | 101.2 | 101.5 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-06 | 37344759 | 1315 | 99.4 | 99.7 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-06 | 22664462 | 3497 | 98.8 | 99.7 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-06 | 36970181 | 975 | 100.1 | 99.2 | 99
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-06 | 21898609 | 3065 | 99 | 99.7 | 79
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-06 | 22561941 | 2415 | 97.4 | 97 | 72
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-09 | 37463190 | 911 | 100 | 104 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-09 | 23061892 | 5396 | 98.2 | 99.8 | 10
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-09 | 22692750 | 4239 | 99.8 | 100 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-09 | 22692725 | 3055 | 97.6 | 102 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-10 | 37344718 | 774 | 99.6 | 100.5 | 96
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-10 | 36969885 | 1891 | 100 | 100 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-10 | 21552066 | 2311 | 100.8 | 99.4 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-10 | 18274832 | 2229 | 98 | 98.6 | 65
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-10 | 22509588 | 4967 | 100.2 | 100.2 | 84
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-11 | 22541148 | 2919 | 99.2 | 98 | 87
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-11 | 22118445 | 3285 | 99.4 | 100.5 | 76
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-11 | 21962255 | 4144 | 101.4 | 102.1 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-12 | 22567646 | 2629 | 99.7 | 100.4 | 78
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-12 | 50217418 | 1286 | 99.1 | 99 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-12 | 22933837 | 5929 | 99.6 | 100 | 52
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-13 | 21851294 | 1383 | 99.8 | 100 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-13 | 21657308 | 2984 | 100.2 | 98.5 | 99
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-16 | 36969886 | 1982 | 100.6 | 99.2 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-16 | 22897368 | 3892 | 100.1 | 98.6 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-16 | 50216555 | 1863 | 101.2 | 101.1 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-17 | 37345089 | 887 | 99.4 | 100.3 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-18 | 22696513 | 3601 | 99.5 | 99.8 | 83
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-18 | 36969763 | 751 | 100.6 | 100.6 | 103
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-19 | 23165308 | 3440 | 99.7 | 100.7 | 85
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-19 | 22535818 | 5040 | 99.5 | 99.8 | 88
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-19 | 28067779 | 5555 | 101.4 | 102.5 | 98
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-20 | 22198760 | 2942 | 98.9 | 100.4 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-20 | 22747486 | 3649 | 99.1 | 98.8 | 72
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-20 | 22696792 | 3853 | 100.1 | 100.1 | 88
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-20 | 23255220 | 4027 | 98.7 | 99 | 82
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-20 | 22997735 | 2402 | 99 | 98.5 | 68
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-25 | 22643119 | 4611 | 98.9 | 99.1 | 75
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-25 | 22807541 | 3797 | 100.1 | 100.3 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-25 | 23063661 | 4725 | 99.8 | 93.2 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-25 | 36969954 | 1098 | 99.9 | 100.3 | 98
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-25 | 37462775 | 1681 | 100.2 | 100.6 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-25 | 26969492 | 2579 | 99.6 | 99 | 97
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-26 | 22638582 | 3439 | 99.8 | 100.2 | 82
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-26 | 36969301 | 1234 | 99.8 | 100.2 | 85
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-26 | 22747380 | 4854 | 100.1 | 100.7 | 88
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-27 | 22198845 | 3342 | 100.5 | 101.3 | 85
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-27 | 36969752 | 1289 | 98.7 | 98.9 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-27 | 37462615 | 1239 | 100.6 | 100.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-31 | 50171963 | 953 | 99.9 | 101.5 | 85
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-01 | 37462944 | 1569 | 98.1 | 98.5 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-01 | 50216625 | 1440 | 99.4 | 100 | 96
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-01 | 21489089 | 2210 | 100 | 100.5 | 68
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-01 | 50217333 | 2153 | 100.1 | 100.4 | 99
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-02 | 22696566 | 3788 | 99.6 | 98 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-02 | 21852503 | 2081 | 99.6 | 99.9 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-08 | 22095359 | 3584 | 101.4 | 101.5 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-09 | 50216956 | 1566 | 99.5 | 100 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-09 | 50217262 | 1616 | 100.2 | 100.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-09 | 50217030 | 3795 | 99.5 | 100 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-09 | 36969424 | 2453 | 100.1 | 100.6 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-10 | 211460 | 3882 | 99 | 99 | 60
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-10 | 23374532 | 3355 | 96 | 98.5 | 70
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-14 | 230082 | 1643 | 101.5 | 101.7 | 99
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-15 | 19908404 | 2307 | 97.2 | 97.5 | 25
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-15 | 36969336 | 1684 | 100.3 | 100.2 | 87
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-15 | 22696667 | 4888 | 100.2 | 100.8 | 85
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-17 | 229415 | 2118 | 100.4 | 100 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-20 | 22154152 | 3984 | 101.2 | 100.5 | 69
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-20 | 21669256 | 2551 | 98.8 | 96.8 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-23 | 22341142 | 3636 | 101.8 | 102 | 99
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-23 | 22638710 | 3756 | 101.1 | 101 | 98
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-23 | 23250097 | 4965 | 98.3 | 97.5 | 62
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-24 | 22776585 | 4093 | 98.6 | 97.5 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-24 | 22528455 | 3946 | 101 | 99.5 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-24 | 23091747 | 2342 | 100.4 | 101.5 | 82
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-28 | 21889064 | 3624 | 101.6 | 101.5 | 85
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-28 | 22696683 | 2609 | 99.9 | 97.4 | 67
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-29 | 22095169 | 4446 | 101.1 | 100 | 88
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-29 | 22528415 | 4057 | 100.9 | 97 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-30 | 36969998 | 1450 | 98.9 | 98.1 | 75
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-30 | 22095349 | 2283 | 101.4 | 100.6 | 98
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-30 | 23063607 | 4036 | 101.2 | 99.2 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-05 | 50217020 | 609 | 100 | 100 | 98
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-05 | 28061062 | 4073 | 99.2 | 96 | 5
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-05 | 36969241 | 2503 | 100.2 | 100.4 | 98
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-06 | 229131 | 574 | 99.9 | 99.6 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-06 | 37345131 | 1566 | 99.5 | 99.2 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-06 | 37344745 | 1785 | 99.1 | 96.2 | 88
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-06 | 37462579 | 841 | 100.3 | 100 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-06 | 37344960 | 1969 | 99.9 | 96 | 87
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-07 | 21851110 | 3333 | 100 | 100.4 | 82
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-08 | 36970042 | 2203 | 99.4 | 99.5 | 98
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-08 | 37344981 | 1635 | 99.4 | 98.7 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-08 | 36970145 | 1016 | 99.6 | 99.8 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-08 | 22541114 | 2546 | 99.6 | 92.2 | 70
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-11 | 22535859 | 2304 | 99.6 | 100.5 | 35
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-12 | 50179906 | 4744 | 0 | 0 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-13 | 22528457 | 4680 | 99.5 | 99.6 | 72
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-13 | 37345027 | 1268 | 99.6 | 99 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-13 | 18974019 | 2817 | 99.4 | 99 | 87
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-18 | 22728714 | 3159 | 100.7 | 101.4 | 88
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-18 | 22536032 | 4374 | 99.5 | 67 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-18 | 22776527 | 2866 | 99.3 | 99.7 | 88
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-18 | 21657287 | 2504 | 100.5 | 99.7 | 63
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-18 | 37463125 | 2685 | 99.4 | 99.5 | 5
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-18 | 22638513 | 2453 | 99.4 | 100 | 78
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-19 | 22380201 | 6051 | 100 | 100 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-20 | 50216568 | 2446 | 99.2 | 99.3 | 91
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-20 | 23091640 | 4712 | 100.9 | 100.3 | 68
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-20 | 22198654 | 3792 | 100.7 | 101.8 | 91
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-20 | 22807506 | 2583 | 99 | 98.5 | 20
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-20 | 22341200 | 2580 | 101 | 102.1 | 98
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-25 | 50216571 | 3549 | 100.6 | 100.25 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-25 | 21290228 | 2965 | 98.8 | 99.5 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-26 | 22087714 | 2539 | 99.8 | 100 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-27 | 23314737 | 3834 | 102 | 100.5 | 30
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-29 | 22304984 | 3821 | 101.2 | 101 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-29 | 22607230 | 4874 | 100.2 | 101 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-02 | 22876094 | 7352 | 100.2 | 100.6 | 79
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-02 | 22567711 | 3809 | 101.5 | 102.5 | 97
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-04 | 22567568 | 4386 | 99.9 | 101 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-04 | 22607194 | 3078 | 101.9 | 80.5 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-04 | 22561920 | 2611 | 96.9 | 97 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-08 | 23091494 | 3330 | 99.6 | 97.5 | 48
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-08 | 21889183 | 3685 | 99 | 99.8 | 70
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-08 | 23063667 | 4546 | 98.4 | 99.5 | 70
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-08 | 28066836 | 3057 | 100.3 | 100 | 82
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-09 | 229027 | 5965 | 100 | 98 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-09 | 36969266 | 1807 | 99.6 | 99 | 30
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-09 | 23898482 | 3895 | 98.2 | 98.3 | 60
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-10 | 23313276 | 4298 | 98.2 | 99 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-10 | 23091607 | 4159 | 100.8 | 100.5 | 70
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-10 | 37463247 | 1958 | 100 | 99.5 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-11 | 37344808 | 1697 | 98.4 | 98.5 | 75
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-11 | 37344268 | 1210 | 99.2 | 99 | 82
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-11 | 22153962 | 4716 | 100.8 | 100.8 | 75
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-12 | 21669323 | 2544 | 100.8 | 84 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-12 | 229997 | 3604 | 99.6 | 99.2 | 81
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-12 | 22380196 | 4959 | 100 | 99.4 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-15 | 37344446 | 1063 | 99.8 | 99.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-15 | 3696904 | 558 | 100 | 100 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-15 | 38963293 | 1521 | 99 | 99.5 | 50
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-16 | 21832221 | 5026 | 101.4 | 101 | 40
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-18 | 21999721 | 3782 | 100.2 | 99.5 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-18 | 37345157 | 838 | 99.8 | 99.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-18 | 22664714 | 2250 | 101 | 101 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-18 | 21999721 | 3782 | 100.2 | 99.5 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-18 | 37345157 | 838 | 99.8 | 99.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-18 | 22664714 | 2250 | 101 | 101 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-19 | 230180 | 1450 | 99.8 | 99.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-22 | 36969938 | 1994 | 99.2 | 99.5 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-22 | 22175162 | 2515 | 101.4 | 101.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-22 | 229168 | 3162 | 99.8 | 100 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-23 | 50216709 | 1687 | 100 | 100 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-23 | 23077173 | 3858 | 100 | 100.3 | 84
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-23 | 22509506 | 2222 | 100.3 | 100.5 | 99
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-23 | 22567579 | 3779 | 0 | 0 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-24 | 22561782 | 3184 | 99.4 | 97.5 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-24 | 23063567 | 5114 | 98.8 | 99 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-24 | 22561753 | 3834 | 98.2 | 93.5 | 10
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-24 | 22118034 | 2804 | 99.6 | 99.5 | 60
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-25 | 157317 | 777 | 99 | 99 | 81
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-25 | 22643180 | 3122 | 98.8 | 98.5 | 38
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-25 | 22741700 | 4524 | 100.4 | 100.8 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-31 | 21889151 | 2901 | 102.2 | 101.9 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-01 | 22536021 | 4273 | 99.6 | 100.5 | 82
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-01 | 23062082 | 1940 | 98.4 | 97 | 60
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-02 | 37462989 | 2050 | 99.3 | 95 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-02 | 37462349 | 1947 | 99.5 | 99.5 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-06 | 36969936 | 1909 | 99.8 | 100.4 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-06 | 50216917 | 1045 | 99.8 | 100.5 | 96
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-06 | 231244 | 2020 | 99.4 | 99.1 | 84
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-07 | 22118206 | 1644 | 100.6 | 100.7 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-07 | 26487394 | 3516 | 98.8 | 98.4 | 58
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-07 | 23063670 | 4431 | 98.9 | 99 | 70
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-07 | 19976780 | 2303 | 98.3 | 98.5 | 85
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-08 | 23091504 | 2058 | 99.7 | 100 | 93
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-08 | 21962314 | 3779 | 98 | 100.5 | 58
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-08 | 23091722 | 3440 | 99.6 | 98.6 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-08 | 166692 | 5257 | 93.6 | 97.1 | 20
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-09 | 21999714 | 4570 | 98.8 | 100.7 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-09 | 22374476 | 1209 | 99 | 100 | 81
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-09 | 36969997 | 1586 | 99.6 | 99.5 | 91
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-12 | 22747523 | 3061 | 101.6 | 101.5 | 100.5
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-12 | 20652014 | 1278 | 98.4 | 98 | 30
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-12 | 22470231 | 3520 | 100.2 | 101 | 10
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-12 | 37345216 | 1308 | 101.2 | 101 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-12 | 19908658 | 2274 | 99.2 | 99 | 30
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-12 | 230572 | 2122 | 100.1 | 100 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-28 | 23061949 | 3999 | 100.2 | 98.5 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-28 | 22293592 | 3115 | 100.3 | 100.6 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-28 | 23077297 | 3744 | 99.3 | 98.8 | 55
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-29 | 230839 | 2062 | 99.6 | 99.5 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-29 | 22933753 | 5851 | 98.8 | 99.5 | 70
1992 | 2011 | 19 | 2011-10-07 | 22692591 | 4513 | 101.4 | 101.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-10-07 | 22095323 | 4265 | 99.6 | 100.25 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-10-07 | 28067088 | 2311 | 99.4 | 98.5 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-10-07 | 22087692 | 3883 | 99.8 | 100 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-10-07 | 20469950 | 2835 | 100.2 | 100.5 | 70
1992 | 2011 | 19 | 2011-10-14 | 22138045 | 2024 | 100.2 | 101.5 | 40
1992 | 2011 | 19 | 2011-10-14 | 22528315 | 3268 | 101.2 | 100 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-10-14 | 22728723 | 3965 | 99.8 | 100 | 10
1992 | 2011 | 19 | 2011-10-17 | 20350102 | 1601 | 99.2 | 98.8 | 52
1992 | 2011 | 19 | 2011-10-17 | 21851115 | 5571 | 98.6 | 99.5 | 55
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-07 | 23377906 | 3544 | 100.2 | 100.1 | 99
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-07 | 22561826 | 3669 | 98.4 | 99 | 88
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-07 | 37345015 | 3074 | 100 | 100.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-08 | 21688212 | 6001 | 100.4 | 99.5 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-08 | 23091613 | 2889 | 99.5 | 100.5 | 81
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-13 | 23063810 | 7002 | 99.8 | 99.6 | 60
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-13 | 50200774 | 1598 | 100.2 | 100.4 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-13 | 22997725 | 2493 | 99.4 | 99.8 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-13 | 210596 | 1904 | 100.4 | 100.8 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-13 | 21657371 | 6036 | 99.6 | 100 | 35
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-13 | 22747509 | 5010 | 100.8 | 99.5 | 62
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-15 | 229234 | 1296 | 100 | 100.5 | 98
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-16 | 19684110 | 2649 | 99.8 | 99.9 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-16 | 50216869 | 1968 | 100.6 | 101 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-16 | 23379955 | 2100 | 99.4 | 100 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-16 | 37462995 | 2090 | 99.8 | 100.2 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-19 | 36969453 | 1882 | 100.2 | 100 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-19 | 23167320 | 2815 | 99.2 | 98.5 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-20 | 22411304 | 2325 | 100.2 | 100 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-20 | 22638714 | 3842 | 100 | 100.2 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-21 | 36969359 | 1245 | 100 | 100.1 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-21 | 22528446 | 3209 | 100.2 | 100.4 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-27 | 37345217 | 2401 | 100.5 | 100.3 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-27 | 23263507 | 4031 | 99.2 | 100 | 30
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-27 | 23165251 | 3312 | 100.4 | 100.3 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-27 | 197636 | 5062 | 100.1 | 100.4 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-27 | 36969278 | 2134 | 99.4 | 100.1 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-27 | 21832211 | 7250 | 100.2 | 100.5 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-27 | 37462450 | 2706 | 100.2 | 100.1 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-27 | 230272 | 2448 | 100.5 | 100.2 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-28 | 19682438 | 2318 | 99.7 | 99.5 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-28 | 229145 | 3803 | 99.9 | 100.1 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-29 | 229243 | 1378 | 100.3 | 100.2 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-30 | 230898 | 1713 | 100.3 | 100.2 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-30 | 22438448 | 4350 | 100.2 | 100.3 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-30 | 22509317 | 3419 | 100.3 | 100.2 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-03 | 38563765 | 1590 | 100.4 | 100.1 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-05 | 37986435 | 1437 | 100.1 | 100.5 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-06 | 23380207 | 2349 | 99.4 | 100.7 | 82
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-06 | 38582363 | 2761 | 100.2 | 100 | 94
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-06 | 38073406 | 1362 | 100.1 | 100.6 | 91
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-09 | 38563926 | 2482 | 100.3 | 100.6 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-11 | 37986493 | 1991 | 100.1 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-11 | 37986489 | 2151 | 99.8 | 100.2 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-11 | 20698472 | 1792 | 99.8 | 99.6 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-12 | 22541126 | 4636 | 99.3 | 99.8 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-12 | 22807494 | 3357 | 98.6 | 99.7 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-18 | 37776734 | 2805 | 100.6 | 100.4 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-18 | 23255037 | 6263 | 100.3 | 100.2 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-18 | 23313381 | 4318 | 99.2 | 100.8 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-20 | 38564234 | 779 | 100.3 | 100.2 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-23 | 22807473 | 3973 | 99.7 | 100.2 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-23 | 23165117 | 3574 | 100 | 99.9 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-23 | 38072351 | 1051 | 100 | 100.4 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-23 | 38564597 | 1363 | 100 | 100.8 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-23 | 22807473 | 3973 | 99.7 | 100.2 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-23 | 23165117 | 3574 | 100 | 99.9 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-24 | 38563398 | 1446 | 100.1 | 100.4 | 20
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-26 | 19784058 | 2441 | 99.9 | 100.2 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 21657383 | 4242 | 99.6 | 99.8 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 23381964 | 4264 | 100.2 | 100.3 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 37985720 | 1612 | 100.1 | 100.2 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 22664617 | 3909 | 100.1 | 99.9 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 38071990 | 1974 | 100 | 99.9 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 20891163 | 3282 | 100.2 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 22293443 | 2833 | 100.3 | 100.2 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 38072210 | 1028 | 99.7 | 99.9 | 40
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 20891430 | 1999 | 100.4 | 100.2 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 38435339 | 1016 | 100.2 | 100.1 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 18274273 | 3452 | 99.9 | 100.1 | 40
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-01 | 21199332 | 5543 | 98 | 100 | 55
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-02 | 38563205 | 1524 | 99.4 | 98.8 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-02 | 37776998 | 1045 | 99.8 | 98 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-03 | 21489908 | 3119 | 98.8 | 99.6 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-03 | 20891109 | 3182 | 101.6 | 101.5 | 20
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-06 | 38552167 | 1631 | 99.8 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-07 | 38435112 | 972 | 99.6 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-07 | 20578015 | 4139 | 99.2 | 100 | 30
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-07 | 23383739 | 5978 | 100.4 | 100.8 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-07 | 20728460 | 5681 | 97.2 | 97 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-09 | 22933893 | 4876 | 98.2 | 97.5 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-09 | 38073493 | 3225 | 98.8 | 98 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-09 | 23377214 | 3163 | 99.6 | 101.3 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-13 | 19890309 | 3862 | 99 | 99.4 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-13 | 22933759 | 6166 | 98.6 | 99.8 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-13 | 38552238 | 1526 | 96.2 | 99.8 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-13 | 38435209 | 1701 | 98.8 | 99 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-13 | 213901 | 1615 | 99.2 | 100.1 | 50
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-13 | 38564309 | 1710 | 101.2 | 100.6 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-13 | 38072932 | 1419 | 101 | 100.7 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-13 | 38564276 | 2790 | 100 | 100.4 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-13 | 20350644 | 2726 | 98.8 | 99.3 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-15 | 38073501 | 1795 | 99.6 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-15 | 199371 | 3034 | 99.6 | 100.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-15 | 20219876 | 1544 | 99.2 | 101 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-17 | 37986329 | 867 | 99.4 | 100 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-21 | 38563139 | 898 | 99.6 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-22 | 38435086 | 640 | 100.4 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-23 | 37985715 | 2089 | 100 | 100.1 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-23 | 37986415 | 3124 | 99.4 | 47 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-23 | 38563810 | 1539 | 100.2 | 100.5 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-27 | 37776515 | 918 | 100.5 | 101 | 94
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-27 | 23314934 | 6775 | 100.8 | 102 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-01 | 37777181 | 4070 | 98.6 | 99.5 | 92
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-01 | 38563499 | 3708 | 100.4 | 100.5 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-01 | 738552323 | 833 | 99.2 | 100 | 91
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-05 | 21552069 | 3382 | 97.7 | 98 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-05 | 23378024 | 3544 | 99.6 | 100.7 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-05 | 23382763 | 5579 | 98.2 | 99.8 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-05 | 38072561 | 2780 | 98.4 | 98 | 96
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-05 | 208360 | 2615 | 99.9 | 100.5 | 87
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-08 | 19908311 | 2226 | 100 | 99 | 78
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-08 | 38564235 | 1253 | 99.8 | 100 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-08 | 23381598 | 6420 | 100.2 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-08 | 23063787 | 252 | 98.4 | 98.5 | 76
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-12 | 21485047 | 1598 | 100 | 100.1 | 81
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-12 | 23313470 | 2313 | 99.9 | 99.2 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-12 | 38564198 | 1666 | 100.8 | 101 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-12 | 38073362 | 2881 | 100.2 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-12 | 23378436 | 3897 | 99.6 | 99 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-19 | 22728586 | 3311 | 101.4 | 101 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-19 | 20874290 | 2336 | 101 | 102 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-19 | 38958883 | 886 | 0 | 0 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-19 | 23263433 | 2235 | 100.6 | 101.5 | 92
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-19 | 37986113 | 1539 | 99.6 | 99.6 | 94
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-19 | 23263605 | 4022 | 99.3 | 99.8 | 71
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-19 | 258571 | 897 | 99.5 | 100 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-19 | 23255203 | 4050 | 100.9 | 100.3 | 88
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-20 | 23854351 | 3602 | 98 | 96.3 | 35
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-23 | 37986010 | 913 | 99.6 | 99.7 | 35
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-23 | 37985596 | 2848 | 99.4 | 99.5 | 91
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-27 | 38434848 | 1890 | 99.2 | 99.4 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-02 | 38072425 | 544 | 100.4 | 100.6 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-02 | 738552397 | 990 | 99.8 | 100.1 | 97
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-02 | 38435195 | 870 | 100 | 100.7 | 92
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-02 | 37777179 | 2149 | 101 | 101.5 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-02 | 38564579 | 2170 | 98 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-02 | 22997985 | 4632 | 99.2 | 100 | 55
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-02 | 38073641 | 1898 | 99.7 | 100.2 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-02 | 38072083 | 1520 | 99.8 | 100.7 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-02 | 38564172 | 1066 | 100.6 | 101.3 | 93
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-02 | 21198921 | 1983 | 97.2 | 97.8 | 35
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-11 | 23314956 | 1900 | 98.8 | 100.1 | 81
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-11 | 38072241 | 587 | 99.2 | 98.4 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-11 | 38072303 | 579 | 99.4 | 99.5 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-11 | 38071975 | 917 | 100.6 | 101.4 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-11 | 38563176 | 1943 | 100 | 100.8 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-25 | 180087 | 3215 | 98.6 | 100.4 | 69
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-27 | 37988213 | 2675 | 98.8 | 99.5 | 91
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-27 | 38071747 | 1541 | 99.8 | 98.4 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-27 | 23308859 | 4944 | 100.4 | 101.1 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-27 | 38435013 | 732 | 100 | 100.5 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-30 | 38073215 | 1069 | 100 | 100.5 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-30 | 23314786 | 3058 | 100.1 | 100.3 | 81
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-30 | 23263587 | 3520 | 99 | 100 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-02 | 22293470 | 4118 | 98.4 | 99.6 | 92
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-02 | 23091488 | 1769 | 98.8 | 99 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-08 | 28068170 | 4088 | 98.4 | 97.5 | 35
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-08 | 23854101 | 3564 | 99.5 | 100.4 | 87
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-08 | 196905 | 5663 | 98 | 94 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-08 | 38072525 | 1439 | 99 | 97 | 35
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 23382705 | 3439 | 98.2 | 94 | 62
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 38434653 | 910 | 100 | 100.2 | 92
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 23377164 | 4743 | 100.2 | 100.5 | 91
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 21898832 | 2270 | 100.9 | 100.6 | 91
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 23381649 | 3134 | 99.4 | 100.2 | 96
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 38563396 | 1616 | 100.8 | 100.9 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 37985656 | 1593 | 98.8 | 98.3 | 84
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 177585 | 2786 | 0 | 0 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 38564072 | 3043 | 100.4 | 101 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 38434986 | 2286 | 100.5 | 101 | 50
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 37986043 | 1717 | 99 | 99 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 22118037 | 5500 | 99.4 | 101 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 37777042 | 1478 | 100.2 | 96.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-15 | 38073267 | 786 | 101 | 101.5 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-15 | 37776899 | 2372 | 100.6 | 100.5 | 89
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-15 | 22293539 | 5679 | 99.8 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-15 | 23382390 | 4281 | 98.8 | 100.7 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-15 | 22304744 | 5230 | 99.5 | 100.7 | 86
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-30 | 38563616 | 912 | 99.9 | 100 | 92
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-08 | 38563502 | 2180 | 99.5 | 98 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-08 | 22541067 | 1833 | 98.3 | 99.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-08 | 21852455 | 4823 | 99.7 | 100.3 | 82
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-08 | 38435060 | 1441 | 100.2 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-11 | 23091527 | 2953 | 100.2 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-11 | 23377891 | 4180 | 97.2 | 94 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-11 | 38434880 | 1144 | 99.6 | 99 | 50
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-11 | 38073578 | 1330 | 99.8 | 101.4 | 88
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 21974060 | 4896 | 94 | 78 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 23854448 | 2538 | 98 | 98.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 23378550 | 3863 | 100.6 | 101.5 | 81
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 38563753 | 1768 | 100.2 | 100.5 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 23062135 | 2791 | 97.6 | 100 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 37985620 | 2246 | 98 | 98.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 23377115 | 4776 | 99.8 | 100 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 21962125 | 3630 | 101.8 | 102.5 | 91
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 38563688 | 2186 | 100 | 100.8 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 22095360 | 3707 | 101.4 | 102 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 38435040 | 1257 | 99.4 | 100.7 | 91
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 38071714 | 1767 | 98.8 | 101 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 37986348 | 2868 | 99.2 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 23380029 | 4648 | 100 | 101.1 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 22117955 | 5405 | 99 | 99 | 50
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 22138071 | 3129 | 99.2 | 99 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 37777178 | 1750 | 100.2 | 99.8 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 22776317 | 3190 | 100.8 | 95.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 37776584 | 1453 | 100.1 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 22897341 | 2751 | 100 | 99.8 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 23313133 | 2982 | 99.8 | 99.6 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 22087868 | 2667 | 99.8 | 99.8 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 38073281 | 840 | 100.2 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 38073479 | 2042 | 100 | 99.8 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 21851157 | 4232 | 98.4 | 99.2 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 23377982 | 3838 | 99 | 99.8 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38073071 | 2360 | 100 | 98.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38563315 | 2157 | 100.2 | 100.5 | 96
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38564128 | 1859 | 99.4 | 99.8 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 23314962 | 4552 | 101.4 | 101.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 28058801 | 2974 | 98.8 | 99.2 | 20
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 23165059 | 3041 | 97.2 | 98.2 | 40
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38435022 | 1224 | 99.4 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38563257 | 1644 | 99.6 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38072441 | 3124 | 99.2 | 100 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 37776440 | 2018 | 100 | 99.8 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 22266787 | 3718 | 100 | 100.1 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 23308882 | 4204 | 98.6 | 98 | 50
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38563345 | 1050 | 100 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 37777190 | 1197 | 100.2 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 22741715 | 4051 | 100.6 | 101 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38072069 | 1455 | 99.4 | 99.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38435591 | 1940 | 100 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 22897396 | 3313 | 100.6 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 23378816 | 4122 | 99 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38073661 | 1359 | 100 | 101 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38434780 | 1167 | 101 | 101 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 37776699 | 882 | 99.6 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 23167513 | 5881 | 97.4 | 95 | 20
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 37777031 | 193 | 100.4 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 38563858 | 1847 | 100.6 | 100.5 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 23063570 | 3723 | 99.2 | 100 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 37986480 | 2208 | 99 | 98 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 22266725 | 3005 | 100.8 | 100.5 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 38073516 | 722 | 100.2 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 38072348 | 2885 | 100.2 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 22997805 | 3645 | 100 | 99.5 | 20
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 37777028 | 2148 | 100.4 | 99.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 23167518 | 3254 | 99 | 100 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 38563467 | 1403 | 100.6 | 101 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 23249842 | 4728 | 100.2 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-28 | 37986111 | 1505 | 100 | 100 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-28 | 50204156 | 1103 | 99.6 | 99.5 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-28 | 37985601 | 3225 | 99.2 | 100 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-28 | 23313380 | 4237 | 101 | 90 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-28 | 37776560 | 1052 | 100.2 | 100.4 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-28 | 37986108 | 1338 | 99.2 | 98.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 21657256 | 4972 | 99.8 | 99.5 | 30
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 23165107 | 4569 | 99.4 | 98 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 28058530 | 3021 | 98 | 97.5 | 50
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 38073448 | 1222 | 99.8 | 100 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 38564390 | 1510 | 99.4 | 99.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 37776561 | 1228 | 0 | 0 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 37776873 | 1233 | 99.4 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 38435215 | 725 | 99.4 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 23263483 | 4537 | 99.2 | 0 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 38563611 | 2828 | 100.2 | 100 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 21830088 | 5275 | 98.5 | 97.5 | 20
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 23313225 | 3299 | 99.8 | 100 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 37986297 | 1855 | 99 | 98.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 38071982 | 2214 | 99.6 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 38564196 | 834 | 99.6 | 98 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 37986268 | 2699 | 100.2 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 38072790 | 654 | 100.4 | 101 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 22807476 | 2861 | 101 | 102 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 22293611 | 3770 | 100.6 | 100.5 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 38434785 | 1567 | 100.2 | 101 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 38434744 | 892 | 100.8 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 22380014 | 6186 | 99.2 | 98.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38564067 | 1607 | 98.6 | 98 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38563982 | 947 | 99.6 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38563785 | 2306 | 100.8 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 22095326 | 4157 | 100.4 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38564452 | 2451 | 99.4 | 99 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38072767 | 1802 | 99.4 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38072713 | 2100 | 100.6 | 101 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38072691 | 1257 | 100 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38564047 | 1188 | 100 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38073219 | 2689 | 100.8 | 101.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38073175 | 1085 | 100.4 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38564627 | 1376 | 100 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 22997915 | 1793 | 100.8 | 101 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38071986 | 1249 | 100 | 87.5 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 37985982 | 2970 | 100 | 100.5 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 23382276 | 4016 | 98.4 | 99 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 37776559 | 856 | 99.6 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 37986182 | 1738 | 100 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 38072296 | 2083 | 98 | 98.5 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 23380386 | 4015 | 97.8 | 99.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 37776520 | 1542 | 100.2 | 100.3 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 37985717 | 2301 | 99.3 | 99.7 | 89
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 23378047 | 3987 | 0 | 0 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 38071992 | 1682 | 100.2 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 37345134 | 555 | 98.2 | 99.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 38564061 | 5498 | 99.6 | 98.5 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 38073642 | 681 | 99.8 | 99.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 22535854 | 2778 | 97.2 | 96.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 23382565 | 1675 | 97.2 | 96 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 37776662 | 1807 | 97.5 | 92 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 37986313 | 2988 | 98.8 | 99 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 38073078 | 612 | 99.6 | 99 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 38434728 | 4037 | 99.6 | 100 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 23380404 | 3192 | 99.8 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 38072781 | 2620 | 99.8 | 100.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 22137867 | 3325 | 98.8 | 98 | 40
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 23382545 | 4540 | 98.8 | 97.5 | 20
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 22198730 | 4374 | 101 | 102 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 21832251 | 2359 | 100 | 99.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38434896 | 1755 | 100.4 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38071733 | 1760 | 100.2 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38435246 | 1512 | 101 | 100.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 37985970 | 1080 | 99.2 | 98 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 37776755 | 1705 | 100.4 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 37986465 | 2179 | 100.2 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 37986058 | 2014 | 99.6 | 99 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38563249 | 2262 | 99.4 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38435172 | 1269 | 100.6 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 28060541 | 1807 | 98.6 | 99 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38072477 | 3000 | 99.4 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 23841035 | 3906 | 100.8 | 101.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 37986129 | 1938 | 98.6 | 98 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 22175174 | 3288 | 99.4 | 99 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38071804 | 2252 | 100.4 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38563344 | 1690 | 100.6 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38564113 | 902 | 101 | 100.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38434751 | 1937 | 100.4 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38071788 | 2115 | 100.2 | 101 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 22509397 | 3462 | 101.6 | 101.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 22696784 | 2909 | 100.6 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 22997829 | 4698 | 100.6 | 101 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38435199 | 801 | 99.2 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38073217 | 1533 | 99.6 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 23165282 | 2655 | 101 | 102.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 23377833 | 4120 | 99.6 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 38563649 | 2090 | 99.8 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 22776588 | 4708 | 100.2 | 101.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 37776554 | 2250 | 100.2 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 37985803 | 1842 | 99.6 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 22933910 | 3424 | 99.6 | 98.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 38435262 | 2758 | 100.4 | 101 | 20
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 38564288 | 1212 | 100.4 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 22095362 | 4287 | 100.6 | 100 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 38563201 | 1917 | 100 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 38073571 | 1647 | 100 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 38073638 | 2832 | 99.2 | 99.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 37986508 | 609 | 100 | 99 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 22411300 | 2673 | 99.4 | 97 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 30873038 | 1538 | 100.6 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 38434792 | 1536 | 100 | 98.5 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 38071854 | 1347 | 100 | 97.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 38073377 | 1396 | 99.4 | 99.5 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 22997850 | 3785 | 99.6 | 99.5 | 92
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 37986242 | 2236 | 99.2 | 99 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 37777010 | 1457 | 99.8 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 38434978 | 2410 | 100.6 | 101 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-23 | 37985983 | 2512 | 100 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-23 | 38072662 | 938 | 100.2 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-23 | 37776420 | 1730 | 100.2 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-23 | 38434979 | 2156 | 100.8 | 101.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-23 | 23378754 | 2679 | 99.6 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-23 | 37985997 | 1874 | 100.4 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-23 | 23380062 | 3143 | 100.4 | 100.5 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-23 | 22118199 | 4220 | 101.2 | 101.5 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 37986422 | 2333 | 100.2 | 100.5 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 23382667 | 2189 | 99.2 | 99 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 38563665 | 1580 | 100.4 | 100 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 37986230 | 1405 | 99 | 98 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 38564043 | 1359 | 100 | 100 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 38564222 | 749 | 100.8 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 37985636 | 1910 | 98 | 96 | 30
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 21688417 | 4105 | 99.4 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 37776757 | 1448 | 100.2 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 38563407 | 2709 | 100.2 | 99.5 | 20
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 38564225 | 2390 | 99.8 | 100 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 37986017 | 1797 | 98.8 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 38071797 | 1602 | 99.6 | 99.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 38435372 | 1248 | 100.6 | 99.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 38073000 | 1661 | 101 | 101 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 38073279 | 2066 | 99.2 | 98 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 23165083 | 4433 | 101.4 | 101 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 38564204 | 1715 | 100.8 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 22692816 | 3810 | 100 | 96.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 38434836 | 863 | 99 | 99 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 38434843 | 2850 | 100.6 | 101.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 50189406 | 1224 | 97.8 | 98.5 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 38564378 | 1543 | 100.6 | 100 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 38071872 | 1950 | 98.8 | 97 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 37985722 | 2063 | 98.8 | 98.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 37776400 | 1197 | 0 | 0 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 22118061 | 2683 | 100.2 | 100.5 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 37986434 | 1718 | 99.4 | 100 | 75
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 23255051 | 4231 | 99.6 | 96.5 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 23249933 | 3225 | 99.4 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 22266683 | 2780 | 100.2 | 101.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 22509478 | 4693 | 98.2 | 93.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 38073476 | 1682 | 100.8 | 101.5 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 38563156 | 1628 | 99 | 98.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 701830733 | 2041 | 98.4 | 99 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 38073671 | 753 | 99.6 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 37986014 | 1630 | 99 | 99.5 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 38073482 | 1954 | 99.2 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 23255129 | 2765 | 98.4 | 99 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 38435255 | 807 | 100.2 | 101 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 38563567 | 1227 | 100 | 101 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-01 | 37777314 | 1957 | 100 | 99 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-01 | 37986290 | 1246 | 99.6 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-01 | 21832201 | 3168 | 100.4 | 98 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-01 | 38563762 | 1595 | 100.2 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-01 | 38071969 | 2193 | 99 | 97 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-01 | 38073635 | 3117 | 99 | 99.5 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-01 | 38072448 | 2239 | 99.8 | 100.5 | 50
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 23063611 | 4366 | 98 | 99 | 65
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 38564068 | 1105 | 98.4 | 98.5 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 37986400 | 1151 | 99.4 | 99 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 38434900 | 1334 | 100 | 100 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 22876052 | 4131 | 101 | 101 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 38563210 | 560 | 99.6 | 99.5 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 37777099 | 1535 | 100 | 99 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 23379959 | 2888 | 100 | 100 | 55
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 23308937 | 5980 | 99.6 | 98.5 | 75
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 38072784 | 1336 | 100.8 | 100.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 38564164 | 973 | 100.4 | 101 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 38073365 | 1583 | 99.6 | 99 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 23255184 | 3277 | 100.6 | 101 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 22293624 | 4116 | 99.2 | 100 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 229979744 | 4660 | 101.6 | 99.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 38072038 | 2332 | 100.6 | 101 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 38072740 | 1847 | 100.6 | 101.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 38072762 | 858 | 99 | 99.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 22175125 | 4274 | 99.6 | 100 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 38072983 | 2242 | 101 | 100 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 38564084 | 2232 | 98.6 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 23380519 | 5876 | 100.6 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 23254955 | 4626 | 98.8 | 99.5 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 38563846 | 2156 | 99.6 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 38072042 | 1768 | 100.2 | 98.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 38072723 | 1801 | 100.4 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 23382564 | 4426 | 99.2 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 37776742 | 455 | 100 | 100 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 23378253 | 2461 | 100 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 22897432 | 4003 | 97 | 98 | 50
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 23379397 | 4437 | 98.8 | 100 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 22643038 | 4233 | 100.6 | 100 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 38072047 | 2000 | 101 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-08 | 38564613 | 1636 | 100 | 99.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-08 | 38564371 | 1586 | 100.2 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-08 | 37776886 | 2675 | 100.4 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-08 | 38564062 | 2638 | 100.4 | 100.5 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-08 | 38435450 | 2734 | 99.4 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-08 | 22304768 | 4187 | 100.6 | 101 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-08 | 38073475 | 1716 | 100.2 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-08 | 37985692 | 1042 | 99.4 | 98 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-08 | 23382568 | 5560 | 99.2 | 100.5 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 22728562 | 1893 | 99.8 | 99 | 35
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 38073587 | 1818 | 100 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 38073381 | 1157 | 100 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 38073118 | 2530 | 100 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 38434763 | 2250 | 99.6 | 101 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 37776573 | 1615 | 100.6 | 100 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 22876089 | 3271 | 100.8 | 101.5 | 65
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 38435370 | 1030 | 100.4 | 101 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 37986094 | 2936 | 99.8 | 100 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 38434909 | 1627 | 100.2 | 101 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 38073084 | 1825 | 100.4 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 38071769 | 860 | 100 | 98 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 37776500 | 1636 | 100.4 | 101 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 37986399 | 840 | 99.4 | 99.5 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 37777219 | 1486 | 100.2 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 38072429 | 1730 | 100 | 100.5 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 37986011 | 864 | 99.2 | 99 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 38564002 | 1163 | 99.4 | 100 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 23308739 | 5092 | 99.4 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 37985640 | 1283 | 99.4 | 99 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 50192488 | 1988 | 99.2 | 99 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 38073263 | 487 | 100.2 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 38564354 | 2457 | 100 | 101 | 75
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 37985555 | 1049 | 99.8 | 100 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 23077423 | 3093 | 100.8 | 101 | 78
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 38073435 | 1334 | 99.7 | 99.7 | 89
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 38563500 | 957 | 99.2 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 38564056 | 833 | 100 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 37777287 | 1318 | 100 | 100.1 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 23381604 | 1513 | 99.3 | 99.2 | 91
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 38073258 | 1774 | 100.2 | 100.6 | 94
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 22266920 | 3013 | 99.8 | 100.5 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38435063 | 1322 | 98.2 | 97 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 37776895 | 1900 | 99.2 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38072203 | 1675 | 99.2 | 99.5 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38073467 | 1623 | 99.4 | 100 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 23308957 | 2903 | 98 | 97 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38563528 | 878 | 99.2 | 98.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 37986450 | 1442 | 99.4 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 37776784 | 2143 | 99.6 | 98.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 37986183 | 2410 | 99.8 | 99.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38563202 | 2334 | 100.4 | 101 | 30
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 22728663 | 3051 | 100.2 | 101 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 190232 | 5437 | 98.8 | 100 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 37985869 | 1495 | 99.6 | 99 | 55
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 37986141 | 2496 | 99.2 | 97.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 50213678 | 2012 | 99.6 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 23263427 | 2854 | 99.4 | 99.5 | 75
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38072996 | 1768 | 101.2 | 101.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 21830024 | 5521 | 99.2 | 98 | 20
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 23853991 | 2393 | 99.2 | 99.5 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 37777159 | 2281 | 100.8 | 101 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38564118 | 2128 | 100 | 101 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 37776532 | 791 | 99.6 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 37776512 | 416 | 99.6 | 99 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 23313214 | 4528 | 99.2 | 99 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38435076 | 2194 | 99.6 | 98 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38563876 | 548 | 99.8 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38564325 | 1075 | 100.6 | 99.8 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38072931 | 1594 | 100 | 99.6 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38435364 | 1315 | 99.6 | 100.5 | 94
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 26487580 | 970 | 99.6 | 99.4 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 23377118 | 3373 | 102.4 | 103.1 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 37985858 | 1251 | 99 | 98.8 | 88
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 38434840 | 2079 | 99.1 | 100.2 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 38071801 | 373 | 100.6 | 100.5 | 91
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 38435073 | 1471 | 100.4 | 100.4 | 96
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 22807470 | 4611 | 101.2 | 101.1 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 37776345 | 1555 | 99.6 | 99.5 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 37985549 | 2502 | 100 | 99.2 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 22174974 | 3468 | 101.6 | 102.2 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 38564247 | 892 | 100 | 100.4 | 88
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 730552182 | 745 | 99.6 | 97.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 23063690 | 2741 | 98.8 | 0 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 38564447 | 5232 | 99.7 | 100.7 | 78
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 38563819 | 1389 | 99.6 | 100.3 | 88
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 37777312 | 2842 | 99 | 100.2 | 81
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 23313231 | 6113 | 99 | 100.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 38072927 | 1963 | 99.4 | 100.3 | 92
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 22293489 | 5038 | 100.4 | 101.1 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 37985517 | 4113 | 98 | 94 | 35
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38435092 | 1573 | 99.1 | 99 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38563219 | 581 | 99.8 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 37776362 | 1237 | 98.6 | 99.2 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38564092 | 3927 | 100 | 101.4 | 92
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38073355 | 1240 | 99.4 | 100 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 22509460 | 2873 | 100.2 | 101.3 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 23378181 | 3545 | 99.6 | 100.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 22997818 | 4299 | 99.4 | 96.2 | 30
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 22776433 | 4912 | 97.4 | 98.5 | 61
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38072763 | 1851 | 99.8 | 99.5 | 82
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38072949 | 2199 | 100 | 98 | 65
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38072993 | 2340 | 100 | 100.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38073232 | 1943 | 99.8 | 100 | 93
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 37776572 | 1611 | 99.6 | 99.5 | 92
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 37986236 | 1650 | 100.4 | 10.4 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38072850 | 5027 | 100.6 | 101.5 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38564614 | 1750 | 100.3 | 100 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38434772 | 891 | 99.4 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38435391 | 1168 | 100.4 | 100.1 | 79
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 22776312 | 3571 | 101.2 | 101.2 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38434797 | 665 | 100.2 | 100.5 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38073529 | 2002 | 99.8 | 100.2 | 78
1991 | 2011 | 20 | 2011-04-28 | 50209579 | 2151 | 100.2 | 101 | 99
1991 | 2011 | 20 | 2011-04-29 | 50210610 | 1795 | 100.5 | 100.8 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-03 | 50212490 | 2930 | 100.1 | 100.6 | 92
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-03 | 50213570 | 3939 | 100.9 | 101.3 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-03 | 2218848 | 2846 | 98.8 | 99.3 | 92
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-03 | 22561925 | 4419 | 101.4 | 101.7 | 95
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-04 | 50210693 | 2230 | 99.7 | 100.7 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-04 | 50210707 | 813 | 100.2 | 100 | 10
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-04 | 50210298 | 787 | 100.4 | 99.7 | 89
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-04 | 50211003 | 2082 | 100.8 | 100.9 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-05 | 50209183 | 2818 | 100.2 | 100.7 | 85
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-05 | 197311 | 2362 | 98.6 | 98.5 | 75
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-06 | 50213010 | 5716 | 100.3 | 101 | 97
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-06 | 21830039 | 5788 | 97.4 | 92.5 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-09 | 50212722 | 1750 | 100.2 | 100.2 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-09 | 50210303 | 2842 | 100.2 | 99 | 100.5
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-09 | 20874297 | 2311 | 100.8 | 98 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-09 | 19682845 | 2014 | 99.6 | 100 | 80
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-11 | 20349393 | 3737 | 100.1 | 100.5 | 80
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-12 | 50212361 | 2745 | 100.3 | 101.1 | 99
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-13 | 21233628 | 2043 | 100 | 97.8 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-16 | 50210146 | 2770 | 100 | 97.7 | 98
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-18 | 50212590 | 2658 | 100.8 | 101.7 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-19 | 50211381 | 2549 | 100.8 | 101.2 | 95
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-20 | 50213351 | 954 | 100.4 | 101 | 97
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-23 | 50212453 | 2389 | 98.6 | 99 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-23 | 23377858 | 4170 | 100.2 | 101 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-23 | 22696599 | 1777 | 100.4 | 101 | 85
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-25 | 50210796 | 773 | 100.4 | 100 | 105
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-25 | 22561866 | 3880 | 100.4 | 101.3 | 92
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-25 | 50209543 | 2466 | 100.6 | 100.2 | 95
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-26 | 50212712 | 1398 | 100.5 | 100.9 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-26 | 50209789 | 1736 | 100.1 | 98.7 | 95
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-27 | 50210196 | 1880 | 100.2 | 100 | 91
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-27 | 50213053 | 1665 | 99.5 | 99.7 | 98
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-31 | 50213554 | 946 | 101.6 | 100 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-01 | 50212280 | 1620 | 98.1 | 99 | 91
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-01 | 23091708 | 3249 | 99.8 | 100 | 84
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-01 | 50210003 | 1357 | 99.9 | 100.5 | 92
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-08 | 21898777 | 3573 | 101.6 | 98.2 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-08 | 22561803 | 3333 | 100.3 | 101.4 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-09 | 50212646 | 1413 | 100.9 | 101.2 | 103
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-09 | 50213709 | 2326 | 100.1 | 100.5 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-10 | 21669720 | 2747 | 99.2 | 100 | 95
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-14 | 50213324 | 850 | 100.4 | 100.6 | 89
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-14 | 22087691 | 3327 | 98.6 | 99.2 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-15 | 21489201 | 3517 | 98.4 | 99 | 10
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-16 | 26603592 | 1662 | 98.5 | 97.5 | 80
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-16 | 23382082 | 7249 | 98.8 | 96.5 | 20
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-16 | 19684082 | 2177 | 0 | 0 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-20 | 22095220 | 3592 | 100.6 | 99.3 | 83
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-21 | 22118039 | 7536 | 100.5 | 101.5 | 80
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-22 | 50211061 | 1989 | 100.4 | 101 | 85
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-22 | 50214381 | 4050 | 99.6 | 99.5 | 80
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-30 | 50209625 | 1941 | 101 | 101.4 | 92
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-01 | 2057841 | 2084 | 0 | 0 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-05 | 22138108 | 7562 | 99.3 | 99.3 | 60
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-05 | 26603311 | 3567 | 99.5 | 99.3 | 40
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-05 | 20620381 | 4152 | 99.2 | 99.5 | 55
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-05 | 50212713 | 1877 | 99.9 | 99.8 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-05 | 50211241 | 1347 | 101.1 | 101.2 | 93
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-05 | 50212600 | 1718 | 99.9 | 100.5 | 92
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-06 | 21688332 | 3713 | 97.9 | 98.5 | 64
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-06 | 21657299 | 4212 | 99.3 | 100.3 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-06 | 50209845 | 1400 | 100.5 | 100.3 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-07 | 50209676 | 5386 | 100 | 100.5 | 92
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-07 | 50209880 | 1366 | 100.3 | 97.3 | 93
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-11 | 50214430 | 2538 | 99.7 | 100 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-11 | 21264161 | 4348 | 99.6 | 95.5 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-11 | 26486229 | 2953 | 100.5 | 100 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-11 | 21490018 | 3614 | 98.4 | 97.4 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-11 | 50212505 | 2197 | 99.6 | 100.4 | 84
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-12 | 21970011 | 3421 | 100 | 99.8 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-13 | 228351 | 950 | 99.4 | 99.2 | 91
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-13 | 50212592 | 2815 | 99.7 | 100.2 | 88
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-25 | 28067536 | 3253 | 0 | 0 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-26 | 50213646 | 2539 | 100.2 | 99 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-26 | 20890931 | 1785 | 100 | 96 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-26 | 22175011 | 2963 | 98.2 | 102 | 95
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-27 | 50213600 | 1102 | 99.8 | 100.5 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-27 | 22153902 | 3541 | 98.4 | 100 | 80
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-29 | 22266693 | 3905 | 99.8 | 100 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-29 | 21962277 | 4444 | 102 | 101.5 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-08 | 21199385 | 3105 | 99 | 99 | 40
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-08 | 20219630 | 2296 | 98.3 | 98 | 55
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-08 | 21198916 | 2572 | 98.8 | 99 | 20
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-08 | 20651875 | 1412 | 100.8 | 95 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-10 | 21552055 | 5145 | 97.4 | 95.5 | 95
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-10 | 23167455 | 2781 | 99.2 | 100.5 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-11 | 50211050 | 886 | 100.2 | 100.5 | 96
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-11 | 21292706 | 2808 | 98 | 92 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-11 | 20698599 | 1969 | 100 | 98 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-11 | 21969456 | 7757 | 99.5 | 90 | 20
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-11 | 21669178 | 1928 | 97.8 | 96.6 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-22 | 19908677 | 2475 | 98 | 98 | 40
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-23 | 50209801 | 1918 | 100 | 100 | 99
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-24 | 228831 | 3196 | 99.8 | 100.5 | 80
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-25 | 50350633 | 1520 | 100.2 | 99.5 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-25 | 50212604 | 1567 | 99.8 | 99 | 74
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-25 | 28066840 | 2602 | 99.4 | 98.7 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-31 | 50209835 | 1051 | 99.4 | 99.9 | 97
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-02 | 19661637 | 4093 | 99 | 77 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-02 | 50213167 | 2461 | 99.7 | 99.6 | 99
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-02 | 21248334 | 2286 | 93.4 | 93 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-02 | 22118231 | 2727 | 101 | 101.5 | 99
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-06 | 50210062 | 1427 | 100 | 100.5 | 94
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-06 | 21657268 | 5925 | 98.2 | 96.8 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-06 | 21657534 | 2494 | 100 | 99.4 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-07 | 22198882 | 2340 | 100.2 | 100.8 | 86
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-07 | 19683547 | 1033 | 99.3 | 98.1 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-07 | 19683323 | 4674 | 99.8 | 99.6 | 81
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-09 | 22118161 | 3181 | 101.6 | 102.2 | 96
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-09 | 22536037 | 1514 | 100.6 | 100 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-09 | 50211277 | 2045 | 100 | 100.7 | 98
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-12 | 21657300 | 4213 | 100.2 | 98.5 | 80
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-28 | 50213144 | 1349 | 100.7 | 100.7 | 95
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-28 | 26487323 | 2637 | 100.3 | 101.2 | 98
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-29 | 21198888 | 1339 | 97.6 | 97.5 | 50
1991 | 2011 | 20 | 2011-10-07 | 23167554 | 3754 | 99.4 | 100.5 | 80
1991 | 2011 | 20 | 2011-10-07 | 20404362 | 2153 | 98 | 98.5 | 20
1991 | 2011 | 20 | 2011-10-07 | 23382279 | 3120 | 99 | 100 | 85
1991 | 2011 | 20 | 2011-10-14 | 21604794 | 2485 | 101.2 | 102 | 60
1991 | 2011 | 20 | 2011-10-17 | 50212767 | 1949 | 100.9 | 102.1 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-10-17 | 21889117 | 4610 | 99.1 | 100.2 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-07 | 50211035 | 4713 | 100.3 | 100.5 | 92
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-07 | 50212976 | 2746 | 100.9 | 100.7 | 91
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-07 | 19682984 | 5080 | 101.3 | 99.5 | 40
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-08 | 50214304 | 1676 | 100.2 | 100.5 | 99
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-08 | 50210956 | 1036 | 100.2 | 101.5 | 99
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-08 | 22137925 | 4059 | 100.6 | 101.4 | 82
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-13 | 50211376 | 4151 | 97.5 | 98.5 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-13 | 50212802 | 2728 | 100.2 | 100.6 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-15 | 20891258 | 3575 | 99.6 | 99.8 | 80
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-15 | 21325566 | 1803 | 99.2 | 99.7 | 75
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-15 | 21852322 | 3564 | 0 | 0 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-15 | 21293134 | 3636 | 100.7 | 98.8 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-19 | 20219606 | 4582 | 98.8 | 100 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-19 | 50213336 | 4323 | 100 | 100.5 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-19 | 21669357 | 3733 | 99.8 | 98 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-19 | 50211402 | 2379 | 100.1 | 101 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-19 | 17412276 | 2400 | 99.8 | 99 | 60
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-19 | 20620331 | 2249 | 0 | 0 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-20 | 21851437 | 6408 | 98.2 | 98 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-21 | 21325712 | 1361 | 98.8 | 99.6 | 60
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-21 | 163564 | 2326 | 99.8 | 99.6 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-27 | 50212912 | 815 | 100.1 | 100.2 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-29 | 50210047 | 3091 | 100.2 | 100.1 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-30 | 17750193 | 3846 | 100.2 | 100.1 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-30 | 22153917 | 1449 | 99.9 | 100.2 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-03 | 21830073 | 2794 | 99.8 | 99.4 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-03 | 22997765 | 2521 | 99.9 | 100 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-05 | 23063820 | 1495 | 99.4 | 99.1 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-05 | 50217358 | 911 | 100 | 99.9 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-05 | 22607306 | 3375 | 100.1 | 100.2 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-06 | 23263594 | 4663 | 99 | 100 | 66
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-06 | 36969380 | 1814 | 100 | 100.5 | 98
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-06 | 20350652 | 1787 | 98.8 | 99.8 | 61
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-06 | 20698629 | 2738 | 100.2 | 98.3 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-09 | 23167550 | 4324 | 100 | 100.2 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-09 | 229118 | 1646 | 0 | 0 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-12 | 37462350 | 899 | 99.6 | 99.8 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-12 | 22747425 | 4828 | 100.6 | 100.3 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-18 | 21248279 | 1489 | 0 | 0 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-18 | 22897468 | 3964 | 100.4 | 100.2 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-20 | 37344768 | 1137 | 100 | 99.9 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-20 | 37462984 | 1908 | 100 | 99.9 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-20 | 22997756 | 4398 | 100.1 | 100 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-20 | 21969947 | 483 | 99.7 | 99.8 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-20 | 21974066 | 4679 | 100.2 | 100.3 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-20 | 22535934 | 5825 | 100.1 | 99.8 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-20 | 19682814 | 5505 | 99.1 | 99.6 | 30
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-20 | 50217460 | 1770 | 100.4 | 100.2 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-23 | 50216684 | 2349 | 100.1 | 100.2 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-23 | 19684065 | 4274 | 100.1 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-23 | 22541108 | 5076 | 100.2 | 99.6 | 78
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-23 | 50216684 | 2349 | 100.1 | 100.2 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-23 | 19684065 | 4274 | 100.1 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-25 | 37463192 | 1973 | 99.3 | 99.4 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-30 | 28058857 | 3715 | 100.1 | 100.2 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-30 | 22438474 | 3571 | 100.1 | 100.2 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-30 | 22138052 | 4078 | 100.8 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-30 | 22807414 | 4571 | 99.8 | 100.2 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-30 | 21489108 | 4962 | 98.4 | 98.2 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-30 | 23263647 | 4722 | 100.2 | 100.4 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-30 | 36969668 | 1409 | 99.7 | 99.9 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-30 | 37462428 | 2249 | 100.2 | 100.3 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-30 | 21489052 | 3889 | 100.5 | 100.4 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-31 | 18837907 | 1678 | 100.2 | 100.4 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-01 | 21830171 | 1585 | 101.4 | 35 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-02 | 22664489 | 5863 | 100.3 | 101 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-02 | 21889189 | 7115 | 98.2 | 99.4 | 30
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-02 | 23165031 | 2043 | 99.8 | 98.5 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-03 | 37345174 | 1339 | 100.2 | 100.2 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-06 | 20467647 | 1450 | 99.6 | 99 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-07 | 22118157 | 2385 | 101.4 | 101.5 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-09 | 50217357 | 1607 | 100.4 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-13 | 50217335 | 2210 | 99.6 | 98 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-13 | 37345048 | 735 | 99 | 98.6 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-13 | 22528449 | 5210 | 100 | 100 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-13 | 37345125 | 1287 | 99.2 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-13 | 21488760 | 2823 | 99.2 | 90.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-13 | 36969619 | 1070 | 99.6 | 100.2 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-13 | 22607147 | 3862 | 100.8 | 100.4 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-13 | 21794034 | 2133 | 98.6 | 99.8 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-15 | 22807327 | 3508 | 99 | 100.7 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-23 | 22728650 | 4169 | 100.5 | 100.6 | 91
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-27 | 22567697 | 3081 | 100.8 | 100.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-01 | 21604824 | 2672 | 98.8 | 98 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-01 | 50216722 | 667 | 99.4 | 100 | 97
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-01 | 22807527 | 3810 | 99 | 99.7 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-01 | 23077187 | 4157 | 96.8 | 97.6 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-05 | 21889014 | 2196 | 100.6 | 98.5 | 40
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-05 | 37344881 | 3118 | 99.6 | 100.2 | 91
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-05 | 229863 | 2668 | 99.5 | 98.5 | 96
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-05 | 37345184 | 2074 | 99.8 | 100.3 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-05 | 37462824 | 1632 | 100.1 | 99.8 | 92
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-08 | 36969704 | 1330 | 100.4 | 100 | 92
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-12 | 50217359 | 1142 | 100 | 100.8 | 94
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-12 | 22567680 | 6032 | 98.8 | 99.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-12 | 22188280 | 3182 | 100.2 | 101.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-19 | 21688257 | 6962 | 98 | 98.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-19 | 21687122 | 4855 | 99.2 | 98.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-19 | 20698242 | 2170 | 98.4 | 80 | 30
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-19 | 157184 | 5685 | 101 | 98.5 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-19 | 50217132 | 1499 | 99.9 | 100.5 | 97
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-19 | 22728648 | 3408 | 0 | 0 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-20 | 37345101 | 2522 | 99.6 | 100 | 98
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-23 | 160258 | 7415 | 99.6 | 101 | 86
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-23 | 50216931 | 1150 | 99.8 | 100.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-23 | 230404 | 1810 | 100.6 | 101.2 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-23 | 37345155 | 1459 | 99.4 | 99.8 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-26 | 22175062 | 3064 | 99.2 | 99 | 40
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-27 | 22198749 | 2906 | 100.2 | 101.5 | 95
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-27 | 36969416 | 1234 | 99.9 | 100.5 | 97
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-27 | 21687176 | 9150 | 98.8 | 98 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-27 | 37462802 | 1847 | 99.2 | 99.5 | 95
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-02 | 36969584 | 1154 | 99.7 | 100.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-02 | 231231 | 1169 | 100 | 100.4 | 91
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-02 | 22541254 | 5156 | 98.8 | 98.6 | 45
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-11 | 22528214 | 6740 | 99 | 100.4 | 87
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-11 | 230705 | 4188 | 99.7 | 95.5 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-11 | 36970050 | 1518 | 99 | 99.4 | 91
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-16 | 50217352 | 2132 | 100.8 | 99.8 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-16 | 231128 | 2716 | 100.9 | 101.5 | 97
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-16 | 229010 | 1297 | 100.1 | 101 | 92
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-17 | 36969670 | 945 | 100 | 100.4 | 96
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-25 | 231055 | 813 | 99.8 | 101 | 98
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-27 | 204992 | 2018 | 100 | 98.5 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-27 | 229368 | 3129 | 98.8 | 101.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-27 | 22807505 | 6201 | 101 | 101.5 | 94
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-27 | 22380027 | 6972 | 101.3 | 101.4 | 96
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-27 | 37344690 | 3468 | 99.2 | 99.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-27 | 37462373 | 1166 | 99.9 | 100 | 98
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-27 | 23091688 | 3707 | 100.6 | 101.2 | 88
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-30 | 37344270 | 1502 | 99 | 99.5 | 88
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-30 | 37462833 | 2617 | 100.4 | 100.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-30 | 37344385 | 1627 | 100 | 100 | 92
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-30 | 36969482 | 2700 | 99.6 | 98.5 | 92
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-30 | 36969302 | 2434 | 100.2 | 100.7 | 98
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-30 | 22266958 | 2312 | 100.2 | 100 | 74
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-30 | 22470247 | 3200 | 100.6 | 100 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-02 | 21657523 | 5203 | 98 | 99 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-02 | 23091742 | 3427 | 100.6 | 100.5 | 98
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-02 | 22341224 | 1972 | 100.6 | 101.3 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-08 | 21852596 | 3065 | 98.4 | 88 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-08 | 37344356 | 922 | 100 | 100.5 | 98
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-08 | 22876188 | 4641 | 101.2 | 102 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-08 | 22293464 | 3277 | 100.2 | 101 | 76
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-08 | 22897386 | 3742 | 100.6 | 100.8 | 87
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-08 | 22085629 | 6483 | 101 | 100.8 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-08 | 36969606 | 1450 | 99.4 | 98 | 91
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-08 | 37344611 | 1689 | 99.6 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 41620604 | 1063 | 100 | 100.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 229560 | 1690 | 99.4 | 98.3 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 22535955 | 4404 | 101.2 | 101.2 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 23063571 | 2724 | 100 | 100.7 | 86
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 37463331 | 631 | 98.7 | 95 | 55
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 23900460 | 4018 | 100.4 | 100.6 | 35
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 20368265 | 1975 | 99.8 | 100.2 | 94
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 22188380 | 3873 | 99.2 | 100 | 45
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 22374420 | 5066 | 100.5 | 101 | 98
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 22741496 | 5416 | 100 | 101 | 81
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 23063761 | 5302 | 99 | 100.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 28130518 | 7080 | 99.4 | 98.6 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 23308779 | 4082 | 100.4 | 101.3 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 22535826 | 4281 | 99.9 | 100.4 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-15 | 230981 | 2960 | 98.4 | 100 | 68
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-15 | 22728676 | 3788 | 98.6 | 99.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-15 | 22438453 | 5101 | 99 | 100 | 81
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-15 | 22692580 | 4686 | 100.2 | 102 | 94
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-15 | 230848 | 2277 | 99.7 | 101 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-15 | 26486739 | 909 | 98.8 | 100.6 | 71
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-15 | 22643129 | 3704 | 99.4 | 100.4 | 82
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-15 | 22528193 | 4265 | 100.7 | 101.7 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-15 | 50217421 | 2389 | 99.6 | 99.2 | 94
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-30 | 37344244 | 1276 | 100.4 | 101 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-30 | 22776341 | 5687 | 98.8 | 99.5 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-30 | 23091486 | 4190 | 99.2 | 99.5 | 45
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-30 | 22175204 | 2750 | 98.8 | 98.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-30 | 37462762 | 1546 | 100.1 | 100.4 | 97
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-30 | 36969360 | 772 | 99.9 | 99.7 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-30 | 37344580 | 948 | 99.6 | 100 | 94
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-30 | 22293653 | 5156 | 100 | 101.2 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-30 | 23250000 | 3601 | 100.7 | 101.8 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 22876166 | 4083 | 99.6 | 100.5 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 23091714 | 4380 | 101 | 101.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 23077421 | 4808 | 99.8 | 102.2 | 92
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 36970125 | 885 | 100 | 100.2 | 86
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 23077408 | 4446 | 100 | 99.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 22095261 | 3120 | 101.6 | 101.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 22153979 | 3621 | 98 | 97.5 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 21688342 | 1845 | 97.6 | 100.4 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 37462786 | 4393 | 100.2 | 100 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 22528195 | 2499 | 99.8 | 99 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 22607053 | 1714 | 99.4 | 98.4 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-11 | 37344750 | 1295 | 99.2 | 98.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-11 | 23077345 | 5367 | 98.4 | 99.9 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-11 | 22997783 | 3337 | 101 | 99.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-11 | 23077177 | 3640 | 99.2 | 100.8 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-11 | 22509380 | 4509 | 99.2 | 99.6 | 40
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-11 | 22266694 | 3872 | 99.6 | 100.8 | 55
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 22536091 | 6222 | 101.2 | 98.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 37344247 | 1472 | 99.4 | 99.5 | 81
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 22304836 | 2953 | 98.4 | 97 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 23314929 | 3234 | 99.8 | 100 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 37462834 | 1645 | 99.6 | 102.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 36968835 | 2100 | 100.4 | 101 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 37344419 | 2615 | 99.4 | 100 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 38435540 | 1032 | 97.2 | 98.6 | 96
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 37345110 | 1664 | 99.4 | 100.9 | 86
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 37344653 | 3090 | 100 | 101 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 37462792 | 1339 | 99.2 | 100 | 92
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 21969986 | 2282 | 100.6 | 98.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 22897277 | 4842 | 100.7 | 102.1 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 37344542 | 1816 | 99.8 | 100.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 22095300 | 3623 | 98.8 | 100 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 22692552 | 3932 | 100.4 | 101.7 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 22293522 | 2963 | 100.4 | 102.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 22175236 | 2496 | 99.4 | 102 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 22696691 | 4513 | 100.6 | 102.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 36969393 | 1512 | 99.4 | 100.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 22528341 | 4041 | 99.6 | 100 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 37344399 | 2119 | 100 | 98.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 36969566 | 984 | 100.2 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 22509575 | 6035 | 100.6 | 100.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 36969287 | 1465 | 99.6 | 99.8 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 37344777 | 2874 | 99.8 | 99.6 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 37463058 | 733 | 99.7 | 99.8 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 22638709 | 4563 | 98.8 | 99.2 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 23062086 | 3416 | 100 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 23899957 | 4352 | 100.6 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 22528394 | 3467 | 99.2 | 99 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 36969709 | 3217 | 99.4 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 22535834 | 1427 | 99.8 | 100.7 | 81
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 37345021 | 3188 | 99.8 | 99.9 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 22138137 | 3796 | 101.6 | 102.4 | 76
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 28160009 | 1765 | 100.4 | 101.1 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 22933705 | 4567 | 99.4 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 36970172 | 1241 | 100 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 21898580 | 2146 | 99.6 | 100 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 36969281 | 3128 | 99.2 | 99.8 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 22561894 | 4709 | 100.2 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 36969679 | 1943 | 99.8 | 99.8 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 22438463 | 2968 | 100 | 99.8 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 22198776 | 4123 | 101.2 | 100.4 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 21851459 | 3661 | 0 | 0 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 22692693 | 2809 | 100.8 | 101 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 21898729 | 4218 | 99 | 100 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 37344662 | 1369 | 99.2 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 37344512 | 1145 | 98.8 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 37463235 | 1497 | 98.8 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 37344942 | 2660 | 99.4 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 23382278 | 3033 | 100.8 | 101.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 21688967 | 3081 | 100 | 101 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 22411254 | 2971 | 99.6 | 98.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 37463107 | 1151 | 99 | 99.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 21852332 | 5304 | 100.6 | 100 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 37345064 | 3296 | 99.6 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 37345050 | 1968 | 100.4 | 99.8 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 36969292 | 2378 | 99.6 | 97.5 | 47
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 22411278 | 2166 | 99 | 98.5 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 36969939 | 1763 | 99.2 | 99.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 37463166 | 1283 | 99.4 | 99.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 22154085 | 1838 | 100.6 | 101.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 36970180 | 1937 | 99.8 | 100.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 37344470 | 2809 | 98.4 | 97.5 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 37462466 | 2981 | 98.4 | 98 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 37462790 | 1752 | 99.2 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 22509335 | 2509 | 101.2 | 100.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 23187511 | 4663 | 99.6 | 99 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 22188305 | 4183 | 101.4 | 101.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 22380231 | 3364 | 100.6 | 99.5 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 22607086 | 2076 | 100 | 99.5 | 40
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 23165125 | 5293 | 100 | 101.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 23061898 | 4166 | 100 | 99.5 | 74
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 50217428 | 1318 | 100 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 37463296 | 1221 | 99.4 | 100 | 89
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 37344964 | 2206 | 98.6 | 98 | 81
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 22638543 | 1695 | 99.2 | 99.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 22728552 | 2540 | 100.4 | 101 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 22741749 | 5501 | 101.4 | 102.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 21852421 | 4086 | 99.4 | 98.5 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 22065691 | 5520 | 99.8 | 98 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 36970015 | 2857 | 100.2 | 101 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 37344527 | 2607 | 99.6 | 99.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 37463207 | 2177 | 100 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 21852531 | 6596 | 99.6 | 99 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 21851608 | 5392 | 102 | 102.5 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-02 | 37463264 | 2127 | 99 | 99 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-02 | 22153916 | 6647 | 100.8 | 101 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-02 | 22664658 | 3007 | 100.8 | 101 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-02 | 23063592 | 6072 | 99.2 | 100 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-02 | 21832176 | 3754 | 100.2 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-02 | 37462879 | 2119 | 99.4 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-02 | 50217257 | 828 | 100 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-02 | 36969349 | 1711 | 100 | 99 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-02 | 36970183 | 2166 | 99.6 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-02 | 37344786 | 847 | 99.6 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22567649 | 2542 | 100.2 | 91.5 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22065681 | 2688 | 99 | 99.5 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 50216827 | 3091 | 100 | 99.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22933830 | 3120 | 103.2 | 102 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 23077419 | 3438 | 98.6 | 98.5 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22607270 | 5372 | 100.8 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 37344478 | 630 | 99.6 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22561938 | 4983 | 100.2 | 94 | 40
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22997848 | 5029 | 99.8 | 100 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 50216877 | 3087 | 98.8 | 98 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22741706 | 3269 | 98.8 | 93 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22997738 | 3382 | 100 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22266710 | 6157 | 101.2 | 101.5 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22541218 | 4202 | 99.8 | 99.5 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 23167355 | 4327 | 99 | 99.5 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 21999675 | 3997 | 101.2 | 101.5 | 40
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 21999728 | 6946 | 100.4 | 100.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 37462942 | 1355 | 99 | 99.5 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 37462617 | 720 | 99.8 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22741752 | 2747 | 99.2 | 100.5 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22933842 | 3054 | 100.4 | 101.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22374277 | 7359 | 97.8 | 95 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 23091497 | 3180 | 99.6 | 90 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 21669714 | 4876 | 101.4 | 100.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 37462559 | 1667 | 98.6 | 99 | 92
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 36969385 | 2284 | 98.6 | 98.4 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 21962128 | 5440 | 99.4 | 100.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22138086 | 3083 | 100 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22293615 | 2914 | 94.5 | 50 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 21962208 | 4074 | 100 | 101 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22266795 | 5245 | 98.4 | 100 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 36969990 | 2158 | 98.6 | 98.8 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22643147 | 2161 | 100.2 | 92.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 37344954 | 1417 | 100.4 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22138119 | 5057 | 100.2 | 101 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 37462737 | 719 | 99 | 101 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22541241 | 4836 | 99.6 | 101 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22374369 | 4276 | 100.4 | 98 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 37344676 | 1980 | 99 | 97.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 37344866 | 2356 | 100.2 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22807315 | 3583 | 100.6 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22293588 | 5191 | 99.2 | 98.5 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22541113 | 4342 | 100.8 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22728574 | 8336 | 101.4 | 101.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22728675 | 5263 | 100.2 | 92.5 | 30
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37345214 | 1474 | 100.2 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22807319 | 1173 | 102 | 102.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37345041 | 1191 | 99.2 | 97.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22807456 | 4817 | 98.8 | 98 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22692728 | 5168 | 102 | 101.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22528191 | 5134 | 101.4 | 101 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 36969481 | 2077 | 99.8 | 99 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37462411 | 4613 | 99.2 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22095310 | 2358 | 100.8 | 100.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22567595 | 4964 | 99 | 99.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22638467 | 3209 | 100.2 | 100 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 36969338 | 2947 | 99.4 | 100 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 23165272 | 6182 | 100.2 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22741682 | 3446 | 101.8 | 103.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22728699 | 4617 | 100.4 | 101 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37345030 | 1996 | 99.8 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22643114 | 4317 | 99.8 | 99 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37462709 | 1071 | 99 | 97.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 50217379 | 972 | 99.4 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22541200 | 5030 | 100 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22664568 | 2543 | 100.6 | 101 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22776382 | 2426 | 101.4 | 102 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22875999 | 4284 | 99.6 | 100.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 23063581 | 3541 | 100.4 | 101 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22541192 | 4889 | 99.8 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37463059 | 2369 | 100 | 101 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37462760 | 2238 | 99.4 | 98.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22997814 | 3005 | 97.5 | 97 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22604108 | 3531 | 99.6 | 99 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37463042 | 2537 | 99.2 | 99.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22374519 | 4953 | 99.8 | 98.5 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37462763 | 1003 | 99.6 | 99.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22341180 | 2898 | 99.8 | 101.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 21851321 | 1947 | 101.2 | 102 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37345035 | 1776 | 99.4 | 100.5 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22692581 | 3017 | 99.6 | 101 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 21889137 | 5160 | 101.4 | 101.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 50213541 | 983 | 100.8 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37462683 | 940 | 99.8 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 36969544 | 2358 | 100.4 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22776359 | 4057 | 100 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22380206 | 5196 | 101 | 102.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22085641 | 9037 | 103.5 | 103 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 23263563 | 2873 | 99.6 | 98.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 37462598 | 2547 | 99.8 | 98 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 37344986 | 1929 | 99.4 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 37344963 | 685 | 100 | 99.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 37345079 | 1116 | 100.8 | 99 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22293551 | 3769 | 101.2 | 102 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 37344539 | 888 | 100 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 21669245 | 3060 | 96.8 | 98.5 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 21889066 | 3581 | 99.4 | 100 | 85
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22876059 | 3994 | 99.2 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22807346 | 2620 | 98.4 | 96 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22293421 | 3954 | 100.2 | 101 | 95
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 36970228 | 1734 | 99.8 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 37463026 | 2365 | 98 | 98.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 26487337 | 2771 | 100.2 | 101 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 37344538 | 726 | 100 | 99.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22438397 | 3367 | 100 | 101 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22728680 | 2473 | 100 | 99.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22696516 | 3975 | 101.6 | 101.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 21686901 | 5956 | 98.2 | 98.7 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22154065 | 3082 | 100.2 | 100.5 | 97
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 37345046 | 668 | 99.8 | 98.5 | 97
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 23167477 | 2642 | 98.9 | 99.3 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22741562 | 3507 | 98.8 | 98.3 | 45
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 36969306 | 1170 | 99 | 99.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22997839 | 2821 | 98 | 89 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22567757 | 2842 | 100.4 | 100.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 37344404 | 2819 | 100.4 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22541115 | 2387 | 100 | 99.5 | 40
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 22692533 | 5923 | 99.4 | 90 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 36970074 | 1820 | 99.6 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 50216765 | 890 | 101.2 | 102.5 | 95
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 22118405 | 3463 | 100.8 | 101.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 36969477 | 1056 | 99.8 | 97.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 22374531 | 4162 | 102 | 102.5 | 85
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 21974089 | 3248 | 101.4 | 102 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 50217320 | 983 | 99.4 | 100.5 | 93
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 50209204 | 1267 | 99.6 | 100 | 91
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 36970007 | 1934 | 99.6 | 98.5 | 88
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 22728618 | 3865 | 99.4 | 100 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 37345023 | 1828 | 99.6 | 100 | 96
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 23077316 | 4436 | 98.6 | 98 | 40
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 37345057 | 1563 | 100 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 21898696 | 4947 | 102.2 | 102 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 22509593 | 4125 | 100 | 99 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 37344552 | 1554 | 100.6 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 22897389 | 2003 | 100 | 100.5 | 85
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 22643228 | 2526 | 101.2 | 102 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 22535895 | 4196 | 100.6 | 100 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 22692785 | 3038 | 99.8 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 22638554 | 4928 | 98 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 22562021 | 2771 | 99.4 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 22561775 | 2725 | 100.2 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 22664671 | 4099 | 100.2 | 92 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 22692625 | 3336 | 99.8 | 99.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 23167568 | 2575 | 99.4 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 50217106 | 1397 | 100.6 | 100 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 37462738 | 2161 | 100 | 100.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 36969621 | 1918 | 100 | 100.5 | 95
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 38564098 | 1453 | 96 | 98.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 23063669 | 3420 | 99 | 98 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 50217277 | 3969 | 99.4 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 22692778 | 4517 | 99.6 | 99.5 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 37462374 | 2461 | 99 | 98 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 23077442 | 3374 | 99 | 99 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 22137918 | 2799 | 99.6 | 101 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 23841050 | 2020 | 100 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 36969592 | 1633 | 99.6 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 36970222 | 1413 | 99.6 | 99 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 37462764 | 1474 | 100 | 100 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 37462591 | 2223 | 99.4 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 23167512 | 4818 | 99.4 | 99 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 23380248 | 3565 | 100.2 | 101.5 | 95
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-01 | 37344753 | 1607 | 99.6 | 99.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-01 | 23380023 | 2700 | 101.2 | 89 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-01 | 23382203 | 3940 | 99.8 | 101.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-01 | 23091456 | 2894 | 99.2 | 100.5 | 85
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-01 | 21688392 | 3153 | 101 | 101.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-01 | 36970066 | 2323 | 99.6 | 97.5 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-03 | 37462377 | 717 | 100 | 100 | 85
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-03 | 22643234 | 4092 | 100 | 100.5 | 85
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-03 | 22154118 | 2250 | 99.8 | 101 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-03 | 22933863 | 4193 | 98.6 | 100.5 | 75
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-03 | 22509403 | 3811 | 100.6 | 101.5 | 95
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-03 | 22541034 | 4628 | 100.6 | 101.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-03 | 22997815 | 4884 | 100.4 | 101 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-03 | 50217417 | 1538 | 99.2 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-07 | 50216879 | 2131 | 99.6 | 99 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-07 | 50217116 | 1237 | 98.8 | 99 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-07 | 37344937 | 854 | 99 | 99.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-07 | 37462585 | 3018 | 98.6 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-07 | 37463012 | 2177 | 98.8 | 99.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-07 | 37344300 | 1473 | 99.2 | 94 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-07 | 37344673 | 3241 | 98.8 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-07 | 22607280 | 3584 | 96.6 | 96.5 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-08 | 23077410 | 4569 | 100.2 | 100.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-08 | 23255097 | 3605 | 101.2 | 101 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-09 | 230057 | 2006 | 99 | 99.5 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-09 | 37345180 | 1158 | 99.4 | 100 | 85
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-09 | 23062056 | 3370 | 100 | 100.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-09 | 21898653 | 2944 | 100.8 | 101 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-17 | 50216609 | 2851 | 100.4 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-17 | 22692740 | 4516 | 101.8 | 98 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-17 | 50179666 | 1212 | 98.8 | 97.5 | 85
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-17 | 37344459 | 772 | 99 | 98.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-17 | 22175036 | 3312 | 100.6 | 99 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-17 | 36969387 | 916 | 100.2 | 99.5 | 97
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-17 | 22643061 | 3319 | 100.8 | 101 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-17 | 50216829 | 3158 | 100 | 99.8 | 92
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 22876003 | 5651 | 99.4 | 100.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 50217384 | 1949 | 100.2 | 98.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 22933892 | 2493 | 98.8 | 94 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 21657479 | 6480 | 100 | 100 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 229895 | 1682 | 98.6 | 97.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 36970104 | 1184 | 100 | 95 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 22470175 | 4891 | 98.4 | 98.5 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 50217042 | 2164 | 99.2 | 98.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 36969495 | 2045 | 100.2 | 100.9 | 94
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 230354 | 1575 | 99.6 | 98.9 | 91
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 22696665 | 4778 | 101 | 101.8 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 22747658 | 2974 | 100.4 | 97 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 50216560 | 2928 | 99.2 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-18 | 50216613 | 3030 | 99.9 | 99.8 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-18 | 50216639 | 2062 | 100.4 | 100.5 | 96
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-18 | 22528314 | 5017 | 100.7 | 101 | 85
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-18 | 22728670 | 3533 | 99.6 | 100.3 | 64
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-18 | 50217369 | 1903 | 99.7 | 99.2 | 92
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-18 | 22876111 | 2972 | 99.8 | 100.4 | 72
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-25 | 22997826 | 2487 | 100.4 | 97.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-25 | 50216918 | 911 | 98.6 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-25 | 36969809 | 1169 | 99.4 | 99 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-25 | 22561767 | 7841 | 98.6 | 100.4 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-25 | 22561956 | 5953 | 100.8 | 101.7 | 89
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-25 | 50216594 | 1477 | 99.8 | 98 | 98
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-25 | 22692539 | 3266 | 99.4 | 100.5 | 98
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-25 | 23899781 | 3672 | 99.4 | 100 | 86
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-25 | 22664451 | 3593 | 100.8 | 96 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-25 | 36969777 | 1176 | 97.8 | 98.1 | 91
1990 | 2011 | 21 | 2011-04-15 | 50202694 | 636 | 100 | 99.7 | 98
1990 | 2011 | 21 | 2011-04-15 | 21669526 | 2906 | 0 | 0 | 0
1990 | 2011 | 21 | 2011-04-19 | 50207631 | 1796 | 99.7 | 100 | 65
1990 | 2011 | 21 | 2011-04-28 | 50208656 | 1807 | 99.9 | 100.9 | 90
1990 | 2011 | 21 | 2011-05-03 | 50202839 | 1078 | 99.7 | 99.5 | 99
1990 | 2011 | 21 | 2011-05-09 | 190712 | 3556 | 98.2 | 98.8 | 0
1990 | 2011 | 21 | 2011-05-09 | 21325609 | 2638 | 99.6 | 98.5 | 20
1990 | 2011 | 21 | 2011-05-10 | 50202077 | 2535 | 99.5 | 100 | 96
1990 | 2011 | 21 | 2011-05-10 | 50208785 | 2057 | 100.4 | 100 | 98
1990 | 2011 | 21 | 2011-05-11 | 19661813 | 2875 | 98.1 | 98.7 | 74
1990 | 2011 | 21 | 2011-05-12 | 50207511 | 855 | 99.6 | 100 | 95
1990 | 2011 | 21 | 2011-05-12 | 38960064 | 792 | 100 | 99.5 | 60
1990 | 2011 | 21 | 2011-05-13 | 50202623 | 444 | 100.3 | 99 | 90
1990 | 2011 | 21 | 2011-05-13 | 225541 | 5632 | 100.4 | 100.5 | 97
1990 | 2011 | 21 | 2011-05-25 | 50207048 | 1528 | 99.7 | 100 | 98
1990 | 2011 | 21 | 2011-05-25 | 50207312 | 1351 | 99.6 | 100 | 99
1990 | 2011 | 21 | 2011-05-26 | 50204588 | 2780 | 99.8 | 100.5 | 63
1990 | 2011 | 21 | 2011-05-31 | 50208835 | 1543 | 99.8 | 99.5 | 95
1990 | 2011 | 21 | 2011-06-01 | 50206916 | 1557 | 100.1 | 100.7 | 92
1990 | 2011 | 21 | 2011-06-01 | 279010 | 4067 | 0 | 0 | 0
1990 | 2011 | 21 | 2011-06-02 | 23167398 | 4323 | 97.8 | 98.5 | 46
1990 | 2011 | 21 | 2011-06-15 | 19879510 | 3119 | 99.8 | 97 | 0
1990 | 2011 | 21 | 2011-06-28 | 50207127 | 495 | 100 | 100.3 | 90
1990 | 2011 | 21 | 2011-06-28 | 21551912 | 3949 | 99.8 | 99.8 | 0
1990 | 2011 | 21 | 2011-06-30 | 226933 | 1081 | 99.5 | 99.1 | 90
1990 | 2011 | 21 | 2011-07-01 | 22198679 | 1790 | 98.2 | 100 | 80
1990 | 2011 | 21 | 2011-07-01 | 21999679 | 1607 | 101.6 | 102.1 | 81
1990 | 2011 | 21 | 2011-07-01 | 50208968 | 2811 | 99.4 | 100.5 | 84
1990 | 2011 | 21 | 2011-07-06 | 50204959 | 3478 | 0 | 0 | 0
1990 | 2011 | 21 | 2011-07-06 | 50204211 | 1229 | 99.9 | 98.4 | 88
1990 | 2011 | 21 | 2011-07-06 | 17320399 | 2270 | 98.2 | 98.4 | 57
1990 | 2011 | 21 | 2011-07-12 | 50206926 | 892 | 99.4 | 98.5 | 94
1990 | 2011 | 21 | 2011-07-12 | 50207062 | 1881 | 98.6 | 99.6 | 97
1990 | 2011 | 21 | 2011-09-07 | 18414928 | 1490 | 97 | 0 | 0
1990 | 2011 | 21 | 2011-09-07 | 21489972 | 1695 | 98.4 | 99 | 65
1990 | 2011 | 21 | 2011-09-29 | 19879694 | 1629 | 98.8 | 97.5 | 0
1990 | 2011 | 21 | 2011-12-29 | 226950 | 2008 | 99.7 | 99.9 | 90
1990 | 2011 | 21 | 2011-12-30 | 20651831 | 1685 | 100.3 | 100.6 | 80
1990 | 2011 | 21 | 2011-12-30 | 19908212 | 2770 | 100.1 | 99.9 | 70
1990 | 2011 | 21 | 2011-12-30 | 227162 | 1301 | 99.7 | 99.9 | 90
1990 | 2011 | 21 | 2011-12-30 | 19661867 | 2751 | 100.3 | 100.1 | 90
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-03 | 228085 | 2106 | 100.1 | 100.1 | 100
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-03 | 50210323 | 1319 | 100.1 | 100.2 | 100
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-03 | 50202279 | 2631 | 99.3 | 99.2 | 50
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-03 | 50207988 | 2262 | 99.6 | 100 | 90
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-03 | 19682380 | 2537 | 100.1 | 100 | 90
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-03 | 50213819 | 2197 | 100.2 | 99.7 | 90
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-03 | 50204571 | 921 | 99.9 | 100.1 | 80
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-03 | 20350114 | 2643 | 99.6 | 100.1 | 80
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-03 | 50208037 | 300 | 99.8 | 99.9 | 10
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-03 | 26603463 | 4360 | 99.8 | 100.1 | 60
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-03 | 149489 | 7245 | 100.4 | 100.2 | 60
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-05 | 18837860 | 1093 | 100.2 | 100.1 | 90
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-06 | 50209699 | 2077 | 100.6 | 100.8 | 99
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-09 | 22198814 | 3752 | 100 | 100.2 | 80
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-09 | 50209668 | 3312 | 99.9 | 99.8 | 100
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-09 | 50210852 | 1700 | 100.2 | 100.1 | 100
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-11 | 21233666 | 3249 | 100.1 | 100.2 | 50
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-12 | 50213572 | 1018 | 100.3 | 100.2 | 100
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-12 | 21484968 | 2767 | 99.9 | 100.2 | 90
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-18 | 22175244 | 4636 | 100.3 | 100.2 | 100
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-18 | 50210322 | 1957 | 98.7 | 99.5 | 90
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-18 | 50213630 | 2169 | 100.2 | 100.3 | 100
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-20 | 22118135 | 3399 | 100 | 99.9 | 40
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-20 | 22095201 | 4109 | 99.7 | 99.8 | 60
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-20 | 21851113 | 4522 | 100.5 | 100.4 | 90
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-23 | 20350196 | 3644 | 99.3 | 99.8 | 30
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-23 | 50210716 | 1470 | 100 | 100.5 | 90
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-23 | 20350196 | 3644 | 99.3 | 99.8 | 30
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-25 | 50214418 | 1802 | 99.6 | 99.8 | 60
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-26 | 21248603 | 1901 | 100.5 | 100.3 | 100
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-30 | 50209891 | 1659 | 99.8 | 99.7 | 60
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-30 | 19989245 | 2217 | 99.5 | 99.7 | 90
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-30 | 16613360 | 4101 | 100.2 | 100.1 | 100
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-31 | 21851284 | 1716 | 100.1 | 100 | 100
1991 | 2012 | 21 | 2012-01-31 | 23854633 | 4497 | 99.5 | 99.8 | 80
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-01 | 50210782 | 1647 | 100.2 | 100.9 | 98
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-01 | 181460 | 3403 | 100 | 99.5 | 82
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-03 | 50210945 | 928 | 100.2 | 100.4 | 90
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-06 | 50172723 | 4272 | 98.4 | 97.8 | 60
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-06 | 22528286 | 3483 | 101.1 | 101.6 | 100
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-06 | 21198905 | 6230 | 98.8 | 99.5 | 30
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-09 | 20379789 | 4502 | 99.2 | 98.5 | 0
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-09 | 21325651 | 2980 | 0 | 0 | 0
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-09 | 21325498 | 4335 | 101.4 | 99.5 | 0
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-13 | 18344083 | 2126 | 96.8 | 98.4 | 70
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-13 | 50211117 | 2287 | 99.9 | 100.5 | 100
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-13 | 50211026 | 2473 | 102.4 | 102.2 | 30
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-15 | 22411074 | 3729 | 99.6 | 100.7 | 70
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-15 | 21898661 | 3455 | 98.8 | 98.5 | 90
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-17 | 229646 | 2288 | 99.4 | 100 | 70
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-17 | 50210694 | 1867 | 99.8 | 100 | 50
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-17 | 50210202 | 3496 | 100 | 100 | 90
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-21 | 50211013 | 1136 | 101.8 | 102.5 | 100
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-21 | 19989048 | 3946 | 99.2 | 101 | 80
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-22 | 50211120 | 1346 | 100.6 | 101 | 40
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-22 | 20891252 | 2118 | 98.2 | 99.5 | 60
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-23 | 50211464 | 1148 | 100.2 | 100.5 | 98
1991 | 2012 | 21 | 2012-02-23 | 21488952 | 2554 | 99.4 | 100 | 86
1991 | 2012 | 21 | 2012-03-19 | 50210721 | 1393 | 99.1 | 99.5 | 90
1991 | 2012 | 21 | 2012-07-26 | 50213872 | 1326 | 98.4 | 99 | 100
1989 | 2011 | 22 | 2011-04-28 | 50195383 | 1871 | 99.8 | 100 | 90
1989 | 2011 | 22 | 2011-05-11 | 221407 | 3672 | 99.3 | 99.6 | 82
1989 | 2011 | 22 | 2011-06-01 | 50200306 | 1370 | 100.7 | 101 | 90
1989 | 2011 | 22 | 2011-06-22 | 38959426 | 1123 | 100 | 100.5 | 90
1989 | 2011 | 22 | 2011-12-27 | 220299 | 1372 | 99.1 | 99.7 | 30
1989 | 2011 | 22 | 2011-12-28 | 221035 | 1619 | 100.1 | 100.2 | 0
1990 | 2012 | 22 | 2012-01-03 | 21292639 | 1617 | 99.3 | 99.8 | 80
1990 | 2012 | 22 | 2012-01-03 | 23900185 | 1974 | 98.7 | 98.6 | 70
1990 | 2012 | 22 | 2012-01-20 | 19879541 | 1708 | 99.7 | 99.5 | 80
1988 | 2011 | 23 | 2011-12-27 | 219786 | 2148 | 99.3 | 100.1 | 80
1988 | 2011 | 23 | 2011-12-29 | 50192000 | 1424 | 99.6 | 99.9 | 90
1989 | 2012 | 23 | 2012-07-26 | 50208960 | 4624 | 99 | 99 | 80
1987 | 2011 | 24 | 2011-04-28 | 50183142 | 3444 | 100.6 | 101.3 | 98
1987 | 2011 | 24 | 2011-06-22 | 218733 | 3900 | 101.4 | 100.8 | 85
1987 | 2011 | 24 | 2011-12-30 | 50181775 | 2475 | 100.1 | 100.1 | 90
1986 | 2011 | 25 | 2011-05-31 | 50179396 | 2374 | 101 | 100.5 | 100
1986 | 2011 | 25 | 2011-12-28 | 50176702 | 2022 | 100.2 | 100.1 | 100
1986 | 2011 | 25 | 2011-12-29 | 50177457 | 2041 | 10.3 | 100.2 | 100
1983 | 2011 | 28 | 2011-12-30 | 28058869 | 3450 | 0 | 0 | 0
| 2011 |  | 2011-12-30 | 19890237 | 2652 | 99.8 | 99.7 | 10
| 2012 |  | 2012-01-20 | 18617321 | 3895 | 100 | 99.7 | 60
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

## 15 Years
Year Installed | Removed | Length of Service (Years) | Test Date | Meter Number | Out Reading (100CF) | 5 FT3 @ 10 GPM | 2 FT3 @ 2 GPM | 1/10 FT3 at 1/8 GPM
1996 | 2011 | 15 | 2011-04-15 | 23902569 | 2210 | 99.6 | 98.5 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-04-15 | 202108 | 1869 | 99.6 | 100 | 60
1996 | 2011 | 15 | 2011-04-19 | 261011 | 1265 | 99.2 | 100.5 | 78
1996 | 2011 | 15 | 2011-04-19 | 259535 | 1105 | 99.7 | 100.5 | 82
1996 | 2011 | 15 | 2011-04-28 | 197110 | 490 | 98.6 | 99 | 88
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-02 | 260379 | 1431 | 99.5 | 99.2 | 94
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-02 | 50224811 | 2359 | 100.5 | 100.7 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-03 | 41620722 | 791 | 99.1 | 99.6 | 91
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-03 | 260989 | 965 | 99.8 | 100.3 | 97
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-03 | 202850 | 2215 | 100 | 100.7 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-03 | 262810 | 344 | 99.6 | 98.7 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-03 | 26486989 | 4625 | 99.8 | 100.8 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-04 | 263226 | 1470 | 99.5 | 99.7 | 91
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-04 | 258607 | 1415 | 99.4 | 99.5 | 93
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-05 | 22664595 | 4263 | 98.6 | 98.7 | 82
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-05 | 261814 | 1258 | 99.9 | 100.3 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-06 | 259142 | 1630 | 99.4 | 99.9 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-06 | 23840933 | 1517 | 99.4 | 100.7 | 89
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-10 | 39803588 | 1769 | 100.2 | 100.6 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-10 | 176147 | 759 | 99.8 | 100.5 | 58
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-12 | 262226 | 692 | 99.3 | 100.1 | 96
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-13 | 259846 | 2225 | 99.4 | 99.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-13 | 262849 | 2696 | 99.2 | 99.1 | 91
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-17 | 23840678 | 3186 | 98.7 | 98.8 | 75
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-17 | 231012 | 2046 | 99.6 | 99.3 | 98
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-19 | 23841056 | 2417 | 98.2 | 97.9 | 38
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-19 | 262022 | 2967 | 99.7 | 98.7 | 88
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-19 | 23841282 | 3656 | 98.6 | 98.7 | 82
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-19 | 209059 | 2601 | 101.2 | 101.2 | 97
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-20 | 26603350 | 3524 | 99.8 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-24 | 41924224 | 899 | 99.6 | 99.1 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-25 | 26486782 | 4220 | 100.9 | 102 | 88
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-25 | 259339 | 539 | 99.3 | 99.7 | 98
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-26 | 23380302 | 2275 | 98.6 | 98.7 | 85
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-27 | 261847 | 369 | 99.4 | 99.8 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-31 | 26486445 | 3830 | 100 | 101 | 85
1996 | 2011 | 15 | 2011-05-31 | 22438411 | 3464 | 100.6 | 101 | 75
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-01 | 738803681 | 735 | 100.1 | 100 | 96
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-02 | 26486322 | 3193 | 99.1 | 100 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-02 | 22528450 | 4699 | 100.9 | 101.7 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-03 | 26603859 | 2103 | 99 | 100 | 74
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-03 | 259134 | 609 | 100.2 | 101 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-03 | 41620470 | 1939 | 100 | 101.5 | 101
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-03 | 39726485 | 345 | 99.7 | 102 | 99.9
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-03 | 39726557 | 1397 | 99.8 | 101.7 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-06 | 262406 | 696 | 99.5 | 100 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-06 | 260517 | 166 | 99.9 | 100.2 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-06 | 261867 | 1408 | 99.7 | 100.3 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-06 | 261616 | 1143 | 99.8 | 100.5 | 94
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-07 | 23902386 | 1543 | 98.6 | 99.9 | 89
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-07 | 41923665 | 1330 | 99.5 | 98.6 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-07 | 39803748 | 1207 | 99.8 | 100.3 | 91
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-14 | 259083 | 1124 | 99.4 | 99.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-16 | 27502830 | 3098 | 99 | 97.5 | 85
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-16 | 261396 | 1832 | 99.6 | 99 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-17 | 258872 | 1962 | 100 | 100 | 99.5
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-17 | 146155 | 4339 | 99 | 99.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-17 | 23898506 | 4776 | 100.6 | 101.5 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-20 | 26486017 | 3962 | 100.2 | 100.4 | 83
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-20 | 50207728 | 8160 | 101 | 99.5 | 10
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-21 | 262078 | 2671 | 99.5 | 100.2 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-22 | 263028 | 593 | 100 | 98.5 | 89
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-23 | 259122 | 864 | 99.6 | 99.7 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-23 | 259062 | 681 | 98.2 | 98.5 | 92
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-24 | 209786 | 2600 | 101.2 | 100.5 | 72
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-27 | 41950356 | 802 | 99.4 | 99.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-27 | 42064536 | 809 | 100.2 | 100.8 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-29 | 259332 | 1731 | 98.8 | 99.7 | 98
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-30 | 23853997 | 3412 | 99.6 | 99.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-06-30 | 178627 | 1168 | 99 | 99.1 | 84
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-05 | 26603779 | 2415 | 100.1 | 79.3 | 0
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-06 | 262117 | 1907 | 99.7 | 100.1 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-06 | 261306 | 918 | 99.4 | 99.5 | 91
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-06 | 260162 | 2939 | 98.8 | 99.2 | 93
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-06 | 261739 | 1403 | 100.3 | 99.7 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-06 | 207390 | 2777 | 100.1 | 100.2 | 65
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-07 | 23840998 | 3142 | 100.3 | 101.3 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-07 | 22776494 | 4004 | 100.8 | 100.9 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-08 | 261249 | 1250 | 99.3 | 98.9 | 92
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-12 | 173485 | 1246 | 100.6 | 100.5 | 91
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-12 | 258679 | 904 | 100.1 | 101 | 92
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-12 | 261174 | 605 | 98.6 | 98.8 | 89
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-12 | 207692 | 2050 | 99.2 | 89 | 0
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-13 | 50192671 | 1085 | 99.4 | 99.5 | 96
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-13 | 23840679 | 2418 | 99.1 | 100.1 | 91
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-14 | 262002 | 802 | 100 | 99.8 | 91
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-15 | 197684 | 5235 | 101 | 101.5 | 0
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-19 | 260534 | 1931 | 98.4 | 98 | 0
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-20 | 259338 | 3612 | 99.2 | 99.8 | 92
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-21 | 50223218 | 788 | 99.8 | 100.1 | 92
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-21 | 259677 | 839 | 100 | 99.7 | 91
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-21 | 262063 | 5419 | 99.3 | 100.2 | 89
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-21 | 228497 | 1306 | 100 | 100.2 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-21 | 262516 | 2035 | 99.9 | 100.1 | 82
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-22 | 259361 | 2092 | 99 | 99.1 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-22 | 259908 | 1627 | 99.8 | 99.8 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-22 | 259118 | 2212 | 99 | 98.7 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-22 | 259041 | 1110 | 100.1 | 99.8 | 88
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-26 | 221256 | 3384 | 99.2 | 97.5 | 5
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-26 | 21967288 | 2426 | 101.6 | 100.5 | 85
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-27 | 261200 | 1076 | 98.8 | 99.5 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-07-27 | 26088 | 790 | 99.8 | 99 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-01 | 41923616 | 2454 | 99.5 | 99.7 | 89
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-02 | 258756 | 553 | 100.6 | 100.6 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-04 | 26487231 | 1595 | 99.6 | 99.5 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-04 | 262565 | 1496 | 98.7 | 98.9 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-04 | 262809 | 654 | 98.1 | 98.6 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-05 | 41923421 | 3729 | 99.6 | 99.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-05 | 262269 | 1132 | 99.6 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-05 | 205993 | 6324 | 99.6 | 99 | 70
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-08 | 211875 | 2092 | 98.6 | 99 | 78
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-09 | 259355 | 755 | 98.8 | 99.25 | 40
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-10 | 42064701 | 1970 | 100 | 99.5 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-10 | 259024 | 1774 | 100.6 | 99.5 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-11 | 261650 | 679 | 98 | 94.5 | 50
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-12 | 262029 | 888 | 99.2 | 99.8 | 82
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-12 | 259306 | 1065 | 98.8 | 99.2 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-12 | 261137 | 814 | 10.6 | 99 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-12 | 262571 | 1525 | 99.6 | 99.8 | 89
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-17 | 41620615 | 1147 | 99.8 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-18 | 260343 | 450 | 98.4 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-18 | 260343 | 450 | 98.4 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-19 | 261933 | 2029 | 99.2 | 101 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-22 | 259219 | 529 | 99.4 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-22 | 259220 | 1189 | 98.2 | 98.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-23 | 261159 | 941 | 99.5 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-23 | 259680 | 1717 | 100 | 100.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-23 | 259750 | 1748 | 99.4 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-24 | 39803684 | 915 | 100.6 | 100.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-24 | 39803593 | 1386 | 99.8 | 100.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-24 | 260081 | 1972 | 99.4 | 99.75 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-24 | 22741737 | 2744 | 101.6 | 101.5 | 30
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-25 | 262038 | 1929 | 99 | 99.1 | 86
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-25 | 259147 | 2959 | 98.8 | 99.5 | 82
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-29 | 27502794 | 2195 | 98.4 | 98.8 | 89
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-31 | 262030 | 1365 | 99.9 | 99.8 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-31 | 42064223 | 1327 | 101.2 | 100.6 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-08-31 | 260378 | 1287 | 99.7 | 99.8 | 98
1996 | 2011 | 15 | 2011-09-07 | 166491 | 2762 | 100.4 | 100.5 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-09-07 | 259466 | 92 | 99 | 99.6 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-09-07 | 39726591 | 1208 | 99.4 | 99 | 92
1996 | 2011 | 15 | 2011-09-07 | 259947 | 2089 | 99.8 | 100 | 92
1996 | 2011 | 15 | 2011-09-08 | 41620641 | 3156 | 100 | 100.6 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-09-12 | 262141 | 1115 | 101.2 | 101 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-09-28 | 258984 | 2328 | 100.1 | 100.5 | 97
1996 | 2011 | 15 | 2011-09-28 | 259856 | 1713 | 100.6 | 101.2 | 92
1996 | 2011 | 15 | 2011-09-29 | 41924345 | 754 | 100.4 | 100 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-10-17 | 259357 | 1380 | 99.3 | 99.8 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-10-17 | 23900243 | 3360 | 99.1 | 98.5 | 0
1996 | 2011 | 15 | 2011-10-17 | 23840544 | 2528 | 99.8 | 100.2 | 70
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-07 | 204444 | 7975 | 98 | 98 | 20
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-07 | 258705 | 1255 | 100 | 100.8 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-07 | 23899770 | 3815 | 99.8 | 101.5 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-07 | 263079 | 1094 | 99.7 | 99.5 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-08 | 41924111 | 662 | 98.8 | 100 | 94
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-08 | 211015 | 2361 | 98.6 | 100 | 76
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-13 | 156479 | 341 | 101.1 | 100.4 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-13 | 150442 | 5360 | 100.1 | 100.2 | 85
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-13 | 149832 | 1804 | 100.1 | 100 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-13 | 22528241 | 3155 | 101 | 102.5 | 50
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-13 | 25563269 | 3607 | 99.2 | 99.8 | 78
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-13 | 22374480 | 3314 | 99.9 | 96.7 | 0
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-13 | 207247 | 2760 | 99.2 | 100 | 72
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-13 | 22567749 | 4802 | 101.6 | 102.2 | 84
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-13 | 23902531 | 5820 | 99 | 97.5 | 40
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-15 | 263070 | 1613 | 99.4 | 99.8 | 99
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-15 | 179363 | 1735 | 99.6 | 99.8 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-15 | 41923462 | 1209 | 99.9 | 99.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-15 | 21199319 | 2236 | 100.2 | 101.5 | 95
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-15 | 26487571 | 2403 | 100.2 | 100.5 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-15 | 22509322 | 2562 | 100 | 100.8 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-15 | 28159527 | 989 | 100.6 | 100.7 | 98
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-15 | 263075 | 2841 | 99.2 | 100 | 99.5
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-16 | 261144 | 2339 | 100.2 | 100.8 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-16 | 41620519 | 1398 | 99.8 | 100.2 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-16 | 23853984 | 4920 | 98.8 | 99 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-16 | 164985 | 2353 | 100.6 | 100.4 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-19 | 167204 | 933 | 100.2 | 101 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-19 | 260836 | 279 | 100.6 | 100.5 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-20 | 225631 | 884 | 100.6 | 100.4 | 50
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-20 | 259279 | 573 | 100 | 100.2 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-20 | 262318 | 464 | 99.8 | 100 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-20 | 185667 | 5431 | 0 | 0 | 0
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-20 | 258778 | 1851 | 98 | 96.8 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-21 | 260520 | 2058 | 100.4 | 100.2 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-21 | 208420 | 1461 | 100.2 | 100.4 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 41923555 | 1556 | 99.6 | 99.9 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 152914 | 4044 | 100.6 | 100.3 | 50
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 260768 | 1322 | 99.6 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 162483 | 4824 | 100.2 | 100.2 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 259345 | 1340 | 99.8 | 100.1 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 26603799 | 3717 | 98.9 | 99.3 | 70
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 42064635 | 1763 | 100.4 | 100 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 205170 | 4018 | 100.6 | 100.4 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 151250 | 4342 | 100.5 | 100.1 | 10
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 259252 | 1733 | 99.6 | 99.7 | 40
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 262700 | 1009 | 100 | 100.1 | 60
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 259202 | 2332 | 99.8 | 100 | 10
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 154554 | 2462 | 100.3 | 100.2 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 187034 | 1812 | 99.8 | 100.1 | 70
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 260852 | 1123 | 99.8 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 206968 | 3556 | 100.6 | 100.4 | 60
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 260460 | 1768 | 99.9 | 100.1 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 173477 | 3442 | 99.5 | 100.1 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 163290 | 7260 | 100.2 | 100.1 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 189359 | 2943 | 100.4 | 100.6 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 207382 | 4472 | 99.6 | 100.2 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 148876 | 3810 | 100.4 | 100.2 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 260253 | 2561 | 99.8 | 100.1 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 261776 | 1483 | 99.8 | 100.2 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 204459 | 4326 | 99.2 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 201642 | 1280 | 100.2 | 100.6 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 153461 | 3317 | 100.2 | 100 | 20
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 155475 | 5043 | 101.2 | 100.6 | 70
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 148267 | 2888 | 100.2 | 100.4 | 10
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 261259 | 1251 | 100.1 | 100.2 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 165314 | 1578 | 100 | 100.2 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 161681 | 2705 | 100.2 | 100.1 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 260822 | 1427 | 100.1 | 99.5 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-27 | 150026 | 2159 | 99.7 | 99.9 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-28 | 260821 | 410 | 100.2 | 100.1 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-28 | 261257 | 636 | 100 | 100.1 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-28 | 146655 | 3924 | 100.1 | 100.2 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-28 | 204630 | 2793 | 100.1 | 100.4 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-28 | 167409 | 1029 | 100.2 | 100.4 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 258689 | 2738 | 99.8 | 99.9 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 26119 | 1873 | 100.4 | 100.1 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 41923426 | 1254 | 99.8 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 151486 | 3179 | 100.3 | 100.2 | 50
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 145959 | 3530 | 100.4 | 100.3 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 23380455 | 4933 | 100.2 | 100.3 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 164138 | 533 | 99.2 | 100 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 198622 | 2824 | 99.7 | 99.9 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 147995 | 4868 | 100.2 | 100.3 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 262503 | 843 | 100.1 | 100.2 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 171875 | 2805 | 100.6 | 100.5 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 260959 | 826 | 99.8 | 100.1 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 158851 | 1260 | 100.4 | 100.3 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 41620693 | 1388 | 99.8 | 99.2 | 60
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 41924154 | 1038 | 100.2 | 100.1 | 40
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 258692 | 2181 | 100.1 | 100.2 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 261456 | 1174 | 100 | 100.1 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 155246 | 1378 | 98.9 | 99.4 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 148121 | 2871 | 100.2 | 100.1 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 159190 | 1450 | 101 | 100.6 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 152775 | 8037 | 100.4 | 100.2 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-29 | 151372 | 1210 | 100.1 | 100.1 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 146594 | 5152 | 99.7 | 100.1 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 188275 | 1102 | 100.4 | 100.3 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 160736 | 6899 | 100.2 | 100.3 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 167083 | 6418 | 99.8 | 100.1 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 260426 | 3198 | 99.6 | 100.1 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 151539 | 2911 | 99.6 | 99.9 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 146594 | 5152 | 99.7 | 100.1 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 188275 | 1102 | 100.4 | 100.3 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 160736 | 6899 | 100.2 | 100.3 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 167083 | 6418 | 99.8 | 100.1 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 260426 | 3198 | 99.6 | 100.1 | 100
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 151539 | 2911 | 99.6 | 99.9 | 80
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 186401 | 2981 | 99.5 | 99.6 | 30
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 163445 | 2507 | 100.3 | 100.2 | 90
1996 | 2011 | 15 | 2011-12-30 | 178884 | 2656 | 100.3 | 100.2 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-03 | 26487586 | 3927 | 99.6 | 100.1 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-03 | 158789 | 3792 | 100.1 | 100.3 | 60
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-03 | 205462 | 2921 | 100 | 100.3 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-03 | 265023 | 2635 | 100.2 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-06 | 198336 | 2111 | 98.4 | 99.3 | 68
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-09 | 148846 | 1910 | 100.4 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-09 | 43311884 | 1258 | 99.9 | 100.2 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-09 | 256386 | 873 | 99.9 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-11 | 43727593 | 538 | 100.1 | 100.2 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-11 | 264797 | 1102 | 99.9 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-11 | 42694847 | 1629 | 99.9 | 100 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-11 | 23902123 | 1749 | 100 | 99.9 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-12 | 214011 | 4114 | 100 | 100 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-12 | 152609 | 7448 | 100.2 | 100.4 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-12 | 210639 | 1540 | 99.3 | 99.8 | 30
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-18 | 196335 | 1306 | 100.1 | 100.2 | 40
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-18 | 43059591 | 818 | 100.4 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-18 | 152301 | 2555 | 100.1 | 100.2 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-18 | 208647 | 2454 | 98.8 | 99.5 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-18 | 26604174 | 1551 | 98.8 | 100 | 51
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-18 | 23900503 | 3121 | 94.8 | 0 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-18 | 206412 | 3545 | 99.6 | 100 | 88
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-20 | 16613380 | 3908 | 101.1 | 100.9 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-20 | 264783 | 1014 | 99.9 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-20 | 266613 | 1432 | 100.1 | 100.2 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-20 | 185855 | 3562 | 100.6 | 100.4 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-20 | 42694960 | 1461 | 99.8 | 99.9 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-20 | 266302 | 1583 | 99.9 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-20 | 73312279 | 4029 | 100.4 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-20 | 263407 | 1846 | 100.1 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-20 | 23899826 | 1712 | 100.2 | 100.1 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-23 | 186329 | 7358 | 99.8 | 100 | 74
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-23 | 207526 | 1439 | 99.5 | 100 | 84
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-23 | 155873 | 931 | 0 | 0 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-23 | 155611 | 678 | 99 | 100 | 20
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-23 | 152096 | 1800 | 100.4 | 101.5 | 89
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-23 | 266498 | 1543 | 100.2 | 100.4 | 96
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-23 | 211932 | 1204 | 100.5 | 100.5 | 71
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-24 | 256248 | 6120 | 100.1 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-24 | 197123 | 2060 | 100.2 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-25 | 202662 | 722 | 100 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-25 | 199359 | 3397 | 100.6 | 100.4 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-25 | 209484 | 6492 | 100.5 | 100.4 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-25 | 150368 | 475 | 100.4 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-26 | 160325 | 1862 | 100.4 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-26 | 187349 | 570 | 100.3 | 100.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 43059999 | 711 | 99.8 | 99.1 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 263373 | 1434 | 99.6 | 100.2 | 60
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 43312320 | 1324 | 100 | 100.1 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 187277 | 1088 | 100 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 263429 | 566 | 100.1 | 100.2 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 23380196 | 3731 | 99.9 | 100 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 266246 | 876 | 99.9 | 99.8 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 210576 | 720 | 100.8 | 100.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 198345 | 2323 | 100.2 | 100.1 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 21898660 | 3920 | 100.4 | 100.2 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-30 | 264990 | 1449 | 99.4 | 99.9 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-31 | 206712 | 3727 | 100.2 | 100.4 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-31 | 213890 | 4354 | 100.3 | 100.2 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-01-31 | 23854349 | 5137 | 100.2 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-01 | 266131 | 364 | 99.8 | 100.2 | 60
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-01 | 175460 | 906 | 99.9 | 100.4 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-01 | 263420 | 518 | 99.6 | 100.5 | 89
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-02 | 266212 | 975 | 98.6 | 101.1 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-02 | 266748 | 1333 | 100.2 | 100.3 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-02 | 153802 | 5186 | 99.7 | 101 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-02 | 214192 | 4749 | 98.8 | 98.5 | 50
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-03 | 23062104 | 3444 | 99.1 | 99.8 | 40
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-03 | 263473 | 1335 | 99.2 | 99.8 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-06 | 266218 | 1376 | 100.2 | 100.6 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-06 | 43312294 | 636 | 100.1 | 100.6 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-06 | 266177 | 2751 | 100.2 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-06 | 27502386 | 1939 | 98.4 | 98 | 30
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-06 | 263789 | 3509 | 99.4 | 100 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-06 | 209587 | 4408 | 99.8 | 99 | 20
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-06 | 160821 | 4416 | 99.9 | 100.5 | 60
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-06 | 156415 | 5328 | 100.2 | 99.5 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-06 | 148297 | 1559 | 100.2 | 100.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-07 | 22509452 | 2612 | 100 | 100 | 60
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-07 | 211260 | 3434 | 99.4 | 100.5 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-09 | 266171 | 1474 | 99.2 | 100.3 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-09 | 161905 | 841 | 99.6 | 101.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-09 | 206125 | 2892 | 100.8 | 101.8 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-13 | 43714024 | 824 | 99 | 98.5 | 20
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-13 | 211889 | 1317 | 99 | 99.4 | 40
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-13 | 265166 | 1779 | 100.2 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-13 | 164802 | 1277 | 99 | 100 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-13 | 265207 | 2545 | 100.4 | 100 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-15 | 266695 | 1500 | 99.8 | 100.6 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-15 | 43311983 | 814 | 100 | 100 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-17 | 26604106 | 2426 | 101.2 | 101.5 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-17 | 265232 | 1612 | 99.8 | 100.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-17 | 163631 | 2415 | 101.4 | 102.5 | 60
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-17 | 158062 | 501 | 100.8 | 102.5 | 50
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-21 | 200090 | 3900 | 100.4 | 100 | 60
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-21 | 22876219 | 4121 | 99.8 | 100.5 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-21 | 193553 | 648 | 102 | 102.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-22 | 43714123 | 604 | 100.4 | 101 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-22 | 42694815 | 1648 | 100.2 | 100.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-22 | 162547 | 4216 | 100.6 | 101 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-22 | 165964 | 1730 | 101.2 | 102.5 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-23 | 264216 | 1769 | 100.4 | 100 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-23 | 210348 | 604 | 100 | 100.4 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-23 | 185510 | 1108 | 100.6 | 99.5 | 78
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-23 | 20651884 | 811 | 100.7 | 100.5 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-23 | 205459 | 2660 | 100 | 100.5 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-27 | 266386 | 1466 | 100.1 | 99.6 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-27 | 43060003 | 1824 | 99.2 | 99.6 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-27 | 266102 | 1522 | 100.3 | 100.7 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-02-27 | 157108 | 3151 | 101.4 | 102.1 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-01 | 169974 | 1672 | 0 | 0 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-01 | 43727344 | 1245 | 100 | 99.8 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-01 | 43059635 | 1425 | 100.6 | 100.7 | 86
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-01 | 266128 | 1561 | 99.9 | 100.9 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-01 | 27502220 | 2833 | 99.7 | 100 | 10
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-01 | 22741631 | 3519 | 97.6 | 96.1 | 35
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-01 | 199232 | 2572 | 101.6 | 102.4 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-01 | 23381934 | 2232 | 100 | 100 | 82
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-01 | 199487 | 4045 | 98.8 | 99.8 | 50
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-05 | 28067094 | 1213 | 99.4 | 101 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-05 | 264177 | 743 | 100.1 | 100.5 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-05 | 43312095 | 488 | 100.2 | 100.6 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-05 | 266291 | 576 | 100.6 | 100 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-05 | 205782 | 1644 | 100.6 | 100.6 | 89
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-05 | 157155 | 4244 | 99.6 | 101.8 | 65
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-05 | 153987 | 2846 | 99.8 | 99.2 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-05 | 28159774 | 2521 | 100.6 | 101.5 | 92
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-05 | 265218 | 1117 | 99.4 | 100.2 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-07 | 213258 | 3850 | 98 | 99 | 10
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-07 | 185168 | 1096 | 101.2 | 101.8 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-08 | 211740 | 2433 | 99.9 | 100.2 | 91
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-08 | 43727727 | 1039 | 100.2 | 99.5 | 97
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-08 | 22117958 | 4876 | 100.2 | 101.3 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-12 | 43312186 | 1023 | 99.6 | 100.3 | 92
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-12 | 28130952 | 3233 | 97.6 | 98.8 | 60
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-12 | 265701 | 1488 | 99.6 | 100.9 | 91
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-12 | 158530 | 2297 | 100.4 | 99.1 | 41
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-12 | 212080 | 1134 | 99.4 | 100.3 | 47
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-12 | 22411097 | 1686 | 100.2 | 99 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-12 | 264399 | 1595 | 101.6 | 100.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-12 | 197598 | 3680 | 102 | 102 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 210064 | 3378 | 100.2 | 100 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 266662 | 1519 | 100 | 100.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 263980 | 2501 | 100.2 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 23249833 | 3598 | 98.6 | 99.5 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 159078 | 1914 | 100.8 | 101.5 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 159152 | 1555 | 98 | 97.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 23165311 | 661 | 99.6 | 99.3 | 79
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 42694536 | 1220 | 99.1 | 98 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 211408 | 3713 | 99 | 100.5 | 69
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 263493 | 3630 | 99.3 | 100.5 | 96
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 266244 | 704 | 99.8 | 101 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 175143 | 1614 | 100.3 | 98.3 | 88
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 43727236 | 1335 | 100.7 | 101.6 | 94
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 228910 | 1420 | 100.2 | 101.2 | 92
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 263339 | 170 | 100 | 100.4 | 86
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-19 | 265709 | 575 | 100.2 | 100.3 | 85
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-20 | 229152 | 1855 | 99.4 | 100.7 | 88
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-23 | 193502 | 3384 | 100.4 | 100.5 | 65
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-23 | 190236 | 2711 | 99.7 | 100 | 82
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-23 | 265359 | 277 | 100.6 | 101 | 95
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-23 | 264881 | 799 | 100 | 100.5 | 96
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-23 | 43311854 | 1243 | 99.2 | 100.3 | 92
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-23 | 258909 | 5260 | 99.8 | 100 | 92
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-23 | 188139 | 1829 | 98.4 | 98.2 | 50
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-23 | 164211 | 4706 | 101.5 | 102 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-26 | 165921 | 1131 | 100.2 | 100 | 82
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-26 | 264829 | 1205 | 98.9 | 99.2 | 92
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-26 | 263815 | 2524 | 99.9 | 99.4 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-26 | 200111 | 1787 | 98.6 | 98.8 | 58
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-27 | 265312 | 2084 | 100 | 101 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-27 | 265368 | 1516 | 99.4 | 100 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-27 | 185609 | 1229 | 99.8 | 100.6 | 68
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-27 | 203533 | 1086 | 99.4 | 100.4 | 81
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-27 | 265311 | 886 | 99.7 | 100 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-03-27 | 42694582 | 1249 | 100.2 | 100 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 265848 | 306 | 100.2 | 100.8 | 97
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 263416 | 1782 | 100.5 | 100.4 | 96
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 266342 | 507 | 100.2 | 100.5 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 43312374 | 1115 | 99.8 | 100.5 | 92
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 152051 | 2985 | 100.7 | 99.2 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 176688 | 1603 | 101.2 | 101.5 | 91
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 209702 | 5300 | 100.2 | 100.5 | 71
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 43312071 | 1692 | 99.6 | 100.2 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 50195721 | 1139 | 98.4 | 98.3 | 45
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 264134 | 1239 | 100.4 | 100.7 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 206089 | 3036 | 98.8 | 101.5 | 93
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 214074 | 1645 | 98 | 98.1 | 20
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 168125 | 4876 | 100.7 | 99.8 | 10
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 263772 | 703 | 100.2 | 100.8 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 266534 | 1692 | 100.5 | 100.7 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 264485 | 1848 | 100.2 | 100.7 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 265989 | 1928 | 99.6 | 100.6 | 96
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 266104 | 1145 | 99.5 | 100.2 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 226382 | 1992 | 100.2 | 100.5 | 91
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 266300 | 875 | 99.5 | 99.9 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-02 | 265668 | 917 | 100.1 | 100 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-11 | 265925 | 1053 | 99.8 | 100.4 | 94
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-11 | 196475 | 3196 | 99.5 | 100 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-11 | 26603777 | 1332 | 97.5 | 97.6 | 35
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-11 | 42694330 | 1559 | 99.2 | 100.1 | 92
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-11 | 263350 | 607 | 99.2 | 100 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-11 | 265258 | 1339 | 99.4 | 100 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-11 | 266005 | 1171 | 99 | 99.9 | 92
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 206183 | 3246 | 98 | 98.6 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 209173 | 4548 | 98.6 | 99.1 | 78
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 209718 | 3749 | 101.2 | 102 | 91
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 172771 | 3965 | 99 | 99.5 | 86
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 161975 | 6784 | 99.2 | 99.5 | 66
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 169106 | 3935 | 100.2 | 100 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 157868 | 1057 | 99.3 | 100.5 | 55
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 181544 | 2946 | 99.8 | 101 | 38
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 266526 | 1991 | 99.9 | 100.7 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 264709 | 652 | 100.3 | 101.6 | 95
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 263669 | 1665 | 98.9 | 99.9 | 95
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 197380 | 2654 | 100 | 99.5 | 30
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 264324 | 1566 | 98.8 | 99.8 | 91
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 26486613 | 3148 | 99.2 | 100.7 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-16 | 202363 | 4115 | 101.1 | 101.5 | 10
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-17 | 28068043 | 2905 | 99.2 | 98 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-25 | 265581 | 1059 | 99.4 | 100.1 | 96
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-25 | 43312242 | 1002 | 99.2 | 100.5 | 97
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-27 | 43727807 | 437 | 100 | 100.7 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-27 | 264223 | 1891 | 100 | 101.1 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-27 | 27502380 | 2926 | 99 | 100.5 | 82
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-27 | 21851223 | 1620 | 97.8 | 98 | 62
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-27 | 207850 | 1890 | 99.8 | 99.5 | 74
1997 | 2012 | 15 | 2012-04-30 | 266117 | 1203 | 100 | 100.5 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-02 | 43059381 | 1480 | 98 | 98.7 | 82
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-02 | 743713937 | 1530 | 98.4 | 98.5 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-08 | 28066769 | 5720 | 97.4 | 97.5 | 20
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-08 | 43727643 | 685 | 99.6 | 100.3 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-08 | 265942 | 1127 | 99.9 | 100.7 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-08 | 263519 | 769 | 99.4 | 100.2 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-08 | 43727157 | 1041 | 99.4 | 100 | 97
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-14 | 265713 | 1819 | 100 | 100.3 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-14 | 43311522 | 1871 | 99.3 | 98.5 | 88
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-14 | 152288 | 4061 | 101.4 | 101.8 | 91
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-15 | 213514 | 2056 | 101.2 | 100.8 | 76
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-30 | 263622 | 992 | 98.8 | 99.2 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-30 | 263888 | 4401 | 100.2 | 101.5 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-05-30 | 265462 | 929 | 99.7 | 100.7 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-08 | 265053 | 3924 | 100 | 100.8 | 88
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-08 | 264215 | 1133 | 100 | 101 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-08 | 23900020 | 1428 | 99.2 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-11 | 43312133 | 1856 | 98.8 | 99.8 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-11 | 43727480 | 698 | 100 | 101.6 | 99
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-14 | 42694843 | 7419 | 99.6 | 99 | 89
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-14 | 264876 | 1795 | 100.8 | 101.4 | 92
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-14 | 23382075 | 5078 | 98 | 98.5 | 50
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-15 | 43312291 | 1795 | 99 | 100.2 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-15 | 264836 | 698 | 99.2 | 99 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-15 | 22536078 | 4620 | 98.4 | 96.5 | 72
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-15 | 22304767 | 2629 | 100.2 | 101 | 82
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-15 | 263677 | 1550 | 100 | 100.8 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-22 | 43059666 | 708 | 100 | 99.5 | 98
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-22 | 23167453 | 1627 | 98.2 | 99 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-22 | 43311972 | 1501 | 100 | 100.2 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-22 | 43059873 | 1844 | 0 | 0 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-22 | 21851236 | 3751 | 0 | 0 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-22 | 28159620 | 2036 | 100.8 | 101.5 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-22 | 28159762 | 2853 | 100.2 | 100 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-22 | 265801 | 4607 | 100.2 | 99.5 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-27 | 33861921 | 2203 | 98.8 | 99 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-06-27 | 43059514 | 2449 | 99.4 | 99.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-05 | 22664441 | 388 | 98.4 | 99.5 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-09 | 28067331 | 817 | 100.8 | 96 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-09 | 43060122 | 1466 | 100.2 | 100 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-09 | 42694451 | 886 | 98.2 | 100.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-09 | 42694528 | 1210 | 100 | 100.5 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-11 | 23378812 | 2854 | 100.6 | 99.5 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-11 | 22175118 | 2580 | 100.8 | 101.5 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-11 | 28068064 | 1194 | 98.2 | 99 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-11 | 28067136 | 964 | 99.2 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-18 | 22776405 | 4398 | 98.8 | 97.5 | 85
1997 | 2012 | 15 | 2012-07-26 | 23314759 | 1643 | 99.6 | 100 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-01 | 28068091 | 1111 | 99.4 | 100 | 95
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-01 | 26603729 | 3550 | 98 | 99 | 95
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-03 | 43059908 | 1251 | 99 | 98.5 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-03 | 43059383 | 1078 | 99.6 | 100.5 | 100
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-07 | 23900249 | 5082 | 98.8 | 97 | 10
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-07 | 266126 | 2853 | 98.8 | 99.5 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-08 | 265042 | 4652 | 98.6 | 97.5 | 80
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-23 | 43060092 | 2126 | 99.4 | 100 | 95
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-23 | 50191880 | 1506 | 100 | 99 | 10
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-23 | 266054 | 1268 | 99.2 | 101.5 | 99.5
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-23 | 220277 | 2604 | 99.8 | 100 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-23 | 43059243 | 1631 | 99.6 | 99.5 | 95
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-23 | 28066528 | 1565 | 97.6 | 98 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-08-23 | 21898549 | 2683 | 98.8 | 100 | 0
1997 | 2012 | 15 | 2012-09-18 | 43059535 | 1069 | 99.2 | 99.5 | 96
1997 | 2012 | 15 | 2012-09-18 | 743714041 | 1145 | 98.8 | 99.8 | 90
1997 | 2012 | 15 | 2012-09-18 | 42694504 | 988 | 99.4 | 100.4 | 94
1997 | 2012 | 15 | 2012-09-25 | 42694912 | 1966 | 99.6 | 96 | 70
1997 | 2012 | 15 | 2012-09-25 | 43059303 | 1695 | 99.5 | 100 | 88
1997 | 2012 | 15 | 2012-09-25 | 50163192 | 4472 | 100.1 | 99.5 | 68
|  |  |  | Average Registration |  | 98.7022 | 98.8785 | 80.4792
558 Meters in Study Group

## 16 Years
Year Installed | Removed | Length of Service (Years) | Test Date | Meter Number | Out Reading (100CF) | 5 FT3 @ 10 GPM | 2 FT3 @ 2 GPM | 1/10 FT3 at 1/8 GPM
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-15 | 50225455 | 1723 | 99.8 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-15 | 187279 | 2369 | 100.4 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-15 | 23900572 | 4162 | 100.4 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-15 | 23377240 | 4361 | 99.6 | 99.7 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-15 | 227502 | 2013 | 99.4 | 99.3 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-15 | 50223498 | 2647 | 99.2 | 97 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-15 | 50223318 | 1232 | 100 | 100.5 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-15 | 22098604 | 3707 | 100 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-15 | 26485998 | 5841 | 101.4 | 101.3 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-19 | 50222572 | 2692 | 100.3 | 99.5 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-19 | 50223856 | 1473 | 99.6 | 100.6 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-19 | 50221772 | 1669 | 99.4 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-19 | 50223575 | 1111 | 100.1 | 99.8 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-19 | 50223913 | 1273 | 99.8 | 100.3 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-19 | 23167356 | 6409 | 99.8 | 99.7 | 86
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-19 | 257867 | 989 | 99.2 | 100.2 | 84
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-19 | 26486796 | 3211 | 99.6 | 100.6 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-19 | 50172214 | 2280 | 97 | 94 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-19 | 23313407 | 2472 | 0 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-28 | 50223089 | 1604 | 100.3 | 101.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-28 | 256088 | 802 | 99.8 | 100.5 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-28 | 26486361 | 2054 | 99.6 | 100.4 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-28 | 256776 | 1097 | 98.8 | 99.9 | 71
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-28 | 50212628 | 2465 | 100.2 | 100.7 | 15
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-28 | 20219899 | 1819 | 0 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-29 | 50223906 | 549 | 99.7 | 100.2 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-29 | 257996 | 2350 | 99.1 | 100.7 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-29 | 50221786 | 1425 | 98.6 | 99.5 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-29 | 230638 | 1553 | 99.7 | 100.1 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-29 | 23378522 | 3122 | 100.1 | 100.7 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-29 | 19841150 | 2202 | 102.3 | 102.4 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-29 | 256747 | 1985 | 99.6 | 100.3 | 79
1995 | 2011 | 16 | 2011-04-29 | 23165097 | 6238 | 0 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-02 | 257971 | 1531 | 99.9 | 100.9 | 105
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-02 | 50222741 | 1432 | 100.4 | 100.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-02 | 50223931 | 1471 | 99.7 | 99.3 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-02 | 50223624 | 882 | 99.8 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-02 | 23840535 | 1798 | 101.5 | 102.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-02 | 23063774 | 1222 | 100.3 | 99 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-02 | 50223328 | 1961 | 100.8 | 100.3 | 38
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 256841 | 3334 | 99.9 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 38963173 | 1504 | 101.2 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 50224849 | 1995 | 100.4 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 50222592 | 739 | 99.7 | 99.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 50225120 | 530 | 99.4 | 100 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 256637 | 1453 | 99.6 | 100.5 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 50222996 | 1600 | 99.4 | 100.3 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 256034 | 1981 | 99.4 | 100 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 50223500 | 823 | 99.8 | 99.8 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 23854196 | 2270 | 100 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 50223790 | 1802 | 99.4 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 50223438 | 1571 | 99.2 | 99.8 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 258032 | 2758 | 99.2 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 50222526 | 814 | 100.1 | 99.5 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 39803814 | 2968 | 100.2 | 100.9 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 22117980 | 3125 | 99.4 | 99.3 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 256905 | 2342 | 100.1 | 100.6 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 257160 | 653 | 99.8 | 99.7 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 23254989 | 4180 | 99.2 | 99.5 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 22776579 | 3615 | 99.9 | 99.3 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 257679 | 1698 | 98.5 | 98 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 23380487 | 4077 | 99.1 | 98.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-03 | 21889037 | 2331 | 100.8 | 100.7 | 5
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-04 | 50223169 | 722 | 99.9 | 100 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-04 | 50225002 | 597 | 99.4 | 100.2 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-04 | 22747397 | 3474 | 99.6 | 100.1 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-04 | 23378326 | 3025 | 100.4 | 101.6 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-04 | 256627 | 3578 | 99.7 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-04 | 23854057 | 2689 | 98.8 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-04 | 26486291 | 5757 | 98.4 | 98.3 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-04 | 23381686 | 3742 | 98.2 | 98.6 | 62
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-04 | 210664 | 2594 | 0 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-05 | 50223868 | 1588 | 99.5 | 100.2 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-05 | 28159220 | 3184 | 100.4 | 102.3 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-05 | 26487728 | 2976 | 99.9 | 100.3 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-05 | 50223077 | 1231 | 100.3 | 100.6 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-05 | 50196199 | 752 | 99 | 98.8 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-05 | 22776477 | 2481 | 101.9 | 101.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-05 | 50225444 | 2162 | 98.4 | 100 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-05 | 26486261 | 4512 | 99.7 | 101.8 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-05 | 21898553 | 3156 | 101.2 | 102.6 | 77
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 50222621 | 2127 | 101 | 101.3 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 50224866 | 1072 | 100.7 | 101 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 22776442 | 4383 | 101.4 | 102 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 226992 | 3353 | 100.5 | 101.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 50224638 | 1214 | 99.3 | 100.1 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 26486660 | 1961 | 100.4 | 101.6 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 50223442 | 3615 | 99.6 | 101.3 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 38073132 | 1349 | 100.4 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 257724 | 1657 | 99 | 97.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 50223145 | 2305 | 100.2 | 100.4 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 208328 | 3067 | 100.1 | 100.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 208496 | 3818 | 99 | 100.2 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 209231 | 811 | 100.3 | 101 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 50223981 | 1858 | 99.7 | 100.2 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 23379356 | 4011 | 98.7 | 99.8 | 72
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 256392 | 1966 | 98.8 | 99 | 55
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-06 | 226205 | 1704 | 98.4 | 98.9 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 23898267 | 4367 | 100.4 | 100.5 | 100.5
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 198013 | 430 | 100.2 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 257097 | 2379 | 99.8 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 50223230 | 1462 | 100.2 | 100 | 99.8
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 50222707 | 1350 | 99.2 | 96.5 | 99.5
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 50223975 | 2478 | 100.4 | 101.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 257102 | 519 | 99 | 97.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 256572 | 2413 | 99.4 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 256877 | 692 | 100.2 | 99 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 23378854 | 2709 | 99.4 | 96.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 256697 | 4987 | 100.2 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 23900229 | 4172 | 99.8 | 100.2 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 50224990 | 1284 | 99.6 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 50225341 | 1450 | 99.2 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 23900336 | 4688 | 100.2 | 100.3 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 23902244 | 5835 | 98.6 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 23899654 | 3724 | 98.4 | 98.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 23063608 | 4559 | 99.4 | 98.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 22380020 | 2701 | 100.2 | 101 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 201619 | 7000 | 100.6 | 100.2 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 23854067 | 3955 | 98.4 | 99 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 189409 | 4594 | 100.4 | 99.5 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 22807246 | 4610 | 99.8 | 99.5 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 23900019 | 1282 | 100.8 | 100.75 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 256262 | 8186 | 99.6 | 101 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-09 | 257215 | 1512 | 99.8 | 100 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-10 | 50222701 | 1528 | 100.2 | 100 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-10 | 50225459 | 2764 | 99.9 | 99.8 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-10 | 207685 | 2896 | 100.8 | 100.9 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-10 | 184914 | 3520 | 100.4 | 100.2 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-10 | 22530075 | 3900 | 100.8 | 101 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-10 | 207515 | 3356 | 101.4 | 97 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 257916 | 2030 | 99.5 | 100.2 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 50225249 | 1173 | 100.3 | 99.5 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 50223136 | 2209 | 100.4 | 100.9 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 50225474 | 1159 | 99.8 | 99.6 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 256310 | 542 | 100 | 99.2 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 23378247 | 4863 | 99.8 | 101.2 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 257910 | 2606 | 99.5 | 100.1 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 257914 | 1585 | 99.3 | 99.6 | 84
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 23853903 | 4369 | 100 | 102 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 167014 | 2628 | 101.6 | 99.5 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-11 | 23377309 | 5859 | 99.4 | 100 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 207446 | 1620 | 101 | 102 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 50222584 | 1474 | 100.2 | 100.7 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 50225082 | 868 | 99.5 | 100.2 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 50223586 | 480 | 99.4 | 99.6 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 50223618 | 1978 | 99.9 | 100 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 50225217 | 1156 | 99.4 | 100 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 50225435 | 1239 | 99.7 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 256320 | 2097 | 98.8 | 99 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 50223962 | 1382 | 99.9 | 100.4 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 257486 | 5689 | 99.2 | 100.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 256594 | 2569 | 98.7 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 21688485 | 2998 | 101.6 | 101.5 | 72
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 28130373 | 2017 | 99.7 | 98.5 | 64
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-12 | 22153921 | 4562 | 99.8 | 96.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 209194 | 4030 | 100.5 | 101.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 23840849 | 3720 | 99.4 | 101.1 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 23841308 | 3068 | 99.7 | 100.3 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 23900298 | 2296 | 99.3 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 50225225 | 1969 | 98.8 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 50224001 | 2368 | 99 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 257853 | 1506 | 99 | 98.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 256691 | 2191 | 99.1 | 99.8 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 23378889 | 2064 | 100.3 | 99.5 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 25563337 | 2921 | 99.1 | 99.8 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-13 | 22933939 | 3768 | 99.8 | 101 | 58
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-16 | 257269 | 541 | 100.2 | 100.2 | 103
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-16 | 50225242 | 1099 | 99.9 | 100.6 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-16 | 50222838 | 1702 | 100.6 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-16 | 257733 | 1198 | 100.3 | 101.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-16 | 50223885 | 2220 | 100.5 | 100.8 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-16 | 50222773 | 1215 | 100.5 | 100.7 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-16 | 50222847 | 1013 | 99.9 | 100.8 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-16 | 23854608 | 4050 | 99 | 99.7 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 50222380 | 720 | 100.1 | 100.1 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 23378556 | 2234 | 99.2 | 100.4 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 257766 | 381 | 99.8 | 100.2 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 50223912 | 1271 | 100.1 | 100.3 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 256490 | 2391 | 100 | 100.8 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 256306 | 1869 | 100 | 100.7 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 256998 | 1737 | 99.7 | 100.2 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 26486655 | 2510 | 100.9 | 101.4 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 257138 | 1383 | 98.3 | 97.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 256204 | 900 | 99.9 | 97.4 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 257279 | 1165 | 97.7 | 99.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-17 | 199997 | 3066 | 100.4 | 101.3 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 23902501 | 2160 | 99.6 | 99.9 | 105
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 50222571 | 1159 | 100.1 | 100.6 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 50223599 | 219 | 100.2 | 99.3 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 50223190 | 244 | 99.6 | 100.6 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 50222574 | 2254 | 99.5 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 257911 | 2388 | 99.7 | 100.7 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 205581 | 4310 | 100.1 | 100.6 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 258005 | 2678 | 100.2 | 100.9 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 23898109 | 1742 | 99.2 | 100.2 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 256161 | 2076 | 99.8 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 50223159 | 860 | 99.9 | 100.2 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 257528 | 846 | 99.6 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 210698 | 3359 | 99.4 | 99.5 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 209398 | 4049 | 99.6 | 98 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 26486839 | 2580 | 99 | 101.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 23382827 | 2592 | 99.3 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 257963 | 1802 | 99.7 | 91.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-18 | 26486080 | 2451 | 101.2 | 100.5 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 22541134 | 4774 | 103.4 | 103.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 50222664 | 673 | 100.2 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 50223137 | 554 | 99.9 | 99.9 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 50224801 | 1697 | 99.6 | 100.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 50223504 | 1078 | 99.8 | 99 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 50223021 | 747 | 100.6 | 100.3 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 257024 | 1462 | 99.5 | 98.8 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 202024 | 4285 | 99.4 | 100.7 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 50222921 | 1281 | 100.4 | 100.3 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 50221833 | 2071 | 99.6 | 99.7 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 228636 | 1791 | 99.5 | 95.7 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 196743 | 1239 | 98.6 | 99.2 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 50222950 | 1806 | 98.8 | 98.8 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 256505 | 1317 | 99 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 257988 | 547 | 99.3 | 98.7 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 257034 | 1606 | 99.4 | 98.3 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 257938 | 4306 | 98.6 | 99.2 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 226007 | 1758 | 99.7 | 100.3 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 257069 | 1137 | 98.8 | 98.8 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 50225049 | 6152 | 99 | 98.2 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-19 | 208857 | 2786 | 99.2 | 99.5 | 73
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50225376 | 1081 | 99.4 | 99.7 | 105
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50222966 | 1412 | 100.5 | 100.7 | 103
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50222506 | 1703 | 101.1 | 100.7 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 201375 | 4129 | 101.4 | 101.6 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50223640 | 1755 | 100.5 | 100.6 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50225438 | 2182 | 100.1 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50223133 | 2717 | 100.6 | 100.8 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50223196 | 1804 | 99.9 | 100.4 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 208615 | 4585 | 101.2 | 101.3 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50223043 | 689 | 100.5 | 100.3 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 257322 | 5061 | 100.3 | 100.7 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50224910 | 1311 | 99.8 | 99.7 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50225213 | 2005 | 98.8 | 94.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 23902435 | 989 | 100.9 | 100.7 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 209588 | 5537 | 101.1 | 101.4 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 257554 | 1466 | 99.9 | 100.1 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 198063 | 3457 | 99.9 | 100.1 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 23381697 | 4605 | 99.8 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 257039 | 2006 | 98.6 | 92.4 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 257285 | 1125 | 99.8 | 99.5 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 256917 | 5013 | 99.2 | 99.1 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50223085 | 1464 | 100.5 | 98.7 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 256456 | 1144 | 99.1 | 98.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 50224978 | 3557 | 99.1 | 97.6 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 23853946 | 2602 | 99.3 | 99.7 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 26603442 | 3507 | 99.5 | 100.3 | 77
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 26485972 | 4885 | 97.9 | 97.9 | 72
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 256084 | 1679 | 100.1 | 93 | 72
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 199093 | 4684 | 99.2 | 99.2 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 189641 | 2865 | 99 | 99 | 5
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-20 | 21830113 | 3226 | 99.3 | 98.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 256349 | 866 | 100.1 | 100.4 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 256946 | 1984 | 99.4 | 99.6 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 21852371 | 4541 | 100.6 | 101.1 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 256754 | 1858 | 99.4 | 99.5 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 205205 | 3792 | 100.4 | 101.1 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 23840929 | 2855 | 98.6 | 99 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 201119 | 1657 | 99.1 | 99.7 | 76
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 21898759 | 3013 | 97.3 | 97.5 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 153629 | 1017 | 97.1 | 97.5 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 172839 | 2695 | 99.2 | 99.6 | 68
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 166650 | 4678 | 101.1 | 101.4 | 62
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 22728556 | 3559 | 98 | 98.4 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 16613374 | 4211 | 97.9 | 98.4 | 42
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 21291631 | 3390 | 98.6 | 99 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-23 | 22188389 | 3617 | 98 | 98.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50223768 | 1979 | 100.6 | 100.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50225184 | 1514 | 99.5 | 99.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50223673 | 1944 | 100.8 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50225201 | 1202 | 99.2 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50222460 | 1856 | 99.8 | 98.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50225102 | 772 | 100 | 100 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50224847 | 1804 | 98.9 | 99.4 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50224828 | 1757 | 99.6 | 99.7 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50222964 | 1265 | 99.2 | 99.7 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 23899972 | 2655 | 100 | 101 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 256426 | 1904 | 99.6 | 99.5 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 23899737 | 3588 | 98.8 | 98.7 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 256984 | 2621 | 99.8 | 100 | 73
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50180388 | 2338 | 99 | 93.2 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 50172126 | 1181 | 101.8 | 81.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-24 | 23900380 | 3880 | 100.2 | 98.2 | 63
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50225338 | 1143 | 100.8 | 101 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50225025 | 1484 | 99.9 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50223968 | 671 | 99.9 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50221803 | 1606 | 99.8 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50225259 | 2081 | 99.7 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50224911 | 1940 | 100.5 | 99.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50207129 | 2286 | 99.2 | 99.2 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 38963890 | 1412 | 99.3 | 99 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50225268 | 883 | 98.2 | 99.2 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 23900072 | 2789 | 100.1 | 101.1 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50222859 | 2061 | 99.9 | 99.7 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50223253 | 1359 | 100.4 | 101 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 38958118 | 596 | 100.2 | 100.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50223047 | 1178 | 100.1 | 100.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 38564148 | 1541 | 100 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50225464 | 1092 | 100.1 | 99.4 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 256261 | 1923 | 99.2 | 99.9 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 206755 | 4029 | 100.9 | 100.5 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 50222857 | 2255 | 100.6 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 23254841 | 4117 | 99.7 | 100.3 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 23899861 | 2793 | 99.3 | 99.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 23854336 | 4658 | 98.5 | 97.8 | 83
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 21999684 | 4854 | 100.8 | 100.2 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 23380128 | 3134 | 100.1 | 100.3 | 77
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 22607060 | 4255 | 99.9 | 100.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 28067936 | 7185 | 99.3 | 99.5 | 63
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 256023 | 1475 | 99.5 | 79.4 | 63
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 23840586 | 3058 | 99.4 | 99.7 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 22741670 | 3367 | 99.1 | 99.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-25 | 208765 | 3200 | 98.2 | 98 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 50222812 | 1309 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 50223421 | 589 | 100.4 | 99.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 50223307 | 2152 | 100.6 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 50216595 | 1392 | 101 | 100.9 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 50223914 | 1417 | 100.2 | 100.4 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 50223897 | 1503 | 99.6 | 99.4 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 209743 | 6209 | 101.9 | 102.5 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 50224813 | 4742 | 100.2 | 100.7 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 258575 | 578 | 99.6 | 99.7 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 207622 | 3921 | 100.4 | 100.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 23377884 | 2329 | 101.4 | 99 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 222714 | 1378 | 100.1 | 99.6 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 50225038 | 1213 | 100.3 | 100.7 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 26486445 | 3830 | 99.9 | 100.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 23854118 | 2404 | 99.9 | 99.8 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 23898181 | 3145 | 99.7 | 99.2 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 25563307 | 4325 | 98.8 | 98.8 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 256705 | 3925 | 99.7 | 100.4 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 210237 | 5173 | 100.9 | 101.3 | 79
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 38072505 | 1062 | 99.2 | 97.3 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 207472 | 6312 | 99.5 | 98.3 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-26 | 198757 | 921 | 98.4 | 97.7 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50225246 | 611 | 99.6 | 100.3 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50223587 | 888 | 100.1 | 99.9 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 23841396 | 4371 | 101.6 | 101.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50222513 | 1476 | 100.4 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50223099 | 1422 | 100.1 | 100.7 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50222742 | 588 | 99.4 | 99.8 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50224975 | 776 | 99.9 | 100.4 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50209638 | 1759 | 100.6 | 101 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50225191 | 1195 | 99.8 | 99.9 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 527490 | 1041 | 99.6 | 100.6 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 256574 | 1366 | 99.7 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 256879 | 1385 | 100.2 | 100.4 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50224479 | 1749 | 100.1 | 100.2 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50221766 | 2051 | 100 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 21974039 | 3204 | 99.7 | 99.4 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 257186 | 1508 | 99.9 | 99.8 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 23378659 | 5044 | 100 | 100.5 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 22117925 | 3545 | 101.6 | 102.3 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 257483 | 2018 | 100.5 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 23378824 | 3745 | 100.4 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 256989 | 1622 | 99.8 | 99.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 200091 | 1942 | 99.1 | 98.3 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 23900292 | 2297 | 100 | 100.7 | 77
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 50174530 | 2549 | 99.9 | 100.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 23378340 | 3519 | 99 | 99.3 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 204022 | 2287 | 99.7 | 99.1 | 55
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 26485911 | 4494 | 98.3 | 98.3 | 22
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 199195 | 3043 | 100.4 | 100.6 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 203048 | 1698 | 99.1 | 99.2 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-27 | 23900273 | 3063 | 0 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 50224836 | 1728 | 100 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 50225078 | 874 | 100.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 50223957 | 2208 | 100.2 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 257294 | 254 | 99.8 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 50225111 | 2049 | 100.6 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 23063837 | 1913 | 100.4 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 189365 | 3047 | 99.8 | 99.8 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 23378748 | 2510 | 100 | 101 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 26486396 | 1459 | 100.7 | 99.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 23899663 | 3225 | 98.4 | 97.5 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-05-31 | 50223685 | 905 | 99 | 96.5 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-01 | 50223678 | 1496 | 99.9 | 100 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-01 | 50223182 | 2116 | 99.7 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-01 | 26485907 | 1335 | 99.4 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-01 | 50223431 | 1520 | 98.7 | 99 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-01 | 197946 | 5489 | 100.2 | 100.5 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-01 | 257751 | 4889 | 96.1 | 96.6 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-01 | 167604 | 3041 | 93.4 | 94 | 41
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-01 | 214712 | 4780 | 97.4 | 98 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-02 | 50225222 | 1884 | 98.8 | 99.8 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-02 | 50222561 | 3514 | 100.2 | 100 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-02 | 257786 | 1351 | 98.8 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-02 | 23378260 | 3205 | 99.8 | 100 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-02 | 18596819 | 1285 | 100.8 | 101.5 | 84
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-02 | 23899780 | 1890 | 99.7 | 100.5 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-02 | 50223861 | 2328 | 98.6 | 98.7 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 50225378 | 1599 | 100.8 | 102 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 256309 | 1158 | 99.6 | 102 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 256176 | 4817 | 100.6 | 102 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 257946 | 2172 | 100.4 | 101.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 257784 | 1122 | 99.4 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 50223562 | 1171 | 100.2 | 101.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 256307 | 1782 | 99 | 99 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 23380028 | 2761 | 99.4 | 99.5 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 50222800 | 506 | 100.2 | 100.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 22876231 | 5494 | 99.2 | 100.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 22118438 | 2809 | 100.4 | 102 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 201377 | 5057 | 100.6 | 99.5 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 50224552 | 774 | 96.6 | 86.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-03 | 23380008 | 2787 | 99.4 | 70 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 50223892 | 501 | 100.4 | 100.9 | 103
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 26486658 | 3684 | 101.9 | 102 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 50225077 | 1499 | 100.3 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 50222823 | 1132 | 100.2 | 100.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 50223702 | 1776 | 100.1 | 100.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 50222671 | 1860 | 100.1 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 50225407 | 433 | 99.5 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 50174744 | 3593 | 100.9 | 101 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 23902125 | 2212 | 99.9 | 100.7 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 50223078 | 2625 | 99.6 | 100.4 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 50221986 | 1043 | 99 | 99.9 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 26486432 | 1597 | 99.6 | 100.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 257687 | 1849 | 99.5 | 100.2 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 23898210 | 3369 | 99.9 | 101 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 257501 | 1291 | 100 | 100.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 256207 | 2777 | 99.3 | 99.1 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-06 | 23378672 | 2495 | 98.9 | 100 | 15
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 50224844 | 1913 | 100.4 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 50222679 | 1107 | 100.2 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 198727 | 424 | 100.7 | 101.6 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 202474 | 3158 | 100.6 | 100.6 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 23840758 | 4055 | 99.2 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 23381594 | 3044 | 100.3 | 100.4 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 23900313 | 4676 | 99.9 | 100.1 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 21688329 | 3995 | 101.2 | 100.8 | 83
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 256150 | 1173 | 100.1 | 100.7 | 83
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 23382656 | 3264 | 98.5 | 99.2 | 77
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 26486450 | 3588 | 99.7 | 100.8 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 23313414 | 6506 | 97.8 | 97.2 | 73
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 22541203 | 3935 | 98.3 | 99.2 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-07 | 23061967 | 2954 | 98.9 | 98 | 5
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-08 | 50224995 | 1200 | 100 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-08 | 50223117 | 1551 | 99.9 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-08 | 50225280 | 2522 | 99.4 | 99.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-08 | 50223172 | 2035 | 100.4 | 100.7 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-08 | 50225107 | 1054 | 99.6 | 100.6 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-08 | 208578 | 5170 | 99.7 | 97.4 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-08 | 23314897 | 7889 | 99.9 | 100.6 | 73
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-08 | 23902553 | 4128 | 98.3 | 98.9 | 73
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-08 | 23313327 | 3064 | 100.9 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223152 | 698 | 100.4 | 99.8 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 23382091 | 4239 | 100.6 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50222629 | 1401 | 100.6 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223022 | 574 | 100 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50222820 | 1282 | 100 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50222816 | 1777 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50225409 | 2413 | 99.4 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223651 | 1145 | 100.4 | 100.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223232 | 2074 | 100 | 100.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50225028 | 1178 | 100 | 100.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50222615 | 627 | 99.4 | 100.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223695 | 1110 | 99.6 | 99.7 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223364 | 1305 | 99.4 | 99.6 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50225195 | 1299 | 98.8 | 99 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50222947 | 1360 | 99.6 | 100.5 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50225103 | 2253 | 99 | 98.6 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50222801 | 1949 | 99.8 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223107 | 1238 | 100 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50225294 | 572 | 99.2 | 99.6 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223568 | 1095 | 100 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50224009 | 1532 | 99.8 | 99.4 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50221976 | 2101 | 98.4 | 99 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223236 | 1439 | 99.2 | 99.8 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50225451 | 2865 | 99.2 | 98.4 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50221765 | 1701 | 100 | 100 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223843 | 1993 | 99.6 | 100 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50222995 | 1571 | 100.4 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223029 | 1315 | 99.8 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50225020 | 1084 | 99.8 | 97 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223943 | 1086 | 98.4 | 97 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50225211 | 4371 | 97.8 | 98.4 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50223902 | 2247 | 99.4 | 99 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50222722 | 1199 | 99.4 | 99.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 22411282 | 2960 | 99.8 | 98.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 22293457 | 4696 | 99 | 98.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 50224860 | 1050 | 99.8 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 22138014 | 3530 | 97.6 | 97.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 23382754 | 3484 | 99.2 | 99.5 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-10 | 26486397 | 6145 | 99.8 | 100.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-14 | 50221805 | 1834 | 100.8 | 101.1 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-14 | 50223177 | 1132 | 99.6 | 100 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-14 | 50224822 | 2435 | 98 | 98.3 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-14 | 50225287 | 1282 | 99.8 | 100.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-14 | 50223102 | 303 | 101 | 101.4 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-14 | 23900288 | 2284 | 100.3 | 100.5 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-14 | 19814187 | 1963 | 99.4 | 100 | 84
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-14 | 23902578 | 2931 | 99 | 99.7 | 84
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-14 | 199670 | 1974 | 98.8 | 99.3 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-14 | 19683300 | 1051 | 100.8 | 101.5 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-15 | 50225142 | 2240 | 99.8 | 100.2 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-15 | 50225257 | 1208 | 100.9 | 100.5 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-15 | 50223426 | 1708 | 100.3 | 100.2 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-15 | 23263687 | 5185 | 100.6 | 100.4 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-15 | 50223106 | 1578 | 99.8 | 99.8 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-15 | 50160354 | 2600 | 100.6 | 101 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-15 | 23902400 | 3224 | 100.1 | 99.8 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-15 | 23900075 | 4615 | 98.8 | 96.5 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-15 | 19890195 | 3320 | 97.6 | 97.5 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-15 | 50223165 | 1093 | 99.8 | 95.7 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-16 | 50223737 | 1031 | 100.6 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-16 | 50224044 | 1400 | 100.6 | 99.75 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-16 | 50223592 | 1279 | 100 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-16 | 50223959 | 1660 | 100 | 99 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-16 | 258128 | 516 | 99.6 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-16 | 23900408 | 2495 | 99.2 | 98.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-16 | 207124 | 6172 | 100.4 | 99 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-16 | 23902443 | 1999 | 99.2 | 98.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-16 | 21290230 | 2670 | 98.8 | 98.5 | 25
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-16 | 209698 | 4729 | 99.4 | 98.5 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 23308856 | 3004 | 98.4 | 98 | 100.5
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 50224947 | 1225 | 98.8 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 50224833 | 766 | 99.8 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 23382014 | 2782 | 100 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 50223462 | 1002 | 99.8 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 164689 | 3127 | 99.4 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 50190923 | 3565 | 100 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 256226 | 1901 | 99.8 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 23900008 | 4621 | 99.6 | 100.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 22607227 | 1347 | 100.6 | 101.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 50180739 | 1484 | 100.6 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 23900217 | 6185 | 98.6 | 99 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 22897225 | 3556 | 99.4 | 98.5 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 50223327 | 2080 | 99.6 | 98 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 206713 | 1835 | 96.8 | 97 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-17 | 22876010 | 4826 | 98.2 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 43714149 | 1985 | 100.7 | 94.7 | 106
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50223414 | 1409 | 100.8 | 100.8 | 105
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50222630 | 2779 | 100.4 | 100.8 | 105
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50222501 | 2448 | 100.6 | 101.3 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50223472 | 568 | 101 | 100.2 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50222670 | 1286 | 100.5 | 101 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50222491 | 347 | 100.3 | 100.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50223650 | 1358 | 101.4 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50225032 | 2273 | 100.8 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50222891 | 550 | 100.1 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50223279 | 517 | 100.1 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 23378073 | 2498 | 102.1 | 102.3 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 23314887 | 1860 | 101.2 | 101.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50223505 | 1258 | 100.3 | 100.8 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50222971 | 1319 | 99.6 | 100.1 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50222877 | 725 | 100.1 | 100.2 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50225068 | 759 | 99.3 | 99.5 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 226605 | 2188 | 100.6 | 99.2 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50223786 | 923 | 100.7 | 97.8 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 50225080 | 1249 | 100.1 | 97.3 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 22188344 | 2797 | 100.6 | 101.2 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 22541036 | 5993 | 98.8 | 99.7 | 83
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 22098267 | 5188 | 100.5 | 99.3 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 23902202 | 3766 | 97.4 | 97.4 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 26487009 | 2460 | 99.9 | 100.6 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 26486456 | 1850 | 98.2 | 98.8 | 69
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 204469 | 4115 | 100.5 | 99.6 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 22293445 | 2754 | 101.5 | 102.7 | 42
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 22295515 | 2986 | 99.4 | 99 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 26603715 | 2713 | 97.8 | 98.3 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-20 | 22188550 | 4585 | 100.5 | 101.3 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-21 | 50222507 | 1877 | 100.5 | 100.8 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-21 | 50223463 | 1474 | 99.9 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-21 | 50222624 | 1011 | 100.6 | 100.9 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-21 | 50222583 | 919 | 100.4 | 100.4 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-21 | 50225243 | 1804 | 98.7 | 99.2 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-21 | 23899787 | 2667 | 99.6 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-21 | 50225129 | 2531 | 98.5 | 97.3 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-21 | 23902586 | 3419 | 99.4 | 99 | 77
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-21 | 23381939 | 2727 | 98.7 | 98.8 | 32
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-22 | 50222787 | 1312 | 100.4 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-22 | 50222743 | 1613 | 100.6 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-22 | 26487822 | 1885 | 98.4 | 97.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-22 | 50223121 | 1377 | 100.6 | 101 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-22 | 50224859 | 1686 | 100.2 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-22 | 23378226 | 5155 | 100.4 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-22 | 26603227 | 4547 | 99.8 | 99.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-22 | 257517 | 6366 | 99.8 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-22 | 23380425 | 3925 | 99.6 | 92.75 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-22 | 26486276 | 3764 | 99.2 | 96.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 50223056 | 1875 | 99.6 | 101 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 50223980 | 772 | 100 | 101.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 256971 | 1785 | 100.8 | 101.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 50223788 | 1045 | 100 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 50224856 | 2695 | 94.6 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 50222668 | 836 | 100.2 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 50223538 | 1456 | 99.8 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 50223922 | 980 | 99.9 | 100 | 99.8
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 50224981 | 1174 | 99.4 | 100 | 99.8
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 50225218 | 1080 | 99.8 | 99.7 | 99.8
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 257183 | 1331 | 99.6 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 50222639 | 2113 | 100 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 257395 | 3012 | 99.9 | 99 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 23840738 | 4543 | 78 | 99 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 257396 | 1691 | 100 | 80 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 256968 | 3133 | 99.4 | 100 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 23254801 | 3047 | 99.2 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 200730 | 788 | 99.8 | 100 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 23899634 | 2747 | 99 | 98 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 23254835 | 3410 | 100 | 99 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 26487099 | 1936 | 99.6 | 99 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 256760 | 2823 | 78 | 77.5 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 23899608 | 3888 | 99 | 97 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 26487721 | 3408 | 98.8 | 98.5 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 23381817 | 4389 | 100 | 100 | 55
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 28066437 | 2117 | 101 | 99.2 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 23899738 | 4926 | 99.3 | 100 | 5
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 210908 | 3454 | 97.6 | 96 | 5
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 23314931 | 1887 | 99 | 99 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 22411330 | 3451 | 96.8 | 97.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 23380478 | 2081 | 98 | 97 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-23 | 42694231 | 3136 | 0 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 23377137 | 3790 | 101.8 | 101.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50224059 | 1988 | 100.6 | 101.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50222826 | 2917 | 99.8 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50224816 | 1126 | 100 | 100.4 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50222534 | 1740 | 100 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50225398 | 1109 | 100.4 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50223973 | 784 | 99.7 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50224946 | 1295 | 99.6 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50223609 | 976 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50223296 | 2501 | 99.3 | 99.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 23378129 | 2325 | 100.6 | 101.2 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 191065 | 3210 | 99.2 | 100.4 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 23854641 | 5579 | 99.4 | 99.8 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 22063806 | 3330 | 98 | 96 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50223671 | 4004 | 99.9 | 98.7 | 5
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 21688301 | 3534 | 100.3 | 100.2 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-24 | 50223567 | 96 | 99.8 | 95.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50223546 | 2290 | 100.6 | 101.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 256967 | 2055 | 100.8 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50223972 | 2097 | 100.6 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50223886 | 1282 | 100.6 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50222987 | 664 | 100.4 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50222875 | 1968 | 100 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50222489 | 1939 | 99.8 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50222218 | 1760 | 100.6 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50224909 | 1759 | 100 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50223331 | 1736 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50223890 | 1495 | 99.6 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50223204 | 895 | 100.2 | 98 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50221796 | 1829 | 100 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50225355 | 6577 | 99.6 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50224815 | 2203 | 100 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 40522220 | 1733 | 99 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50222876 | 1706 | 100.8 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 23902368 | 3151 | 100.5 | 100.4 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 23899719 | 3539 | 99 | 99.5 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-27 | 50225252 | 2052 | 100 | 100.5 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 50225146 | 1550 | 100 | 99.6 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 50222700 | 764 | 100.4 | 100.5 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 50222961 | 1765 | 100.1 | 101 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 18973215 | 1509 | 100.3 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 256582 | 1931 | 99.6 | 100.5 | 86
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 23308760 | 3043 | 99.2 | 100 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 21198992 | 1767 | 98.8 | 99.4 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 23254886 | 3625 | 99.4 | 101.3 | 58
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 257354 | 3265 | 98 | 96.5 | 35
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 23378321 | 4770 | 99 | 98 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 21199145 | 3658 | 98 | 96.5 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 210849 | 3578 | 100.6 | 100.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-28 | 256265 | 3479 | 97.8 | 15 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 23898452 | 3525 | 100.6 | 101 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 50223612 | 1031 | 100.3 | 101 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 20553965 | 1453 | 100 | 100.7 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 50225461 | 3221 | 99.9 | 100.4 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 50223026 | 822 | 99.6 | 100.4 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 50225379 | 2161 | 99.4 | 100.1 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 50224838 | 1321 | 99.2 | 100 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 26486522 | 2444 | 100.2 | 100.6 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 50225192 | 1379 | 99.7 | 99.5 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 23382608 | 2142 | 99 | 100.1 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 50224820 | 812 | 99.6 | 99.5 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 23907557 | 3809 | 99 | 100 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 23167557 | 2689 | 98.2 | 98.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 199374 | 1555 | 99.2 | 98.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 23854517 | 2902 | 100.6 | 101.3 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-29 | 26487714 | 2028 | 98.6 | 98.5 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-30 | 50223730 | 2536 | 100.8 | 101 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-30 | 50223729 | 1153 | 99.4 | 100.3 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-30 | 257404 | 1796 | 99.2 | 99.5 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-30 | 50223466 | 1088 | 99.8 | 100.7 | 86
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-30 | 257210 | 1379 | 99.9 | 99.8 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-30 | 21687092 | 4762 | 99.7 | 99 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-30 | 23841130 | 2618 | 99.8 | 100.5 | 61
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-30 | 26486189 | 2087 | 99.1 | 94.5 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-06-30 | 23380295 | 3109 | 100.3 | 100 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 50223545 | 3174 | 100.6 | 100.7 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 50223537 | 1967 | 99 | 99.6 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 23840836 | 2439 | 99.9 | 100.5 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 50223151 | 350 | 100 | 98.8 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 50225267 | 1138 | 98.8 | 99.9 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 26486428 | 2739 | 100.2 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 23900287 | 3519 | 99.6 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 23902392 | 2412 | 99.4 | 99 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 50224826 | 1900 | 99.3 | 97.5 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 23898573 | 2718 | 98.2 | 97.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 21974047 | 1981 | 101.2 | 101.5 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 23900366 | 5306 | 98.4 | 95.5 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 23902103 | 4160 | 98.8 | 95 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-01 | 23840659 | 2989 | 100.2 | 98.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50223212 | 510 | 99.8 | 100.2 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 257454 | 1044 | 99.5 | 99.3 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 5022785 | 322 | 99.6 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50223597 | 1096 | 99.7 | 98.6 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50223246 | 1175 | 100.4 | 100.4 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 38962666 | 425 | 100.1 | 100.4 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50221408 | 1547 | 100.3 | 100.5 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50223489 | 799 | 99.8 | 99.8 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50225310 | 1274 | 99.1 | 98.2 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 22567668 | 3853 | 101.2 | 100.6 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50223714 | 2555 | 100.2 | 100.4 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50223140 | 3063 | 99.3 | 99.2 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 23380333 | 4354 | 100.4 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50224505 | 738 | 100 | 97.8 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50222747 | 1177 | 98.6 | 97.5 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 50223034 | 886 | 99.5 | 99.4 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 22561824 | 1940 | 98 | 98 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 26486480 | 3094 | 100.1 | 100.8 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 22095336 | 2671 | 100 | 99.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 23902260 | 2742 | 99.5 | 99.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 28130854 | 2711 | 100.2 | 97.5 | 83
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 22876149 | 2799 | 100.7 | 100.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-05 | 22696609 | 3255 | 97.7 | 97.3 | 42
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 50225270 | 923 | 100.3 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 50223070 | 802 | 99.7 | 100.8 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 50225054 | 2168 | 100.5 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 50222724 | 977 | 100.3 | 100.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 50225062 | 844 | 99.7 | 99.7 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 50221790 | 1731 | 100.2 | 95.8 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 23900573 | 3837 | 101 | 100.7 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 50223455 | 3193 | 99.9 | 99.9 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 38960685 | 1880 | 99.5 | 99 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 50223436 | 1559 | 100.3 | 100.2 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 50225037 | 3422 | 98.2 | 98 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 256344 | 1479 | 99.5 | 99.8 | 72
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 256143 | 1607 | 99.6 | 98.8 | 72
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 207160 | 4323 | 98.1 | 98.3 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 256036 | 785 | 99.3 | 96.4 | 61
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 22198626 | 4116 | 97.7 | 97.2 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 198760 | 2073 | 98.2 | 98.4 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 190336 | 839 | 98.2 | 98.9 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-06 | 21832229 | 2178 | 99.6 | 91.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 50223647 | 768 | 101 | 100.7 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 50222542 | 2022 | 100 | 100.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 50222608 | 2683 | 100.9 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 50225155 | 1254 | 99.5 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 50224939 | 1082 | 99.8 | 100.1 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 50223911 | 1684 | 100.1 | 100.3 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 50224956 | 1619 | 100.2 | 98.9 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 26486404 | 3720 | 100.1 | 99.8 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 50223573 | 1487 | 99.2 | 98.8 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 50223688 | 1703 | 99.7 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 23902156 | 1877 | 100.3 | 100.3 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 20698361 | 2977 | 98.4 | 98.6 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 257374 | 1474 | 98.1 | 95.4 | 68
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-07 | 23902165 | 4489 | 99.7 | 99.8 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 50225202 | 1510 | 99.6 | 100.1 | 103
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 5022512 | 1348 | 99.6 | 100 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 50222981 | 1150 | 100.2 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 50223264 | 2988 | 100.3 | 96.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 50225061 | 1745 | 100.2 | 100.3 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 23840861 | 3241 | 99.8 | 100.3 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 23840615 | 3702 | 99.9 | 100.8 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 23840845 | 2053 | 99.1 | 99.7 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 23308897 | 4536 | 100.9 | 100.6 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 23841368 | 3554 | 99.5 | 99.7 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 50222784 | 2080 | 100.2 | 89.2 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-08 | 23308776 | 4760 | 100 | 98.5 | 5
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-11 | 50225395 | 1488 | 99.7 | 100.3 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-11 | 23314862 | 3342 | 99.2 | 100 | 79
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-11 | 21830068 | 2818 | 101.2 | 101.8 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-11 | 50223992 | 1343 | 99.1 | 97.8 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-11 | 21999704 | 2922 | 100.8 | 99.6 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-11 | 21480110 | 1330 | 98.6 | 99.8 | 62
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-11 | 20874340 | 1399 | 99.8 | 99.8 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-11 | 22664504 | 2081 | 99.7 | 96.7 | 25
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-11 | 20350490 | 3157 | 99 | 97 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-11 | 22380215 | 4707 | 100 | 99 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-12 | 50223512 | 1449 | 99.8 | 99.7 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-12 | 50223082 | 0 | 99.9 | 100.1 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-12 | 50223878 | 1686 | 99.4 | 100 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-12 | 23898451 | 1796 | 98.8 | 98.8 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-12 | 23900306 | 3700 | 100.6 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-12 | 50223259 | 2216 | 100 | 100.6 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-12 | 50161779 | 2693 | 97.4 | 98.5 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-12 | 23382622 | 3598 | 97.4 | 93.5 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-12 | 23841285 | 2747 | 99 | 100 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-12 | 162075 | 3336 | 100.8 | 48 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 50223916 | 916 | 99.6 | 100 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 50225358 | 337 | 99 | 99.5 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 26486375 | 2971 | 100.8 | 101.2 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 23899631 | 1772 | 99.8 | 100 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 23902264 | 5073 | 99.2 | 98.5 | 83
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 50168973 | 2214 | 99.2 | 100.3 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 23077176 | 3490 | 99.4 | 100 | 74
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 22411185 | 4063 | 100 | 100 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 23165142 | 3583 | 97.6 | 99.6 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 50177147 | 3529 | 101.4 | 100.2 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-13 | 21293186 | 3087 | 99.7 | 99.2 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 50224031 | 993 | 100.6 | 101.2 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 50225172 | 2038 | 99.4 | 99.2 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 23381869 | 3058 | 101.4 | 101.3 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 23899683 | 2857 | 99.6 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 23854380 | 4058 | 98.6 | 99 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 19890180 | 2702 | 100.4 | 100.4 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 20651881 | 2434 | 97.2 | 98.5 | 71
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 26485983 | 2083 | 98.5 | 97.5 | 69
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 209071 | 2291 | 98.4 | 99.8 | 61
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 20698283 | 2676 | 100.3 | 100.3 | 55
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 19989127 | 3136 | 99 | 99.5 | 29
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 23902203 | 3697 | 100.2 | 100.7 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 229171 | 2092 | 99 | 99.2 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 28066830 | 5564 | 99 | 98.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-14 | 22897263 | 2865 | 100.3 | 98.1 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 50223183 | 1111 | 99.8 | 100 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 50222677 | 3001 | 100.7 | 100 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 50225351 | 1094 | 99.2 | 99.5 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 50225104 | 1418 | 99.8 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 50222922 | 854 | 99.2 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 23900345 | 2842 | 100.2 | 100.4 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 50221819 | 1388 | 99.7 | 100.2 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 21669503 | 2022 | 99.3 | 98.5 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 50222697 | 2018 | 100 | 98.3 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 23902128 | 3985 | 100.4 | 100 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 23899801 | 2478 | 98.6 | 98.7 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 23378071 | 6587 | 98.5 | 98.3 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 23378200 | 1549 | 101.4 | 101 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-15 | 22728760 | 3402 | 98.9 | 93.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 50222906 | 1067 | 100.5 | 99.1 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 50225231 | 999 | 100 | 100.6 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 50223266 | 1126 | 101 | 101.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 50225478 | 830 | 100.2 | 100.2 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 50222693 | 593 | 99.8 | 100.3 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 50223995 | 1090 | 99.7 | 100.1 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 50223292 | 1446 | 99.8 | 100 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 23898570 | 1474 | 100.2 | 100.3 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 50223533 | 782 | 99.6 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 50221914 | 658 | 99 | 98.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 23900178 | 3974 | 100.4 | 99.8 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 200146 | 3716 | 100.7 | 102.5 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 50223580 | 977 | 99.3 | 99.8 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 257989 | 1186 | 99.9 | 97.6 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 256830 | 1399 | 100.2 | 100.5 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 198901 | 1573 | 100.2 | 100.2 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 23378902 | 4013 | 100.4 | 100.5 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 26486722 | 3136 | 98.8 | 96.1 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-18 | 227557 | 3472 | 98.2 | 98 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 50223777 | 1517 | 100.2 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 50223289 | 392 | 100 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 50221757 | 1648 | 100 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 50223850 | 1401 | 99.6 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 50223310 | 1501 | 99.6 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 258430 | 570 | 99.4 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 50225069 | 817 | 99 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 50223153 | 603 | 99.8 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 50222288 | 841 | 99 | 98.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 23378810 | 3926 | 99.4 | 98.5 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 22095154 | 3562 | 101.2 | 101.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 256094 | 1957 | 100.2 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 50223402 | 1577 | 99.6 | 96.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 199972 | 3424 | 99.6 | 99.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-19 | 2331896 | 2711 | 98.8 | 93 | 25
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 50223919 | 1596 | 100 | 100.2 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 50224855 | 216 | 99.2 | 99.8 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 22098408 | 1217 | 100.3 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 23899942 | 4208 | 99.5 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 23902595 | 4084 | 99.7 | 99.5 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 23900544 | 3100 | 98.9 | 99.1 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 23379427 | 4852 | 99.1 | 100.2 | 83
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 23382315 | 3129 | 99.7 | 99.1 | 62
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 202774 | 2654 | 98.2 | 96.5 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 21830031 | 3246 | 100.5 | 100.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-20 | 23091565 | 3020 | 98.4 | 98.2 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50224056 | 514 | 100.4 | 100.5 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50223781 | 1739 | 100.7 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50222641 | 1179 | 99.9 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50222715 | 146 | 99.5 | 99.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50222562 | 1041 | 100.4 | 101 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50222760 | 1365 | 99.7 | 99.7 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50222978 | 2196 | 100.6 | 100.8 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50222710 | 879 | 99.3 | 99.2 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50223009 | 1169 | 99.4 | 99.7 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50223707 | 1181 | 100.2 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50222989 | 479 | 99.2 | 99.7 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50224799 | 1716 | 99 | 99.4 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50223044 | 1665 | 99.1 | 99.3 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50221754 | 1430 | 99.6 | 98.7 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50222850 | 1721 | 99.5 | 96.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50222680 | 1630 | 99.7 | 99.6 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-21 | 50225117 | 1545 | 99 | 99.1 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50225329 | 771 | 100.2 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50224962 | 609 | 99.8 | 100.2 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50225307 | 1001 | 98.9 | 99.7 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50222578 | 638 | 100.6 | 100.7 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50221746 | 667 | 100.2 | 99.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50225035 | 1499 | 99.4 | 99.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50223858 | 1828 | 99.8 | 99 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50222997 | 1465 | 99.9 | 100.3 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50223732 | 1116 | 99.9 | 100 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50222762 | 1647 | 99.4 | 99.5 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50224964 | 757 | 99.4 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50225370 | 4049 | 99.9 | 98.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50223429 | 2086 | 100.3 | 100.7 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 50223497 | 2296 | 100.1 | 98.6 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 256266 | 2501 | 98.9 | 99.1 | 72
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 21669203 | 3467 | 99.8 | 98.9 | 58
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-22 | 230077 | 1693 | 99.7 | 97 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 50224785 | 503 | 100.6 | 101 | 100.5
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 23382197 | 1808 | 101.2 | 101 | 100.2
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 50206979 | 1616 | 99.4 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 21962257 | 4537 | 100.4 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 50223572 | 1831 | 100.4 | 99.25 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 50225095 | 2426 | 98.2 | 98 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 26487173 | 2511 | 99.2 | 100.5 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 26486911 | 5449 | 99.2 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 73900430 | 3853 | 99 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 50224959 | 2241 | 100.2 | 99.2 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 23382949 | 3135 | 98.8 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 50225284 | 2480 | 97.4 | 97.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-25 | 21969995 | 5845 | 99.2 | 95 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 50224055 | 1791 | 99.8 | 100.25 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 23900341 | 4213 | 100.2 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 50223325 | 1160 | 99 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 50223069 | 2433 | 100 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 50225298 | 1223 | 99.4 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 50225359 | 976 | 98.6 | 98.5 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 50223113 | 1141 | 99.8 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 50222774 | 719 | 99.6 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 50225119 | 797 | 99 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 50225160 | 1234 | 98.6 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 50225160 | 1738 | 99.5 | 98.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 153418 | 824 | 98.8 | 98.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 23902169 | 2881 | 99.4 | 99.5 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 23382616 | 4608 | 98 | 97 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-26 | 203767 | 3643 | 99.4 | 99 | 25
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 22118275 | 3546 | 101.6 | 101.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 22741539 | 4006 | 100.4 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50223593 | 1462 | 99.8 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50224906 | 2687 | 100 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23382613 | 3564 | 99.6 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23898227 | 3276 | 99 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50222965 | 2309 | 99 | 99.75 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23840541 | 3108 | 99.6 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50223064 | 1371 | 99.2 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 26487258 | 5264 | 99.4 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50221698 | 772 | 99 | 99.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23900450 | 4355 | 99 | 98.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 21830166 | 5929 | 99.2 | 100.5 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 22728582 | 2984 | 100.8 | 101 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23899732 | 2376 | 99.4 | 101 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 26487806 | 1395 | 100.2 | 101.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50223706 | 1151 | 100 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50224036 | 1844 | 99.2 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23898124 | 2852 | 98.8 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23378856 | 1826 | 99.5 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50222180 | 2201 | 98.8 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50222917 | 982 | 99.2 | 98.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23382477 | 4461 | 98 | 98 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23840581 | 3089 | 100 | 98 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50221804 | 3983 | 100.2 | 99.5 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 28058344 | 3039 | 98.8 | 100.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 257568 | 2678 | 98.4 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50223920 | 776 | 99.6 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50225123 | 1939 | 98 | 97 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 21248378 | 2764 | 100.6 | 101 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50222612 | 1951 | 99 | 98.8 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 739803597 | 1302 | 100 | 98 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50223860 | 3163 | 99.6 | 99.5 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 50223938 | 1680 | 98.8 | 98.5 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 26486818 | 3256 | 99.6 | 99.25 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23378789 | 4019 | 0 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-27 | 23899673 | 2242 | 0 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 257874 | 1857 | 100.2 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 50223312 | 1447 | 100 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 50225447 | 1290 | 100.2 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 50223036 | 1147 | 99.6 | 99 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 50222661 | 1095 | 99.4 | 99 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 50222925 | 824 | 100.2 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 50223531 | 1162 | 100.6 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 50223534 | 1327 | 98.6 | 99.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 50223804 | 1955 | 99 | 100 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 50225377 | 1961 | 99.6 | 100.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 50222632 | 2174 | 99.6 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 23061862 | 3345 | 99.4 | 100 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 207779 | 3168 | 99.8 | 100 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 20350272 | 2473 | 100 | 95 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-07-29 | 23380249 | 3378 | 98.2 | 94 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50223955 | 1770 | 100.9 | 101.2 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50223506 | 351 | 101 | 101.1 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50222614 | 1655 | 98.3 | 100.5 | 101
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50223646 | 1319 | 100.1 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50223939 | 1158 | 99.7 | 100.2 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50222540 | 446 | 99.7 | 100 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50222539 | 1180 | 99.6 | 95.8 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50223148 | 2209 | 100.2 | 100.4 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50225290 | 2244 | 100.1 | 100.2 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50225226 | 1883 | 99.7 | 100.2 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50223386 | 924 | 99.7 | 100.2 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50221762 | 2271 | 99.9 | 99.6 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50225168 | 1023 | 99.1 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50223138 | 811 | 99.5 | 98.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50222711 | 1739 | 99.5 | 99.7 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50223807 | 2228 | 98.7 | 99 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50221637 | 1966 | 99.3 | 98.7 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 256439 | 2288 | 99.4 | 100.5 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 257493 | 3571 | 99.3 | 98.6 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 257143 | 1805 | 99.1 | 98.2 | 68
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 257433 | 2277 | 98.4 | 96 | 67
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-01 | 50223690 | 982 | 98.7 | 96.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50223648 | 1059 | 100.3 | 101.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50223833 | 2225 | 99.8 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50224925 | 1800 | 99.4 | 99.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50223715 | 2306 | 99.9 | 96.9 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50222719 | 1352 | 100.1 | 100.3 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50225324 | 2205 | 99.9 | 95.8 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50223789 | 771 | 100.6 | 100.1 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 39803813 | 4003 | 100.8 | 101 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50222692 | 3871 | 99.4 | 99.7 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50225014 | 657 | 99.5 | 99.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 39803809 | 2364 | 99.6 | 98.7 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 39803761 | 1760 | 98.8 | 99.8 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50223199 | 721 | 99.2 | 98.8 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50223007 | 2049 | 98.5 | 98 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50224891 | 1515 | 100 | 100.1 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50223496 | 1402 | 99.6 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50223195 | 889 | 99.7 | 98.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 22341108 | 2841 | 100 | 99.6 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50223378 | 2892 | 99.5 | 98.3 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 22776596 | 3643 | 100.4 | 100.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 39803764 | 2849 | 99.3 | 100.2 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 23899620 | 3112 | 98.8 | 98.7 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 39803762 | 3820 | 96.9 | 94.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 50223724 | 2538 | 98.9 | 97.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 23900247 | 1895 | 99.1 | 99 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 23899994 | 2907 | 100.9 | 98.8 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 26486128 | 1826 | 100.6 | 97.2 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 23898146 | 3662 | 97.4 | 98 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 23900354 | 3453 | 99.9 | 98.5 | 68
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 23900317 | 3635 | 98.2 | 97.5 | 68
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 23377249 | 2795 | 98.6 | 98.4 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 23902471 | 2548 | 98.7 | 97.3 | 55
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 23841371 | 3049 | 99.3 | 96.8 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 188338 | 1248 | 97 | 97.2 | 22
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 22153944 | 4690 | 99 | 97.2 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-02 | 22807385 | 3183 | 99.6 | 98.2 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 50223649 | 940 | 100.1 | 100.4 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 50223305 | 1418 | 99.8 | 100.1 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 50222949 | 2565 | 100 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 50225039 | 2964 | 99.5 | 99.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 50222892 | 604 | 99.8 | 99.6 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 50223652 | 1505 | 99.6 | 100 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 50225392 | 1493 | 99.2 | 99.7 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 50223031 | 1080 | 99.8 | 99.8 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 50224994 | 1189 | 99.5 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 50222919 | 1825 | 98.8 | 99 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 22175110 | 3324 | 98.6 | 96.3 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-04 | 22696732 | 2679 | 99.4 | 95.4 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50224928 | 718 | 99.6 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50222994 | 981 | 100.3 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50224942 | 2559 | 99.8 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50223516 | 1724 | 99.5 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50223760 | 1355 | 100.2 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50223450 | 1528 | 99.7 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50224890 | 336 | 99.8 | 99.9 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50222757 | 696 | 99.7 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50223516 | 1188 | 99.6 | 98.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50224810 | 1401 | 99.6 | 97.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50224835 | 1589 | 99.2 | 97 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 257023 | 2429 | 99.4 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50223598 | 1813 | 99.8 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 258178 | 873 | 99.7 | 100.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 23902227 | 2875 | 100.6 | 99.5 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-05 | 50160203 | 5321 | 98.8 | 88 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 50222765 | 1497 | 100.7 | 101 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 50225058 | 1047 | 99.6 | 100 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 50223278 | 305 | 99.6 | 99.8 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 50222836 | 1465 | 100.8 | 101 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 50225318 | 1500 | 98.6 | 98.8 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 257950 | 4964 | 98.7 | 97.8 | 76
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 22266918 | 5209 | 99.8 | 99.2 | 58
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 50225027 | 3761 | 97.6 | 94.5 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 21851637 | 5343 | 101 | 96 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 21688386 | 3128 | 101.4 | 101.2 | 15
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-08 | 21325520 | 3080 | 100.2 | 96.5 | 15
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 50222756 | 1774 | 100 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 50223552 | 758 | 100.4 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 257022 | 1517 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 23899686 | 5305 | 100.6 | 92 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 502228 | 517 | 99.8 | 98.5 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 256655 | 1290 | 99.4 | 99.5 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 22567655 | 5535 | 99.6 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 25563348 | 2952 | 98.8 | 99 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 21291651 | 2074 | 98.4 | 98.75 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 50223691 | 1010 | 99.6 | 98.75 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 256165 | 2322 | 99.6 | 101 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 256167 | 2438 | 99.6 | 98 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 256162 | 2210 | 98.8 | 98.25 | 67
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 257332 | 1865 | 98.8 | 99 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 22747584 | 5620 | 99 | 97.5 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 257037 | 1973 | 98.8 | 100 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-09 | 20564892 | 2117 | 101.6 | 99.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 50223608 | 1763 | 100.4 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 50222782 | 1439 | 99.4 | 98 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 23308844 | 2570 | 101.6 | 102 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 23902149 | 3865 | 99.8 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 257721 | 1478 | 99 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 25563363 | 4278 | 99.8 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 23840802 | 3158 | 99 | 98 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 207976 | 4243 | 100.6 | 100.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 50222792 | 990 | 100 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 258401 | 2939 | 99 | 98 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 256287 | 2432 | 100.4 | 100.5 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 23167316 | 3355 | 102 | 95 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-10 | 23380518 | 2922 | 100.2 | 99.5 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 50223963 | 1097 | 100.6 | 100.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 21686970 | 3660 | 99 | 99.5 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 50223435 | 1102 | 99.4 | 99.8 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 22188401 | 7423 | 99.4 | 100 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 27502361 | 3026 | 100.6 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 50222952 | 914 | 99.1 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 50222905 | 1783 | 99 | 99.5 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 22175220 | 2925 | 100.5 | 100 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 20698408 | 2001 | 99.2 | 96.7 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 23263475 | 3169 | 97.6 | 98 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-11 | 23250085 | 3138 | 100.2 | 101.4 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-12 | 50223675 | 1009 | 99.7 | 100.4 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-12 | 205334 | 3411 | 99.4 | 100.2 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-12 | 50223769 | 2459 | 100.6 | 100.7 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-12 | 50225130 | 564 | 99 | 99.8 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-12 | 21889090 | 3011 | 101 | 101.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-12 | 23902590 | 3218 | 99.8 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-12 | 179006 | 2125 | 99.2 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-12 | 257505 | 1235 | 99.3 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-12 | 23063823 | 2782 | 98.6 | 98.5 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-12 | 21657456 | 3400 | 99 | 95.5 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50222699 | 1941 | 100.4 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50222683 | 2317 | 100.2 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50223309 | 955 | 100.2 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50222518 | 1223 | 100.2 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50222818 | 1706 | 100.2 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50223812 | 999 | 100.6 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50222382 | 2088 | 100.2 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50221699 | 2634 | 98.8 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50225439 | 1422 | 100 | 98 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50223990 | 1583 | 100.4 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50221842 | 1505 | 100 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-15 | 50224831 | 1145 | 99.8 | 94.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 50223061 | 1312 | 100.4 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 50222835 | 442 | 100 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 38960499 | 1534 | 99 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 50222909 | 1156 | 99 | 98 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 50225250 | 2120 | 100 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 50225368 | 816 | 100.4 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 50221821 | 961 | 100 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 38959259 | 559 | 99.4 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 38962931 | 1649 | 100 | 100 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 210588 | 3650 | 99.8 | 100 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 50218015 | 1446 | 99.8 | 100 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 23378227 | 4313 | 100.2 | 100.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-16 | 22153877 | 4558 | 98.6 | 98 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50223758 | 1833 | 100.2 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50222903 | 661 | 99.8 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 23378160 | 2302 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 37344694 | 1849 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50222977 | 852 | 98.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50225137 | 638 | 100.4 | 98.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50224069 | 2393 | 100 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50224931 | 2494 | 98.8 | 99 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 257357 | 2780 | 100 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50223517 | 1414 | 99.8 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50221808 | 1970 | 100.6 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 38960514 | 1320 | 100.4 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 38960830 | 1213 | 100 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50223495 | 1487 | 99.6 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 23378850 | 5881 | 99 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 257146 | 3086 | 99 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50224921 | 2030 | 100 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50224941 | 1038 | 99.4 | 98.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 50225150 | 1191 | 99 | 98.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 23854614 | 4289 | 98 | 98.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 257321 | 1273 | 99.6 | 97.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 256863 | 2609 | 99 | 99 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-17 | 22266868 | 4046 | 99 | 99.5 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 22728565 | 3217 | 101.6 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 22728565 | 3217 | 101.6 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223747 | 984 | 100.4 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223747 | 984 | 100.4 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223243 | 637 | 100 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223243 | 637 | 100 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223345 | 2309 | 99.6 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223345 | 2309 | 99.6 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223839 | 661 | 99.6 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223839 | 661 | 99.6 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223945 | 600 | 99.4 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223945 | 600 | 99.4 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223590 | 2936 | 99.2 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223590 | 2936 | 99.2 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223446 | 1625 | 100 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223446 | 1625 | 100 | 100.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50225327 | 251 | 99.8 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50225327 | 251 | 99.8 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50224817 | 1137 | 99.4 | 98.4 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50224817 | 1137 | 99.4 | 98.4 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223015 | 2807 | 100 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223015 | 2807 | 100 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223967 | 2264 | 100 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 50223967 | 2264 | 100 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 23898117 | 4508 | 99.6 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 23898117 | 4508 | 99.6 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 256908 | 2379 | 100 | 100 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 256908 | 2379 | 100 | 100 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 26603721 | 2380 | 99.2 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-18 | 26603721 | 2380 | 99.2 | 100 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 50223655 | 1867 | 100.2 | 101.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 50222297 | 1264 | 100.8 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 50222573 | 4054 | 100 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 50222703 | 930 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 50223581 | 1400 | 99.8 | 99.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 256710 | 7256 | 98.8 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 50223601 | 1782 | 98.4 | 98 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 256029 | 848 | 100 | 96.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 50222908 | 1429 | 100.2 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 50222490 | 1341 | 100 | 100.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 256523 | 1934 | 99.6 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 257597 | 2279 | 98.2 | 98 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-19 | 50223700 | 1967 | 99.8 | 100 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 23380456 | 4324 | 98.6 | 101.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 50222385 | 1390 | 99.2 | 96 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 50223294 | 1690 | 99.8 | 101 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 23840910 | 3616 | 100.4 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 50223155 | 1647 | 100 | 98 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 21852416 | 3137 | 100.2 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 50223574 | 623 | 99.4 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 256901 | 373 | 99.6 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 50223303 | 2142 | 99.8 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 23313335 |  | 99.8 | 99 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-22 | 50221801 | 1281 | 99 | 99 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 50222753 | 1088 | 100.1 | 100.2 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 50223979 | 1176 | 100.5 | 100 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 50222930 | 1686 | 99.8 | 100 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 50225402 | 1051 | 99.6 | 100 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 256139 | 1981 | 99.5 | 99.6 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 50225458 | 2345 | 99.8 | 99.5 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 50223452 | 1597 | 99.8 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 258436 | 1754 | 99.4 | 99.6 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 256327 | 1813 | 99.2 | 97 | 86
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 23379345 | 5219 | 99.6 | 100 | 71
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-23 | 150468 | 5067 | 99.8 | 100.9 | 65
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-24 | 50224863 | 1269 | 99.6 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-24 | 50223755 | 703 | 99.2 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-24 | 23314800 | 3325 | 101.2 | 102.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-24 | 23854524 | 2862 | 99.6 | 100.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-24 | 257589 | 2426 | 99.4 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-24 | 39803689 | 1213 | 100.2 | 101 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-24 | 19683306 | 3605 | 100.4 | 99 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-24 | 219697 | 3400 | 100 | 100.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-25 | 50225042 | 991 | 99.9 | 100 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-25 | 50223756 | 684 | 100.3 | 100.7 | 96
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-25 | 50169868 | 1148 | 99.8 | 101.5 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-25 | 50173727 | 3311 | 100.8 | 100.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-25 | 23377879 | 5879 | 99 | 99.8 | 78
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-25 | 26486411 | 4066 | 99.6 | 99.8 | 76
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-25 | 158910 | 924 | 99.6 | 100 | 35
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-25 | 20219637 | 3559 | 97.8 | 96.6 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50223701 | 1958 | 100.6 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50223582 | 1207 | 100.7 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50223207 | 931 | 100.1 | 100.4 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50225017 | 503 | 99.8 | 99.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50222963 | 3559 | 98.6 | 98.7 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50223584 | 1340 | 99.9 | 99.5 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50225357 | 1037 | 99.7 | 98.5 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 229517 | 2382 | 100.1 | 101.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50223585 | 1057 | 99.8 | 100.7 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50223398 | 4514 | 99.9 | 100.1 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50222289 | 4612 | 98.3 | 99.1 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50223010 | 1838 | 98.7 | 98.7 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 256108 | 2930 | 98.6 | 99.1 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 23841243 | 3558 | 98.8 | 96.4 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 196318 | 1580 | 99 | 99.2 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 50161739 | 7514 | 99.3 | 96.7 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 23902415 | 4743 | 96.2 | 96.3 | 68
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-29 | 23854468 | 3365 | 98.1 | 85.8 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-31 | 50222293 | 3868 | 100.2 | 99.9 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-31 | 256593 | 1514 | 98.9 | 99.6 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-31 | 5536576 | 2956 | 97.9 | 98.2 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-31 | 22561740 | 2679 | 99.7 | 99.5 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-31 | 21852445 | 4919 | 96.8 | 93.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-08-31 | 23091528 | 3898 | 97.8 | 91.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50223287 | 2793 | 100.4 | 100.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50223186 | 1792 | 99.8 | 100.5 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 22897413 | 2698 | 100 | 100.6 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50223484 | 4581 | 99.8 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 257021 | 1587 | 100 | 100.2 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50225481 | 1009 | 99.6 | 99.5 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 189419 | 4239 | 101.4 | 102.2 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50222292 | 3259 | 99.3 | 99.5 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50222290 | 4950 | 99.6 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50224993 | 1506 | 98.9 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50223486 | 4997 | 100 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50225323 | 1524 | 98.6 | 99.3 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50223991 | 2439 | 99.9 | 99.5 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50222291 | 6414 | 99.5 | 100 | 87
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50223679 | 1802 | 99.8 | 100.4 | 86
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 256149 | 2278 | 99.8 | 100.9 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 50222379 | 5964 | 99.1 | 93 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 207773 | 981 | 101 | 101.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-01 | 26487492 | 1847 | 100.5 | 99.6 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 23840944 | 2734 | 99.5 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 20699059 | 2418 | 100.4 | 100.2 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 739803760 | 1873 | 99.6 | 99.8 | 84
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 739803763 | 3188 | 98.8 | 99.9 | 82
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 23840821 | 2261 | 99.2 | 100.3 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 50223535 | 431 | 99.4 | 98.3 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 258016 | 1577 | 98.8 | 96.4 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 21198925 | 2154 | 100.3 | 100.3 | 62
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 166932 | 2921 | 99.4 | 100.2 | 15
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 19879781 | 5052 | 100.1 | 98.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-02 | 202857 | 3494 | 99.4 | 98.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 50223483 | 4315 | 100.5 | 101 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 50223396 | 3833 | 99.6 | 98.5 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 50222652 | 4420 | 100 | 100.5 | 94
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 50222649 | 3010 | 100.3 | 100 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 22567843 | 2980 | 100.8 | 102.1 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 50222651 | 3969 | 100 | 100.4 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 25563316 | 2893 | 99.4 | 100.2 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 50222485 | 930 | 98.8 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 50224905 | 1390 | 99.4 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 50225170 | 1775 | 99 | 99.3 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 257391 | 2996 | 98.9 | 99.8 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 23898396 | 4221 | 98.4 | 99 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-06 | 23249989 | 3869 | 98.4 | 98 | 20
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-07 | 39726542 | 3925 | 99.6 | 100.2 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-07 | 196297 | 3493 | 101 | 101.5 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-07 | 257861 | 1566 | 99.2 | 95.6 | 25
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 50223137 | 562 | 99.9 | 100.2 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 50222842 | 634 | 99.8 | 100 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 50224029 | 785 | 99.7 | 99.6 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 50224014 | 1560 | 99.8 | 100.3 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 50222643 | 2728 | 99.4 | 99.8 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 23840587 | 3174 | 99.8 | 100.5 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 50224045 | 1777 | 100.2 | 100.6 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 50224976 | 794 | 98.6 | 99.5 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 50223510 | 1982 | 99 | 100.4 | 91
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 23377092 | 4415 | 99.4 | 99.6 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 257825 | 1546 | 98.8 | 99.1 | 86
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 22198784 | 4718 | 99.2 | 99.4 | 84
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 19908364 | 2678 | 99.6 | 99.8 | 81
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-08 | 26485933 | 4044 | 99.8 | 101.2 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-09 | 23381764 | 2486 | 100 | 100.5 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-09 | 50222844 | 1748 | 99.4 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-09 | 23380316 | 9162 | 102 | 102.2 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-09 | 50224830 | 1105 | 99.4 | 99 | 89
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-09 | 23900141 | 2719 | 99.6 | 100 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-09 | 19684081 | 4099 | 99.3 | 100.1 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-09 | 19908527 | 2508 | 98.8 | 99.2 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-09 | 211193 | 2409 | 98.2 | 99.6 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-09 | 22997747 | 2404 | 98.2 | 95 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 50223478 | 3934 | 100.6 | 101 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 50224952 | 1699 | 100.4 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 50223391 | 4257 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 50223388 | 3464 | 99.6 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 50223394 | 4895 | 98.4 | 98.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 50223390 | 5555 | 97 | 97 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 50223704 | 2624 | 100.6 | 100.2 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 22876126 | 2825 | 100.6 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 22728594 | 2357 | 100.4 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 50225285 | 951 | 100 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 23378056 | 7805 | 99.2 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 50223221 | 3400 | 98.6 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 23380176 | 5447 | 100.2 | 100 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 23898488 | 5580 | 101 | 102.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-12 | 50223272 | 3844 | 98.4 | 97.5 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-28 | 50225285 | 1876 | 100 | 100.1 | 98
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-28 | 50223521 | 665 | 99.4 | 99.5 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-28 | 189559 | 2351 | 101.7 | 102.4 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-28 | 50222849 | 1560 | 100.1 | 100.4 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-28 | 50224968 | 435 | 99.7 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-28 | 50221810 | 2021 | 99.9 | 99.6 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-28 | 256515 | 2495 | 99.6 | 100.6 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-28 | 258188 | 1616 | 100.2 | 100.4 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-28 | 50222591 | 1034 | 100.1 | 99.2 | 75
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-28 | 207310 | 3662 | 100.7 | 99.8 | 72
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 207940 | 4223 | 100 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 23378483 | 1204 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 50223323 | 1073 | 100 | 100 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 255987 | 2698 | 99.8 | 99.5 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 50223862 | 873 | 98.8 | 99 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 21325506 | 1780 | 101.4 | 103 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 50222519 | 1478 | 99.4 | 99.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 50224852 | 888 | 99.4 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 50223529 | 2221 | 99.4 | 97 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 22747476 | 3241 | 100.2 | 100 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 20404303 | 1658 | 99.8 | 99.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-09-29 | 50222656 | 2805 | 98.5 | 97.5 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-10-07 | 50223845 | 926 | 72 | 0 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-10-17 | 50222638 | 2144 | 100.4 | 101 | 102
1995 | 2011 | 16 | 2011-10-17 | 50221723 | 1904 | 100 | 99.7 | 95
1995 | 2011 | 16 | 2011-10-17 | 50224063 | 1652 | 100 | 100.7 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-10-17 | 50223449 | 1099 | 98.6 | 99.5 | 93
1995 | 2011 | 16 | 2011-10-17 | 21962250 | 6110 | 100.2 | 100 | 55
1995 | 2011 | 16 | 2011-10-17 | 20876373 | 3614 | 98.1 | 97.4 | 55
1995 | 2011 | 16 | 2011-10-17 | 21688329 | 4227 | 99.7 | 99.3 | 0
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-07 | 50222882 | 1639 | 100.1 | 99.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-07 | 23902422 | 3260 | 100.2 | 101.5 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-07 | 20564749 | 1467 | 98.8 | 99 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-07 | 22341242 | 3328 | 99.5 | 98.5 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-07 | 22807313 | 3633 | 98.6 | 98 | 97
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-07 | 19890221 | 1487 | 100.6 | 99.5 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-07 | 22095257 | 2478 | 98.6 | 98.5 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-08 | 256123 | 987 | 99.5 | 97 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 50224716 | 539 | 100.2 | 100.2 | 100.6
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 50175214 | 3566 | 100.5 | 99.8 | 100.5
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 50223796 | 1644 | 100.3 | 99.7 | 100.1
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 50223759 | 1680 | 100 | 100.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 50223842 | 2414 | 99.6 | 98.9 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 50224966 | 1014 | 100 | 98.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 50222946 | 1158 | 100.2 | 101.1 | 99
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 50222384 | 938 | 100.6 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 23263579 | 3438 | 99.8 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 23378524 | 3510 | 99.6 | 99.3 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-13 | 50222791 | 1418 | 100.2 | 95 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 50222902 | 3451 | 100.1 | 100.5 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 50224494 | 1614 | 100.6 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 19976831 | 1583 | 98 | 99 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 50224430 | 561 | 100.4 | 100.7 | 92
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 19682314 | 2434 | 99.8 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 50223447 | 1132 | 100.3 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 257057 | 486 | 98.8 | 94.5 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 50223670 | 806 | 100.5 | 99.3 | 88
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 23898174 | 3734 | 98.6 | 100.5 | 85
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 50193171 | 1845 | 99 | 99.7 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 23378164 | 6482 | 98.4 | 99.5 | 50
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 23854281 | 5971 | 97.6 | 96 | 45
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-15 | 20350791 | 2406 | 98.8 | 99.2 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-16 | 21248500 | 2936 | 101.6 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-16 | 50223877 | 836 | 100.2 | 100.8 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-16 | 50223577 | 1504 | 100 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-16 | 50223335 | 1448 | 99.8 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-16 | 19908669 | 3783 | 100.2 | 99.9 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-16 | 50225013 | 2110 | 99.2 | 99.6 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-16 | 20702778 | 2557 | 99.8 | 99.2 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-19 | 203724 | 1777 | 100.1 | 101 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-19 | 19683810 | 2888 | 100.1 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-19 | 28131065 | 3177 | 100 | 99 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-19 | 23377220 | 2313 | 99.5 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-20 | 50221739 | 1453 | 100.2 | 100.4 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-20 | 50225209 | 185 | 100 | 100.1 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-20 | 204698 | 1123 | 100.2 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-20 | 50225200 | 1251 | 99.2 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-20 | 50181979 | 3544 | 100.4 | 100.2 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-20 | 21292762 | 4968 | 100.1 | 100.2 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-21 | 160324 | 1686 | 101.4 | 101.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-21 | 50223854 | 977 | 100.2 | 100.4 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-21 | 50223030 | 1185 | 99.8 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-21 | 50225036 | 761 | 100 | 100.1 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-21 | 257612 | 1018 | 100 | 99.6 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-21 | 50223918 | 1394 | 100.1 | 99.8 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 22266809 | 2839 | 100.2 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 50223160 | 1037 | 100.6 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 23382458 | 2077 | 100.2 | 100.1 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 50223319 | 662 | 100.2 | 100 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 23382022 | 2175 | 99.4 | 99.9 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 50223014 | 1974 | 99.8 | 99.8 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 20368283 | 2749 | 99.4 | 98.9 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 50225145 | 1034 | 99.5 | 100.1 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 21852381 | 5752 | 99 | 100.1 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 23900551 | 3521 | 98.7 | 99.5 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-27 | 23314867 | 2519 | 99.7 | 100.1 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-28 | 50223110 | 673 | 100.1 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-28 | 258507 | 379 | 100.1 | 100.1 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-28 | 22528331 | 3354 | 100.2 | 100.4 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-28 | 257639 | 1971 | 99.5 | 99.8 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-28 | 23900448 | 2992 | 99.4 | 99.8 | 10
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-29 | 50224848 | 1362 | 100.1 | 100.2 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-29 | 151270 | 3268 | 100.2 | 100.1 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-29 | 201910 | 4874 | 98.6 | 99 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-29 | 50221363 | 1408 | 100.1 | 99.9 | 60
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 26486059 | 2646 | 100.1 | 100.3 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 222695 | 2093 | 99.6 | 99.7 | 100
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 23165233 | 2485 | 100.1 | 100.2 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 23381884 | 1971 | 99.8 | 100 | 90
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 26486461 | 1414 | 99.1 | 99.6 | 80
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 149602 | 3589 | 101 | 101.1 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 149602 | 3589 | 101 | 101.1 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 193445 | 3578 | 100.2 | 100.1 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 193445 | 3578 | 100.2 | 100.1 | 70
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 206218 | 5920 | 100.1 | 99.9 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 206218 | 5920 | 100.1 | 99.9 | 40
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 21962126 | 2251 | 99.1 | 98.9 | 30
1995 | 2011 | 16 | 2011-12-30 | 19890237 | 2652 | 99.8 | 99.7 | 10
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-03 | 178369 | 1569 | 100.1 | 100.1 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-03 | 258724 | 1819 | 100 | 100.1 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-03 | 262074 | 3841 | 99.5 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-03 | 261391 | 1857 | 99.6 | 99.9 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-03 | 23378921 | 3092 | 100.4 | 100.3 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-03 | 147196 | 3699 | 100.2 | 100.3 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-03 | 202663 | 2199 | 100.1 | 100.3 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-03 | 201822 | 1391 | 99.3 | 99.7 | 60
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-03 | 27502413 | 3089 | 98.8 | 99.1 | 60
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-03 | 169738 | 6186 | 100.2 | 99.9 | 10
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-05 | 42064769 | 1553 | 100.2 | 99.9 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-05 | 152545 | 2530 | 100.2 | 101.5 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-05 | 260264 | 1451 | 100.1 | 100.8 | 94
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-05 | 169865 | 3300 | 100.3 | 101.5 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-05 | 205526 | 2604 | 100.3 | 101.3 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-05 | 229684 | 1655 | 100.1 | 100.3 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-05 | 199400 | 4041 | 99.9 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-05 | 258670 | 1944 | 99.9 | 100 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-06 | 41924118 | 1168 | 99.7 | 100 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-06 | 37776549 | 959 | 100.5 | 101 | 96
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-06 | 73980372 | 1164 | 100 | 100.2 | 96
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-06 | 41923550 | 1777 | 98.2 | 98.2 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-06 | 149123 | 1283 | 99.2 | 99.1 | 89
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-06 | 23902424 | 3169 | 98.8 | 99.8 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-06 | 150233 | 4640 | 101.1 | 101.3 | 20
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-09 | 22470246 | 3230 | 101.1 | 100.9 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-09 | 23249961 | 2757 | 100.1 | 100.4 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-09 | 41924070 | 1044 | 100.2 | 100.3 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-11 | 41923585 | 2223 | 99.9 | 100.4 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-11 | 42064128 | 632 | 100.2 | 100.3 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-11 | 41620663 | 1438 | 100.2 | 100.3 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-11 | 23757526 | 3163 | 100.4 | 100.2 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-12 | 260437 | 1545 | 99.7 | 100.3 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-12 | 23063613 | 4609 | 100.1 | 100.2 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-18 | 157106 | 1402 | 100.4 | 100.5 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-18 | 42064130 | 368 | 100.4 | 100.1 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-18 | 50196367 | 1885 | 100 | 100.4 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-18 | 26486700 | 2791 | 99.4 | 100 | 83
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-18 | 23381696 | 4380 | 99.8 | 100.2 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-18 | 35374956 | 1128 | 0 | 0 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-20 | 150397 | 2623 | 100.4 | 100.2 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-20 | 262871 | 190 | 99.8 | 99.7 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-20 | 197214 | 3812 | 100.4 | 100.3 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-20 | 22642982 | 3496 | 99.7 | 99.8 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-20 | 21898725 | 4782 | 100.2 | 100.4 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-20 | 148172 | 5930 | 99.9 | 100.1 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-20 | 177070 | 2217 | 99.9 | 99.3 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-20 | 259887 | 3403 | 98.9 | 99.3 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-20 | 148717 | 918 | 99.5 | 99.9 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 207905 | 2609 | 100.6 | 100.4 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 207905 | 2609 | 100.6 | 100.4 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 169664 | 1776 | 99.8 | 100 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 169664 | 1776 | 99.8 | 100 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 22063807 | 4076 | 101 | 101.6 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 199793 | 1016 | 100.3 | 101.8 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 173566 | 2587 | 99.8 | 100.1 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 173566 | 2587 | 99.8 | 100.1 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 157084 | 315 | 99.4 | 99.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 189368 | 7655 | 92 | 88 | 60
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 189368 | 7655 | 92 | 88 | 60
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-23 | 42064833 | 5332 | 98.6 | 96.5 | 20
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-25 | 204872 | 4608 | 100.9 | 100.6 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-25 | 23840867 | 2220 | 100.3 | 100.1 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-25 | 23902220 | 2418 | 99.6 | 100 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-25 | 259823 | 1086 | 99.7 | 100.1 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-25 | 38552307 | 1645 | 99.8 | 99.1 | 30
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-25 | 149634 | 1822 | 0 | 0 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-26 | 185766 | 1830 | 101 | 100.9 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-26 | 261223 | 1227 | 100.1 | 100.6 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-26 | 188011 | 971 | 100.5 | 100.4 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-26 | 162127 | 4450 | 100.3 | 100.2 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-26 | 205887 | 4255 | 100.3 | 100.2 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-26 | 23902215 | 5087 | 99.7 | 100 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-26 | 259920 | 5628 | 99.6 | 99.1 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-26 | 41620691 | 603 | 99.6 | 99.1 | 30
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-30 | 262623 | 1289 | 100.5 | 100.4 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-30 | 23377032 | 3762 | 100.1 | 100.2 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-30 | 263014 | 883 | 100.1 | 100.2 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-30 | 261355 | 2269 | 99.7 | 99.9 | 40
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-30 | 23382415 | 3437 | 99.9 | 99.7 | 40
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-30 | 42064030 | 939 | 100.3 | 100.2 | 30
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-31 | 262301 | 734 | 99.9 | 100 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-31 | 160745 | 1080 | 99.1 | 99.9 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-01-31 | 193447 | 1992 | 99.7 | 99.3 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-01 | 260529 | 2108 | 100.2 | 100.5 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-01 | 260919 | 2175 | 99.4 | 99.6 | 94
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-01 | 739803589 | 1301 | 99.7 | 100.2 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-01 | 41923535 | 1707 | 97 | 97.5 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-02 | 263074 | 811 | 99.7 | 99.8 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-03 | 23381799 | 4171 | 99.6 | 100.4 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-03 | 26487021 | 3245 | 98.8 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-03 | 211696 | 1756 | 96.2 | 96.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-03 | 185965 | 2333 | 99.4 | 100.2 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-03 | 222119 | 768 | 99.5 | 100 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-03 | 169672 | 3290 | 99.4 | 100 | 60
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-03 | 211044 | 824 | 100.2 | 100.6 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-06 | 200266 | 1332 | 100.8 | 101 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-06 | 261234 | 1105 | 100.2 | 100.8 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-06 | 42063925 | 729 | 100.6 | 100.5 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-06 | 163911 | 3603 | 100 | 100.2 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-06 | 211068 | 2091 | 100.4 | 100.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-06 | 148922 | 772 | 100.6 | 100.5 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-06 | 41924251 | 2936 | 98.8 | 99.2 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-07 | 39803607 | 2108 | 99.8 | 100.4 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-07 | 23382845 | 3838 | 100.8 | 100.5 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-07 | 39803660 | 1008 | 99 | 100.3 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-07 | 210884 | 6481 | 97.2 | 96.5 | 10
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-09 | 261354 | 2587 | 99.4 | 100.5 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-09 | 262164 | 1898 | 99.8 | 101 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-09 | 42064181 | 619 | 99.6 | 101 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-09 | 39803751 | 885 | 100 | 100.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-09 | 27502360 | 2567 | 98.8 | 99 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-09 | 213734 | 3579 | 99 | 99.5 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-13 | 39803586 | 1308 | 100.4 | 101 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-13 | 148282 | 7530 | 101.2 | 100.5 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-13 | 41620432 | 756 | 99.4 | 100.5 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-13 | 41620688 | 695 | 99.6 | 99.4 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-13 | 150561 | 7380 | 100.2 | 100.6 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-13 | 23382993 | 3417 | 98.6 | 100 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-13 | 146259 | 5297 | 102 | 102.2 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-13 | 42064123 | 2309 | 99.8 | 99 | 40
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-13 | 41923816 | 1128 | 98.8 | 99.5 | 20
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-15 | 262698 | 2191 | 99.2 | 99.7 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-15 | 211666 | 3364 | 101 | 101.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-15 | 206177 | 4600 | 100.4 | 100.6 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-17 | 41620600 | 1103 | 99.8 | 100.5 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-17 | 150505 | 2160 | 98.2 | 100 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-21 | 177836 | 1508 | 101 | 101.5 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-21 | 41620523 | 2847 | 100.4 | 100.5 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-21 | 42064237 | 1399 | 99.6 | 100.5 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-21 | 41923998 | 2197 | 99.8 | 100 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-21 | 42064619 | 1291 | 100.4 | 100.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-21 | 261923 | 448 | 99.6 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-21 | 262327 | 1810 | 100.2 | 100.5 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-21 | 26486150 | 4271 | 99 | 100.5 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-21 | 23900133 | 2443 | 98.8 | 99.5 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-21 | 23382743 | 2560 | 98.2 | 97.5 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-22 | 260617 | 1996 | 99.5 | 98.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-22 | 171631 | 2766 | 99.8 | 100 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-22 | 261733 | 1136 | 99.4 | 100.5 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-22 | 262767 | 632 | 99.4 | 98 | 60
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-22 | 41620770 | 1879 | 100 | 100 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-22 | 145444 | 1857 | 98.8 | 100 | 30
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-22 | 199227 | 8125 | 99.4 | 97.5 | 20
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-22 | 176016 | 5113 | 99.8 | 98.5 | 10
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-23 | 261714 | 759 | 100.3 | 100.5 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-23 | 263023 | 2069 | 100 | 100.1 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-23 | 22153885 | 4464 | 98.2 | 100.5 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-23 | 26486991 | 2476 | 98.8 | 100.4 | 68
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-23 | 41924306 | 999 | 99 | 96.5 | 65
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-27 | 23902506 | 3060 | 100.6 | 101.8 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-27 | 262840 | 5936 | 99.4 | 99.6 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-27 | 259445 | 947 | 99.8 | 99 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-02-27 | 213318 | 1401 | 98.6 | 98.4 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-01 | 261768 | 1095 | 99.8 | 99.8 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-01 | 259824 | 1492 | 99.6 | 100 | 97
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-01 | 41924350 | 2411 | 99.1 | 100.4 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-01 | 147133 | 5272 | 100.4 | 92.5 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-01 | 259812 | 2323 | 0 | 0 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-05 | 261684 | 1325 | 99.6 | 100.2 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-05 | 33862028 | 1744 | 100 | 100.4 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-05 | 41923742 | 7050 | 98.6 | 100 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-05 | 23382419 | 2685 | 100.4 | 101.6 | 87
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-05 | 158893 | 1324 | 100.7 | 100.2 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-05 | 184727 | 2335 | 99.6 | 100 | 55
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-07 | 262776 | 852 | 99.1 | 100 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-07 | 260964 | 1297 | 99.4 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-08 | 259955 | 1457 | 99.4 | 100.1 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-08 | 41620381 | 1369 | 98.8 | 99.1 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-08 | 261182 | 1518 | 100.6 | 100.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-12 | 259724 | 701 | 100.2 | 101 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-12 | 262584 | 1019 | 100 | 100.5 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-12 | 23263470 | 1686 | 99.8 | 99.6 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-12 | 50172747 | 1648 | 100 | 101 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-12 | 263136 | 477 | 99.2 | 99.7 | 89
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-12 | 26603303 | 2866 | 99.2 | 100 | 88
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-12 | 165991 | 2591 | 99.8 | 102 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-12 | 26486906 | 1771 | 100.6 | 101 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 42064216 | 580 | 100 | 100.3 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 265249 | 1137 | 100.6 | 100 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 22567697 | 2798 | 98.2 | 99.5 | 100
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 42064807 | 1914 | 100.4 | 101.2 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 23900099 | 3040 | 100.6 | 102.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 206376 | 2629 | 101.6 | 102 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 42064402 | 1607 | 100.2 | 101 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 41620745 | 1689 | 99.8 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 261264 | 926 | 99.2 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 19890388 | 2201 | 98.8 | 98 | 81
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 27503030 | 1280 | 98.8 | 100.4 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 23841069 | 5407 | 98.4 | 97.5 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 198092 | 1714 | 98.2 | 99.3 | 79
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-19 | 26486462 | 2335 | 99.4 | 100 | 40
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-20 | 26603770 | 2145 | 100.6 | 101.1 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 42063958 | 2029 | 100 | 100.5 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 42063937 | 1343 | 100 | 100.8 | 95
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 741950384 | 1566 | 99 | 100.2 | 95
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 42064157 | 1544 | 100.2 | 99.3 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 188200 | 1202 | 101.6 | 100.5 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 261951 | 1181 | 100.9 | 100.4 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 41924283 | 810 | 98.8 | 99.2 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 263201 | 504 | 100 | 100.4 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 41923694 | 714 | 99.9 | 98.6 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 41923578 | 803 | 98.6 | 99.2 | 89
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 22138039 | 4135 | 100.6 | 100.5 | 72
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 19841045 | 2623 | 101.6 | 100 | 55
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-23 | 166944 | 2121 | 101 | 100.7 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-26 | 262724 | 1309 | 99.4 | 100.5 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-26 | 255198 | 1891 | 100 | 99.6 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-26 | 259195 | 1925 | 98.8 | 99.2 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-26 | 262290 | 2086 | 98.8 | 99.4 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-27 | 22118115 | 5484 | 100.6 | 101.3 | 74
1996 | 2012 | 16 | 2012-03-27 | 26487640 | 2544 | 98.9 | 99.2 | 74
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 190776 | 2078 | 100.6 | 101.2 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 42063982 | 1502 | 100.2 | 100.8 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 41620614 | 997 | 100.6 | 100.9 | 94
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 261673 | 2403 | 99.4 | 100.2 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 262073 | 1702 | 99.3 | 99.4 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 22728625 | 3469 | 100.8 | 101.4 | 88
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 22642992 | 3173 | 99.2 | 100.8 | 88
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 201921 | 3482 | 98.6 | 99 | 88
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 161897 | 1685 | 100.2 | 101.6 | 84
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 146762 | 1866 | 99.6 | 100.5 | 81
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 155192 | 4045 | 100.1 | 100.5 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 190671 | 3060 | 101 | 101.2 | 78
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 22118334 | 4968 | 98.6 | 99 | 72
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 179062 | 3267 | 100 | 101 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 23854642 | 5989 | 99.4 | 100 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 166979 | 1647 | 99.2 | 100.7 | 47
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 172608 | 3722 | 99.8 | 98.1 | 40
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-02 | 201308 | 1144 | 97.4 | 98.5 | 10
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 262459 | 2187 | 100 | 100.4 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 262851 | 833 | 100.1 | 100.5 | 95
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 22638448 | 3281 | 100.6 | 100.5 | 94
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 261730 | 891 | 99.4 | 100.3 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 41620858 | 2035 | 99.2 | 99.7 | 87
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 38957705 | 575 | 97.8 | 98.8 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 23841068 | 3934 | 97.4 | 99 | 71
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 153880 | 3452 | 99.7 | 100.7 | 65
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 23382433 | 3905 | 100.6 | 101.1 | 64
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 205172 | 675 | 100.2 | 101.1 | 64
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 23841093 | 935 | 99.4 | 97.5 | 60
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 208001 | 2696 | 99.2 | 100.5 | 58
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 23382906 | 4950 | 98.1 | 98.8 | 55
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-11 | 26604156 | 1786 | 97.9 | 94 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 23378564 | 3397 | 100.6 | 100.8 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 42064596 | 1776 | 101 | 101.4 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 23898365 | 1610 | 100.6 | 100.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 42064417 | 1735 | 99.8 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 41923685 | 1622 | 98.7 | 99.4 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 42064014 | 2159 | 99.8 | 98.5 | 88
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 41620375 | 2217 | 98.4 | 98 | 85
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 50174179 | 2709 | 99.4 | 100.8 | 84
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 261114 | 4807 | 99.1 | 99.6 | 82
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 42064231 | 1255 | 99.2 | 100 | 81
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 205872 | 3050 | 99.2 | 99.8 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 23381877 | 3623 | 99.6 | 99.2 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 26603306 | 2767 | 97 | 95.5 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 23321589 | 2889 | 96 | 95 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-16 | 23379396 | 8988 | 0 | 0 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-17 | 262861 | 1728 | 100.1 | 99.8 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-17 | 259266 | 3625 | 99.6 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 41923966 | 1078 | 99.4 | 100.2 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 260565 | 3532 | 98.3 | 99.7 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 41620850 | 2293 | 99.1 | 101 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 42064432 | 674 | 99.5 | 100.3 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 42064217 | 1131 | 99.6 | 100.2 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 260010 | 1559 | 99.8 | 100.1 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 259796 | 1548 | 99.2 | 100.4 | 89
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 261161 | 1140 | 99.1 | 99.5 | 83
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 23840608 | 4836 | 99.7 | 100.8 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 205019 | 670 | 99.6 | 100.2 | 72
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 19908272 | 824 | 100.6 | 101 | 60
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 207927 | 1789 | 99.6 | 100.2 | 54
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 41620504 | 1474 | 99.2 | 99.2 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-25 | 19683549 | 2408 | 97 | 99.4 | 40
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 148207 | 1827 | 99.8 | 100.6 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 41923928 | 3487 | 99.3 | 99.5 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 42064275 | 793 | 99.6 | 100 | 96
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 41620564 | 1533 | 99.6 | 99.5 | 94
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 41923689 | 2120 | 99.8 | 100.3 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 260591 | 2889 | 100 | 100.1 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 259819 | 2607 | 99.8 | 100.4 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 26486919 | 1005 | 99.6 | 101.2 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 206036 | 2075 | 100.6 | 101 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 262910 | 2889 | 100.2 | 100.7 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 23840765 | 7391 | 100.4 | 100.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 42064029 | 2106 | 100 | 100.2 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 26486921 | 2097 | 98.6 | 100.1 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 23900296 | 3745 | 99.9 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 50193360 | 1875 | 99.6 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 258803 | 2042 | 99.8 | 99.8 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 41923959 | 1844 | 99.1 | 99.7 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 23380385 | 2716 | 99.9 | 100.1 | 89
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 23900363 | 1478 | 99.6 | 100.5 | 86
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 261326 | 3376 | 99.6 | 100.2 | 86
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 26487832 | 2666 | 98.6 | 99.7 | 83
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 211000 | 2761 | 101.6 | 102.4 | 82
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 208015 | 4719 | 100.4 | 101.3 | 81
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 205298 | 6130 | 99.6 | 100.2 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 22175009 | 2836 | 98.9 | 99.2 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 188917 | 331 | 100.4 | 100.1 | 78
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 22470206 | 5717 | 99.4 | 99.9 | 78
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 21669551 | 1770 | 100.3 | 99 | 78
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 23900109 | 1849 | 100.2 | 100.5 | 72
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 50176404 | 2241 | 99.2 | 100.2 | 72
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 262913 | 3109 | 98.2 | 98.5 | 72
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 211006 | 2486 | 100.2 | 100.9 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 23381991 | 3350 | 98.7 | 99.3 | 63
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 199914 | 3818 | 97.8 | 99 | 60
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 41923641 | 1082 | 99.3 | 96.2 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 22341234 | 4017 | 100.2 | 100 | 45
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 198987 | 4309 | 100.2 | 100.7 | 35
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 28066378 | 4462 | 98 | 99.7 | 30
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 207859 | 2473 | 98 | 98.7 | 20
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 26486949 | 6253 | 98.4 | 98.5 | 10
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-27 | 23077166 | 3183 | 96.8 | 95.5 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-30 | 173518 | 1805 | 101.6 | 102.4 | 96
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-30 | 41620446 | 1305 | 99.6 | 98.5 | 95
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-30 | 42064508 | 1718 | 99.4 | 98.5 | 84
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-30 | 23900367 | 2274 | 99.1 | 99.3 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-30 | 23899694 | 2546 | 98.2 | 98.5 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-30 | 178392 | 6494 | 100.2 | 98 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-04-30 | 186223 | 1274 | 99.8 | 99.5 | 10
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 42063878 | 866 | 99.8 | 100 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 50221921 | 2181 | 99 | 99.5 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 259794 | 738 | 99.5 | 100 | 96
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 26603663 | 3867 | 99 | 99.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 41924076 | 1714 | 98.8 | 99.4 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 41620692 | 804 | 98.8 | 98.5 | 88
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 41602403 | 892 | 99 | 97.8 | 85
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 26486149 | 3644 | 99.6 | 100.2 | 84
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 23077262 | 5915 | 99.4 | 99 | 82
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 42064628 | 3193 | 99.6 | 99.5 | 65
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 23378685 | 3203 | 98 | 98.5 | 60
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 23900445 | 1992 | 97.6 | 97.8 | 55
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-02 | 41924073 | 404 | 97.8 | 98.7 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 42064630 | 841 | 99.6 | 100 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 42064690 | 1706 | 100 | 99.5 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 42064423 | 2186 | 100 | 100 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 42064279 | 1259 | 99.8 | 100.2 | 97
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 208273 | 2599 | 100.4 | 101 | 96
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 42064575 | 2053 | 100.6 | 100.8 | 96
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 41923712 | 1615 | 99.2 | 99.4 | 95
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 41620390 | 1189 | 99.4 | 100 | 94
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 260901 | 1349 | 99.2 | 99.5 | 94
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 262752 | 1263 | 99.6 | 100 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 258731 | 959 | 99.6 | 100.4 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 41923602 | 1245 | 99.4 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 262336 | 819 | 99.2 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 42064561 | 421 | 99.6 | 99.8 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 260270 | 3458 | 99 | 99.7 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 41923960 | 1122 | 99.2 | 99.4 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 23898387 | 1950 | 100.4 | 101.3 | 89
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 41923933 | 1579 | 98.6 | 98.7 | 85
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 221832 | 2174 | 99.8 | 99.8 | 83
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 22304771 | 3628 | 100.5 | 101.5 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 23900207 | 2671 | 100.1 | 100.3 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 23263600 | 1870 | 99.9 | 100 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 259403 | 3936 | 98.2 | 96.2 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 22118170 | 6550 | 100.2 | 101.3 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 226550 | 3036 | 100.2 | 98.7 | 40
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 22153903 | 2321 | 98.4 | 98.5 | 30
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 27502148 | 2950 | 95.6 | 96 | 10
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-08 | 23382231 | 3643 | 98.2 | 95 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 41620669 | 1736 | 99.8 | 100.6 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 41620505 | 1704 | 99 | 99.6 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 41924244 | 1000 | 99.1 | 99.2 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 23841389 | 1037 | 100.4 | 101 | 97
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 42064427 | 972 | 99.2 | 99.7 | 96
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 23378563 | 2233 | 101.4 | 101.8 | 95
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 21999708 | 4032 | 102 | 102.3 | 93
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 260778 | 1177 | 99.8 | 100.5 | 93
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 42064422 | 1376 | 100.2 | 100.7 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 260043 | 1727 | 100 | 100 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 42064200 | 1685 | 99.2 | 99.4 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 260041 | 1383 | 99.4 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 23900197 | 3071 | 99.4 | 100 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 260855 | 121 | 99.2 | 99.4 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 41923686 | 1552 | 98.8 | 99.4 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 23382113 | 4843 | 99.7 | 100 | 86
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 261225 | 1978 | 99.2 | 99.4 | 81
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 26604097 | 3410 | 99 | 99 | 81
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 22643023 | 5263 | 98.8 | 98.5 | 81
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 258726 | 954 | 99.8 | 100.4 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 260838 | 2773 | 98.4 | 99.4 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 258642 | 1184 | 98.2 | 97 | 71
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 42064642 | 1297 | 100.2 | 100.5 | 65
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 21669584 | 7259 | 101 | 99.5 | 55
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 41924145 | 1201 | 99.1 | 99 | 52
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 22776438 | 3558 | 100.4 | 100 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 41924017 | 1538 | 98.4 | 98.5 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-14 | 194126 | 640 | 97.5 | 95.7 | 0
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-15 | 259529 | 2771 | 99.8 | 100.5 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-15 | 258851 | 1354 | 99.8 | 100.4 | 94
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-15 | 42063964 | 2418 | 100 | 100.2 | 92
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-15 | 42063983 | 940 | 99.8 | 100.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-15 | 23381841 | 3125 | 99.2 | 99 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-15 | 261112 | 6474 | 98.9 | 99.2 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-15 | 207392 | 3310 | 99.2 | 97.5 | 70
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 23841273 | 3316 | 100.8 | 101.5 | 99
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 41620681 | 896 | 99.5 | 100 | 98
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 41620503 | 906 | 99.8 | 99.8 | 91
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 42064222 | 1550 | 100 | 100.5 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 259878 | 1349 | 99.8 | 100.3 | 90
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 26486905 | 4155 | 100 | 100.2 | 89
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 262287 | 5731 | 99.2 | 99.9 | 89
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 260208 | 2696 | 98.8 | 99.4 | 89
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 261157 | 2359 | 100 | 100.4 | 88
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 260619 | 2413 | 99 | 99.8 | 88
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 262818 | 1560 | 99.4 | 100 | 87
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 261081 | 2627 | 98.8 | 100 | 87
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 262957 | 2747 | 98.8 | 99.4 | 83
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 23899828 | 2467 | 99.7 | 99.8 | 80
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 26486575 | 3714 | 99.2 | 100 | 71
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 23382195 | 4377 | 98.9 | 99 | 65
1996 | 2012 | 16 | 2012-05-30 | 42064492 | 892 | 100 | 100.3 | 50
1996 | 2012 | 16 | 2012-07-02 | 23902446 | 2838 | 99.6 | 100 | 90
|  |  |  | Average Registration |  | 99.0001 | 98.7157 | 80.8936
1912 Meters in Study Group

## 17 Years
Year Installed | Removed | Length of Service (Years) | Test Date | Meter Number | Out Reading (100CF) | 5 FT3 @ 10 GPM | 2 FT3 @ 2 GPM | 1/10 FT3 at 1/8 GPM
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-15 | 38962117 | 434 | 100 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-15 | 38963145 | 3094 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-15 | 38960724 | 1764 | 100 | 100.3 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-15 | 38960337 | 967 | 100.4 | 100.5 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-15 | 38962325 | 1578 | 100.2 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-15 | 38962157 | 2061 | 100.8 | 100.7 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-15 | 23382544 | 3790 | 100.4 | 101 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-19 | 38960459 | 1441 | 99.4 | 99.8 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-19 | 38963159 | 1625 | 100 | 100.1 | 81
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-19 | 23854437 | 2008 | 99.9 | 100.2 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-19 | 38960790 | 2398 | 100.1 | 100.3 | 94
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-19 | 38960391 | 1124 | 100.2 | 100.3 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-19 | 22065628 | 3421 | 100.3 | 100.3 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-19 | 255421 | 2086 | 101.2 | 100.6 | 96
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-19 | 23854177 | 2419 | 98.8 | 100.7 | 64
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-28 | 38960370 | 1700 | 100.4 | 100.6 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-28 | 39467793 | 1002 | 99.4 | 101.5 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-28 | 23381930 | 4939 | 100.8 | 102 | 94
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-29 | 23840876 | 2945 | 99.8 | 99.9 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-29 | 38960847 | 875 | 100.1 | 100.3 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-29 | 38962688 | 716 | 100.2 | 100.4 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-29 | 20728455 | 1648 | 99.8 | 100.6 | 72
1994 | 2011 | 17 | 2011-04-29 | 23250120 | 3018 | 100.8 | 101.1 | 82
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-02 | 38962140 | 2496 | 100.5 | 98 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-02 | 38959405 | 846 | 100.8 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-02 | 38960341 | 1448 | 100.4 | 100.6 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-03 | 38958138 | 1787 | 99.7 | 100.1 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-03 | 38959296 | 1456 | 100 | 100.2 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-03 | 38962052 | 1875 | 100.9 | 100.3 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-03 | 38960824 | 1350 | 100.5 | 100.8 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-03 | 38959352 | 1211 | 100.1 | 100.8 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-03 | 38959359 | 448 | 100.7 | 101 | 105
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-03 | 50212495 | 2244 | 99.4 | 101 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-03 | 38959309 | 1173 | 100.5 | 101.4 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-04 | 38962992 | 782 | 100.2 | 99.8 | 99.9
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-04 | 38959173 | 3726 | 100.5 | 100.5 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-05 | 23854697 | 5667 | 100.1 | 99.5 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-05 | 38960767 | 1131 | 99.4 | 100 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-05 | 38959454 | 1569 | 99.9 | 100.3 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-05 | 38963234 | 1918 | 100 | 100.6 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-05 | 38962109 | 7642 | 100.4 | 101 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-05 | 38957591 | 1402 | 100.3 | 101 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-06 | 38959058 | 1992 | 99.2 | 99.4 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-06 | 38959291 | 2264 | 100.2 | 99.8 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-06 | 38962216 | 1316 | 99.7 | 100 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-06 | 38958000 | 1315 | 98.9 | 100.1 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-06 | 255821 | 1567 | 100.5 | 100.8 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-06 | 22897246 | 3550 | 100.2 | 101.1 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-06 | 189152 | 5780 | 101.4 | 102.9 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-09 | 38961001 | 1240 | 99 | 98.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-09 | 38957656 | 1434 | 100.6 | 99.3 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-09 | 38960519 | 1431 | 99.4 | 100 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-09 | 38958993 | 1927 | 100.4 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-09 | 38960947 | 1200 | 100 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-09 | 38963926 | 883 | 100.8 | 100.5 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-09 | 38962545 | 1920 | 100 | 100.7 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-09 | 38963430 | 608 | 100.2 | 101 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-10 | 38961334 | 826 | 100.4 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-11 | 38958097 | 1292 | 100 | 100.1 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-11 | 38957741 | 2406 | 100.4 | 100.5 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-11 | 38957615 | 1621 | 100.4 | 100.5 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-12 | 38958661 | 1827 | 100.1 | 99.7 | 87
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-12 | 38963267 | 1733 | 99.2 | 100.5 | 96
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-13 | 23900117 | 3222 | 99.5 | 99.5 | 91
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-13 | 38957676 | 1418 | 99.4 | 100 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-16 | 38960408 | 2100 | 99.9 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-16 | 255184 | 609 | 100.2 | 100.1 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-16 | 255175 | 1778 | 100.9 | 101 | 101
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-16 | 38962843 | 775 | 100.8 | 101 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-16 | 23378920 | 3078 | 99.5 | 101.3 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-16 | 255199 | 1404 | 101.2 | 101.6 | 103
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-17 | 38959233 | 1237 | 98.5 | 99 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-17 | 38963228 | 559 | 99.8 | 100.2 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-17 | 38958086 | 1112 | 100 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-17 | 38963270 | 835 | 100.4 | 100.6 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-17 | 38961188 | 2511 | 100.2 | 100.8 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-17 | 255041 | 947 | 99.8 | 100.9 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-18 | 38960495 | 433 | 99.4 | 99.5 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 38963220 | 2080 | 99.5 | 98.3 | 82
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 38961292 | 1507 | 99.2 | 99 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 38958655 | 1037 | 99.5 | 99.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 38962071 | 1441 | 99.5 | 99.6 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 38958178 | 1047 | 100.7 | 99.9 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 38959262 | 2067 | 100.1 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 38963170 | 1251 | 100 | 100.3 | 93
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 23382772 | 3338 | 99.7 | 100.3 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 38962685 | 2145 | 101 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 22875993 | 4029 | 100.1 | 100.5 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 38957639 | 1175 | 100.8 | 100.7 | 91
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 255121 | 1435 | 100 | 101 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-19 | 38961056 | 1737 | 100.4 | 101.2 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-20 | 22997721 | 3362 | 99.8 | 98 | 30
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-20 | 38963153 | 1235 | 99.3 | 99.6 | 12
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-20 | 23382759 | 5318 | 99.5 | 99.8 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-20 | 21851247 | 2394 | 101.9 | 99.9 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-20 | 38957617 | 1363 | 100 | 100 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-20 | 38961042 | 1785 | 100.3 | 101.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-23 | 23899656 | 4110 | 99.3 | 99.5 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-24 | 23840585 | 5055 | 97.8 | 97 | 23
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-24 | 37344707 | 6767 | 100 | 99 | 68
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-24 | 38962831 | 2556 | 99.8 | 99.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-24 | 23898199 | 1717 | 100.3 | 100.2 | 104
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-24 | 255082 | 1281 | 100.5 | 100.2 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-24 | 23899917 | 2361 | 99.8 | 100.2 | 94
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 23854179 | 1641 | 96.5 | 82.3 | 20
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 23854451 | 3522 | 99.5 | 97.8 | 65
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38963144 | 1104 | 100.4 | 98.8 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38960294 | 1014 | 99.6 | 99 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 23898200 | 3483 | 98.8 | 99 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 205084 | 3904 | 98.7 | 99.1 | 59
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38960498 | 2844 | 99 | 99.4 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 739467814 | 1317 | 99 | 99.5 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38958644 | 1117 | 99.8 | 99.6 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38958640 | 833 | 100.3 | 99.7 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38958963 | 2188 | 99.7 | 99.8 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38962908 | 1201 | 99.4 | 99.8 | 60
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38961365 | 2185 | 100.4 | 100 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38963126 | 1144 | 100.4 | 100.2 | 93
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38960994 | 1581 | 100.2 | 100.3 | 101
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38963883 | 871 | 99.9 | 100.3 | 78
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38958197 | 1937 | 100.5 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-25 | 38962684 | 2070 | 100.8 | 101.2 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 23382525 | 3935 | 96.6 | 91 | 55
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 202016 | 7971 | 97.9 | 97 | 30
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 500597 | 9057 | 97.7 | 98 | 45
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 23840928 | 2942 | 99.5 | 99 | 91
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 38960492 | 3136 | 99.6 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 23382541 | 2858 | 99.5 | 99.7 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 38960792 | 995 | 100.2 | 99.8 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 38960302 | 520 | 99.7 | 99.8 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 38958707 | 650 | 100.3 | 99.9 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 38958962 | 1007 | 99.9 | 100 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 23378438 | 4094 | 100.1 | 100 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 38960856 | 781 | 100.4 | 100.3 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 255179 | 2032 | 100.1 | 100.3 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 38964078 | 3260 | 99.5 | 100.3 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 38962220 | 1229 | 100.6 | 100.5 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-26 | 23382596 | 5103 | 101.2 | 101.8 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 23898526 | 3428 | 99.7 | 99 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 38963252 | 2296 | 100.1 | 99 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 38962764 | 567 | 100.4 | 99.9 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 38962158 | 1536 | 100.3 | 99.9 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 38957649 | 1079 | 99.8 | 100 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 255398 | 1450 | 100.4 | 100.1 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 38963201 | 3352 | 100.5 | 100.3 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 38959265 | 3270 | 100.7 | 100.4 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 38963261 | 2453 | 100.9 | 100.8 | 101
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 38959737 | 1229 | 100.7 | 101 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-27 | 22438497 | 3444 | 101 | 101.9 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-31 | 38959024 | 1382 | 100.6 | 97 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-31 | 38960288 | 997 | 99.4 | 99 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-31 | 38958093 | 747 | 100.6 | 99.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-31 | 38959758 | 2030 | 100.8 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-05-31 | 38960320 | 415 | 100 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-02 | 38962929 | 1383 | 99.4 | 96 | 65
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-02 | 23378088 | 3439 | 97.8 | 98 | 50
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-02 | 203047 | 4712 | 98.4 | 99 | 30
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-03 | 39886322 | 1538 | 100 | 100.5 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-03 | 502088 | 5498 | 100 | 100.5 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-06 | 255215 | 4986 | 0 | 0 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-06 | 23898567 | 3199 | 99.5 | 100.7 | 83
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-06 | 23381886 | 3010 | 100.7 | 101 | 93
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-07 | 23377068 | 2683 | 0 | 0 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-07 | 38962877 | 1404 | 100.1 | 100.3 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-07 | 38960858 | 1133 | 100 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-08 | 22411311 | 3183 | 100.5 | 90 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-08 | 23900526 | 4915 | 99.1 | 98.3 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-08 | 50206981 | 2001 | 99.1 | 99.3 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-08 | 38957962 | 950 | 99.7 | 99.9 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-08 | 23381546 | 2577 | 99.3 | 100 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-08 | 38960954 | 720 | 100.2 | 100.5 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-08 | 38962664 | 2158 | 100.5 | 100.6 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-08 | 23854247 | 5097 | 100.5 | 100.8 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38961167 | 1642 | 99.5 | 99.3 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38962741 | 548 | 99.9 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38958652 | 1567 | 100.2 | 99.7 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38961165 | 1588 | 99.8 | 99.8 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38962190 | 1079 | 100 | 100 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38962901 | 1757 | 100 | 100.1 | 88
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38960818 | 1559 | 100 | 100.3 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38962883 | 1135 | 100.1 | 100.3 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38963181 | 1731 | 100.4 | 100.4 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38962187 | 1949 | 100.1 | 100.4 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38962145 | 206 | 100.4 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38957600 | 1913 | 100.3 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38963165 | 1699 | 100.6 | 100.5 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 38958143 | 1226 | 100.3 | 100.6 | 83
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-09 | 255173 | 1945 | 100.7 | 101.4 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-14 | 22188315 | 3814 | 0 | 0 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-14 | 20891929 | 3640 | 97.7 | 98 | 96
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-14 | 38957704 | 961 | 99.7 | 100 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-14 | 50171862 | 2109 | 100.2 | 100.4 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-14 | 38957644 | 1730 | 99.7 | 100.5 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-14 | 38961051 | 1078 | 100.3 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-14 | 38957677 | 2217 | 100.1 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-14 | 38960412 | 1566 | 100.2 | 100.6 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-14 | 255396 | 802 | 100.8 | 101 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-15 | 38958704 | 1112 | 99.9 | 99.1 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-15 | 3896081 | 2113 | 99.8 | 100 | 96
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-15 | 38959056 | 1868 | 99.9 | 100 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-15 | 22175084 | 3688 | 100.5 | 100.4 | 84
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-15 | 38959298 | 2452 | 100.6 | 100.5 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-15 | 23900415 | 6200 | 101 | 100.9 | 87
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-16 | 23902461 | 2761 | 98 | 97.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-16 | 38960935 | 1246 | 99.4 | 99 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-16 | 26487685 | 2233 | 100.2 | 99.5 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-16 | 255074 | 2370 | 100.2 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-16 | 23382327 | 3876 | 100.8 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-16 | 20891440 | 1428 | 100.8 | 100 | 60
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-17 | 38951616 | 1631 | 98 | 98.5 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-17 | 38958978 | 1711 | 100 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-17 | 255070 | 1826 | 99.6 | 100.5 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-20 | 28159157 | 4104 | 100.8 | 99.9 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-20 | 38962076 | 1380 | 101.5 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-20 | 38960911 | 847 | 101.3 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-20 | 38962779 | 1990 | 99.8 | 100 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-20 | 38962904 | 1500 | 100 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-20 | 38961005 | 1858 | 100 | 100.4 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-20 | 22875941 | 3112 | 100.8 | 100.9 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-20 | 23899821 | 2158 | 101.1 | 101.5 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-21 | 38958677 | 1291 | 99.9 | 96 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-21 | 23382629 | 3654 | 98.2 | 98.7 | 50
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-21 | 38961364 | 1547 | 100.1 | 99.7 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-21 | 38961040 | 1134 | 100.2 | 99.7 | 91
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-21 | 38958012 | 1575 | 100.3 | 99.8 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-21 | 38960535 | 2049 | 100.9 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-21 | 38963199 | 1505 | 100.2 | 100.6 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-21 | 38961055 | 1323 | 100.6 | 101 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-22 | 38960903 | 1395 | 100.6 | 98.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-22 | 38962058 | 1562 | 100.4 | 99.5 | 100.5
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-22 | 38960334 | 376 | 100.2 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-22 | 23900119 | 2488 | 99.6 | 100 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-22 | 255153 | 374 | 100.1 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-22 | 255032 | 880 | 100.8 | 101.25 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-22 | 38961173 | 1908 | 102.2 | 101.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-23 | 23308886 | 4095 | 100.3 | 98 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-23 | 23381958 | 2781 | 99.9 | 98 | 84
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-23 | 23854677 | 2293 | 98.8 | 99 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-23 | 23382020 | 4603 | 101 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-23 | 23254922 | 4263 | 101 | 101.5 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-24 | 23381862 | 4403 | 99.2 | 100.2 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-27 | 39726581 | 3951 | 100 | 97.5 | 60
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-28 | 23382587 | 3920 | 97.6 | 97 | 60
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-28 | 38958940 | 5752 | 99 | 98.9 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-28 | 38962759 | 2910 | 99.5 | 99.5 | 72
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-28 | 38962239 | 717 | 100.2 | 100.1 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-28 | 38963930 | 1343 | 100.8 | 101 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-28 | 23854171 | 33417 | 100.2 | 101.6 | 81
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-29 | 739803615 | 3129 | 99.1 | 100 | 82
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-29 | 38962168 | 1213 | 100.2 | 100.3 | 94
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-30 | 255085 | 4807 | 93.6 | 0 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-06-30 | 38957982 | 1939 | 99.4 | 100 | 84
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-01 | 216677 | 2751 | 99.6 | 97 | 25
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-01 | 22776383 | 2670 | 98.4 | 99.5 | 78
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-01 | 38962857 | 1014 | 100 | 100.8 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-05 | 23382854 | 2935 | 100.2 | 98.5 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-05 | 38963933 | 1719 | 98.9 | 98.5 | 5
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-05 | 38958994 | 2510 | 99.3 | 99 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-05 | 38958718 | 1756 | 99.9 | 99.3 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-05 | 38959212 | 905 | 99.9 | 99.4 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-05 | 23898285 | 3633 | 99.9 | 99.5 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-05 | 39886321 | 1759 | 99.5 | 99.6 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-05 | 38960877 | 502 | 100.4 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-05 | 23841030 | 5375 | 100.2 | 100.3 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-05 | 38959787 | 2904 | 99.9 | 100.5 | 93
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-06 | 23841174 | 3938 | 98.9 | 96.1 | 22
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-06 | 23853948 | 3130 | 98.8 | 98.8 | 67
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-06 | 38962321 | 1147 | 99.7 | 99.5 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-06 | 22266739 | 2487 | 99.6 | 99.7 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-06 | 38959392 | 2289 | 100.3 | 100.1 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-07 | 23381967 | 3057 | 97 | 95 | 48
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-07 | 190114 | 4167 | 100.2 | 98.3 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-07 | 38957964 | 946 | 100.1 | 100 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-07 | 38960432 | 1434 | 100.6 | 100 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-07 | 23854644 | 4678 | 99.8 | 100.3 | 88
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-08 | 38962959 | 667 | 99.8 | 98.3 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-08 | 38961164 | 2089 | 100.6 | 98.3 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-08 | 23898196 | 3208 | 98.6 | 99 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-08 | 38963247 | 806 | 100.4 | 99.2 | 8
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-08 | 38960537 | 771 | 100 | 99.8 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-08 | 38957675 | 1545 | 100.4 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-11 | 38960542 | 1364 | 99.4 | 99 | 84
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-11 | 38960972 | 3423 | 98.8 | 99.2 | 70
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-11 | 38961228 | 1032 | 101 | 99.9 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-11 | 38958060 | 2062 | 99.6 | 100 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-11 | 38962938 | 813 | 100.2 | 100.3 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-11 | 23960304 | 1212 | 99.8 | 100.4 | 91
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-11 | 23898166 | 1917 | 100 | 100.5 | 88
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-11 | 38957588 | 2288 | 100.7 | 100.7 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-12 | 38957629 | 1863 | 99.8 | 97.5 | 96
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-12 | 38959740 | 1299 | 99.1 | 99 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-12 | 38960330 | 1494 | 99.7 | 99.5 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-12 | 38957970 | 1308 | 100.4 | 100.5 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-13 | 38960364 | 1381 | 99.8 | 100 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-13 | 23898276 | 3011 | 98.6 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-13 | 23077351 | 3636 | 100.6 | 101.7 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-14 | 23382745 | 1952 | 99.4 | 99.2 | 60
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-15 | 38962933 | 321 | 98.8 | 97.8 | 81
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-15 | 38958358 | 1300 | 99.2 | 98.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-15 | 39467794 | 2854 | 99.4 | 98.6 | 87
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-15 | 38963250 | 1196 | 99.3 | 99.8 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-15 | 38959711 | 1624 | 100.3 | 99.8 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-15 | 38961123 | 991 | 100.2 | 100.5 | 96
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-15 | 23899731 | 2731 | 100.6 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 38960992 | 1729 | 98.9 | 97 | 68
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 38962977 | 2070 | 99.6 | 97.9 | 75
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 38963258 | 1260 | 98.9 | 98.3 | 82
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 23900263 | 4671 | 98.9 | 98.4 | 81
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 38958989 | 1573 | 100.3 | 99 | 5
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 38959254 | 3946 | 99.3 | 99.2 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 23899651 | 5228 | 100.1 | 99.7 | 87
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 23899971 | 1972 | 100.1 | 99.8 | 82
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 38958098 | 1103 | 99.5 | 100 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 38959232 | 1669 | 100.6 | 100.3 | 93
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 38958742 | 1592 | 99.5 | 100.3 | 83
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 38962561 | 3193 | 99.7 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 23382846 | 1784 | 100.9 | 100.6 | 84
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-18 | 38959750 | 2243 | 100.5 | 100.7 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-19 | 23900368 | 3820 | 98.8 | 97 | 40
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-19 | 203446 | 3214 | 100 | 99 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-19 | 50222943 | 1815 | 99.6 | 99.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-19 | 23854684 | 2364 | 99.6 | 101 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-20 | 38961131 | 1060 | 100.4 | 99.6 | 101
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-22 | 23381777 | 6235 | 100.2 | 95.7 | 5
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-22 | 23379402 | 1699 | 99.9 | 99.9 | 73
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-25 | 23841376 | 2722 | 100 | 96.5 | 62
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-25 | 23898400 | 3482 | 99.4 | 99.5 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-26 | 38960455 | 1284 | 101.4 | 99.5 | 75
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-26 | 25563352 | 3222 | 99.6 | 100 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-27 | 38960354 | 897 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-27 | 38962188 | 1895 | 100 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-27 | 23382724 | 1999 | 101 | 101.5 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-29 | 23382462 | 4049 | 98.6 | 92.5 | 10
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-29 | 255168 | 3929 | 100.6 | 98.5 | 60
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-29 | 23378593 | 3556 | 98.4 | 98.5 | 60
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-29 | 23381548 | 3224 | 100.4 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-07-29 | 23308946 | 2141 | 101.2 | 102 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-01 | 739886325 | 2653 | 98.6 | 98.2 | 87
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-02 | 22118249 | 3639 | 100.5 | 98.5 | 93
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-02 | 21962310 | 5124 | 100.6 | 100.7 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-05 | 255235 | 1130 | 100.4 | 100 | 70
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-05 | 38958941 | 1639 | 99.8 | 100.8 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-08 | 38960468 | 789 | 98.8 | 98.7 | 91
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-08 | 38962940 | 1462 | 100.4 | 100.5 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-08 | 38958140 | 408 | 100.5 | 100.7 | 88
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-09 | 23899604 | 3333 | 99.2 | 99.7 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-10 | 38961309 | 1833 | 0 | 0 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-10 | 38958629 | 1010 | 100 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-10 | 38962228 | 1855 | 100.8 | 100 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-11 | 38959025 | 2628 | 99.7 | 100 | 94
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-12 | 38961362 | 918 | 99.4 | 99.3 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-12 | 38960807 | 2539 | 99.8 | 100 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-12 | 38957702 | 1002 | 100.2 | 100.4 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-15 | 28960933 | 556 | 100.6 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-15 | 38962743 | 1893 | 101 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-15 | 3896051 | 1207 | 100.4 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-15 | 38958760 | 679 | 100 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-15 | 38961379 | 1051 | 101 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-15 | 38961310 | 1299 | 100.2 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-15 | 38962138 | 1593 | 100.8 | 100.5 | 96
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-16 | 23840614 | 2834 | 99.4 | 98.5 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-16 | 38958712 | 2172 | 99 | 98.5 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-16 | 50222980 | 1195 | 98.8 | 99 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-16 | 38963137 | 1510 | 99.8 | 99.5 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-16 | 38958741 | 1559 | 100.6 | 100 | 93
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-16 | 50223819 | 3171 | 100 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-16 | 38963207 | 1677 | 100.4 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-18 | 255540 | 3160 | 100 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-18 | 255540 | 3160 | 100 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-18 | 38960876 | 1860 | 99.6 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-18 | 38960876 | 1860 | 99.6 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-18 | 255461 | 253 | 99 | 100 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-18 | 255461 | 253 | 99 | 100 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-19 | 38959204 | 1475 | 99.6 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-22 | 23899992 | 2568 | 98.4 | 98.5 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-22 | 38963131 | 1480 | 100.2 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-22 | 38959276 | 1635 | 99.8 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-22 | 38962500 | 1884 | 100.2 | 100.25 | 99.5
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-23 | 23900591 | 6554 | 0 | 0 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-23 | 38961298 | 1088 | 99.4 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-23 | 38960754 | 853 | 99.7 | 100 | 88
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-23 | 23249845 | 3158 | 101.2 | 101.5 | 81
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-24 | 50176420 | 1745 | 97.2 | 97.5 | 70
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-24 | 21999732 | 5000 | 100.6 | 100 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-24 | 38958607 | 1239 | 100 | 100 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-24 | 23900053 | 3700 | 100 | 100.5 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-24 | 23377283 | 3425 | 100 | 100.5 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-24 | 255528 | 1860 | 100 | 101 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-25 | 23854479 | 1514 | 99.2 | 99 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-25 | 22747470 | 2716 | 99.5 | 99.6 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-25 | 38962862 | 1876 | 99.6 | 99.7 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-25 | 38960491 | 1296 | 99.6 | 100 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-25 | 38959364 | 1571 | 100.2 | 100.4 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-25 | 22438500 | 2375 | 101.6 | 102.5 | 91
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-29 | 739886324 | 2222 | 99.7 | 100.1 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-29 | 23382968 | 4277 | 99.8 | 100.2 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-31 | 23853937 | 4629 | 100.6 | 98.2 | 65
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-31 | 38960896 | 2101 | 100 | 99.8 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-31 | 38959035 | 2752 | 100.2 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-31 | 38960904 | 566 | 100.6 | 100 | 88
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-31 | 38960955 | 1545 | 100.5 | 100.1 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-31 | 38960872 | 640 | 100.4 | 100.2 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-31 | 38959286 | 1437 | 100.6 | 100.3 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-31 | 255558 | 1508 | 100.7 | 100.3 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-08-31 | 38957648 | 2492 | 101.2 | 101 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-01 | 23840529 | 3686 | 98.8 | 95 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-02 | 28963001 | 1962 | 100 | 99.5 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-06 | 38958998 | 503 | 99.8 | 99.5 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-06 | 38962566 | 919 | 99.8 | 100 | 96
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-06 | 38957745 | 1735 | 100 | 100.5 | 98
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-07 | 38957611 | 755 | 0 | 0 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-07 | 255119 | 3027 | 0 | 0 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-07 | 39467782 | 932 | 99.6 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-07 | 26487394 | 1101 | 99.3 | 100 | 83
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-07 | 255120 | 1576 | 100.6 | 100.5 | 87
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-07 | 38960395 | 1421 | 100.8 | 101 | 75
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-08 | 202570 | 2290 | 98.8 | 99.8 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-09 | 23854625 | 6109 | 99.7 | 99.7 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-09 | 38962946 | 1373 | 99.2 | 99.8 | 82
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-09 | 23898331 | 4394 | 99.8 | 100.2 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-09 | 23314910 | 3593 | 99.2 | 100.5 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-09 | 23382635 | 2041 | 100.4 | 101.3 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-28 | 23900462 | 6064 | 96.9 | 96.7 | 18
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-28 | 38957651 | 1175 | 100.1 | 99.9 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-28 | 38963005 | 1945 | 100.4 | 100.3 | 82
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-28 | 38961222 | 1460 | 100.3 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-29 | 38960974 | 1509 | 100 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-29 | 38958660 | 2097 | 99.8 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-29 | 38960799 | 1117 | 99.6 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-29 | 38960299 | 1206 | 100.2 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-09-29 | 38962573 | 1181 | 99.6 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-07 | 38960332 | 1671 | 98.6 | 92 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-07 | 38960837 | 763 | 100 | 99.75 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-07 | 22118324 | 3853 | 99.8 | 100.25 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-07 | 255101 | 1217 | 100 | 100.5 | 60
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-11 | 38958637 | 823 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-14 | 38959187 | 1253 | 100.4 | 100 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-14 | 38958633 | 1705 | 100.2 | 100.5 | 95
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-14 | 38963834 | 2361 | 100.4 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-17 | 38957759 | 1332 | 100.3 | 100.3 | 105
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-17 | 38964022 | 1775 | 100.3 | 100.5 | 89
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-17 | 38962600 | 1151 | 100.2 | 100.7 | 75
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-17 | 19682448 | 2698 | 100.3 | 101.3 | 60
1994 | 2011 | 17 | 2011-10-17 | 38959763 | 685 | 100.1 | 101.5 | 103
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-07 | 38958176 | 1202 | 100 | 98.6 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-07 | 38958672 | 3049 | 99.4 | 100 | 91
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-07 | 38962098 | 1595 | 100.2 | 100.5 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-07 | 38963236 | 1222 | 100 | 100.5 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-08 | 38958936 | 458 | 100 | 100.2 | 94
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-08 | 38960926 | 1457 | 100.1 | 100.8 | 94
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-08 | 38962828 | 2181 | 100.4 | 101 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-08 | 38958092 | 1544 | 100.6 | 102.5 | 97
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 38959341 | 1410 | 99.8 | 98.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 255185 | 1756 | 99 | 99.5 | 91
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 38959061 | 1552 | 99.4 | 99.6 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 23255019 | 2226 | 100.1 | 100 | 101
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 30958617 | 626 | 99.6 | 100 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 22897177 | 1846 | 100.1 | 100.2 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 38963162 | 2035 | 100.3 | 100.4 | 101
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 38958961 | 1021 | 100.5 | 100.5 | 93
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 38957835 | 2200 | 100.8 | 100.7 | 92
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 38958020 | 2114 | 100.8 | 101 | 99
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-13 | 38961162 | 623 | 100.6 | 101 | 86
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-15 | 38957875 | 1383 | 0 | 0 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-15 | 22607057 | 3898 | 99.8 | 99.3 | 50
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-15 | 17813214 | 3076 | 98.2 | 99.4 | 40
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-15 | 38958694 | 713 | 100.5 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-15 | 38959322 | 893 | 100.2 | 100.5 | 96
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-15 | 39467760 | 1952 | 100 | 101.5 | 85
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-16 | 38958425 | 894 | 100.5 | 100.1 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-16 | 38961273 | 1355 | 100 | 100.2 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-19 | 38957599 | 1137 | 100.2 | 99.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-19 | 21688399 | 3357 | 99.5 | 99.5 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-19 | 38961062 | 1328 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-19 | 38959110 | 2072 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-19 | 38959646 | 1896 | 99.8 | 100.5 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-19 | 38962914 | 1838 | 100.4 | 100.5 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-19 | 202236 | 2278 | 100 | 100.5 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-19 | 50180491 | 2679 | 100.1 | 101 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-20 | 28159526 | 1236 | 99.8 | 99.6 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-20 | 38962863 | 1264 | 100 | 99.8 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-20 | 38962061 | 1453 | 100.2 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-20 | 23900588 | 4412 | 99.5 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-20 | 38962562 | 1038 | 100 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-20 | 23854580 | 5580 | 98.6 | 100 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-20 | 38962523 | 3050 | 100 | 100.1 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-20 | 50162185 | 3933 | 100.1 | 100.2 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-20 | 38963169 | 1632 | 100.2 | 100.4 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-21 | 196749 | 3578 | 98.8 | 99.2 | 40
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-21 | 38959023 | 1623 | 100 | 100.1 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-21 | 20467757 | 2389 | 99.8 | 100.1 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-21 | 38960834 | 1712 | 100.6 | 100.4 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-21 | 38962629 | 2889 | 100.2 | 100.4 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-21 | 38961324 | 872 | 100.1 | 100.4 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-27 | 38885309 | 1756 | 99.2 | 98.9 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-27 | 38885239 | 4032 | 99.6 | 99.4 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-27 | 23378373 | 4484 | 100.3 | 100.1 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-27 | 202601 | 3842 | 100.2 | 100.1 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-27 | 23382849 | 3492 | 101 | 100.8 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-28 | 255180 | 513 | 99.8 | 99.5 | 0
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-28 | 38957714 | 897 | 100.1 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-28 | 38958339 | 1176 | 99.9 | 100.1 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-28 | 38957999 | 1635 | 100.2 | 100.1 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-28 | 28959615 | 1271 | 100.4 | 100.2 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-29 | 38963563 | 2149 | 99.6 | 99.9 | 30
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-29 | 38960410 | 841 | 99.7 | 100 | 70
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-29 | 23898169 | 3349 | 99.9 | 100.1 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-29 | 19976558 | 4694 | 100.2 | 100.1 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-29 | 38563618 | 1648 | 99.9 | 100.1 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-29 | 38959864 | 1735 | 100.6 | 100.4 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-30 | 38959177 | 2068 | 100.1 | 100 | 100
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-30 | 23313154 | 2910 | 100.1 | 100.2 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-30 | 23313154 | 2910 | 100.1 | 100.2 | 90
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-30 | 189527 | 4056 | 100.9 | 101.2 | 80
1994 | 2011 | 17 | 2011-12-30 | 189527 | 4056 | 100.9 | 101.2 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-03 | 23900373 | 2159 | 99.5 | 98.9 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-03 | 50223135 | 1027 | 99.8 | 99.9 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-03 | 38963951 | 1628 | 100.1 | 100 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-03 | 28060488 | 2474 | 99.1 | 100 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-03 | 50223996 | 3273 | 99.7 | 100.1 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-03 | 23062106 | 2639 | 99.9 | 100.1 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-03 | 23254809 | 3645 | 99.9 | 100.1 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-05 | 50224486 | 1007 | 99.9 | 99 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-05 | 19682564 | 3831 | 99.3 | 99.5 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-05 | 23382970 | 3172 | 99.4 | 99.9 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-05 | 22341159 | 2705 | 100.2 | 100.3 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-05 | 257389 | 1070 | 100.1 | 100.3 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-05 | 50222431 | 915 | 100.4 | 100.4 | 96
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-05 | 23902479 | 1446 | 99.8 | 100.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-05 | 50221510 | 1212 | 100.2 | 100.6 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 50223189 | 1763 | 99.6 | 98 | 93
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 23077265 | 2211 | 98.4 | 98.4 | 64
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 23899848 | 4525 | 98.4 | 99.4 | 71
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 50223525 | 1663 | 99.9 | 99.5 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 50222851 | 2397 | 98.9 | 99.6 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 50221441 | 1701 | 100.4 | 100.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 38072237 | 1723 | 100.2 | 100.5 | 97
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 50224027 | 2588 | 100.4 | 101 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 171898 | 3053 | 100.4 | 101 | 81
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 50224654 | 1803 | 100.8 | 101.2 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-06 | 22117872 | 3026 | 102.2 | 102 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-09 | 22741495 | 1540 | 99.7 | 99.5 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-09 | 19879528 | 2367 | 99.8 | 100.1 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-09 | 50221601 | 3310 | 99.9 | 100.2 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-09 | 50223654 | 982 | 100.2 | 100.4 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-09 | 23377191 | 2669 | 100.3 | 100.4 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-11 | 21480185 | 3131 | 98.8 | 99.6 | 30
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-11 | 23314741 | 2319 | 99.4 | 99.9 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-11 | 21488654 | 4073 | 99.8 | 99.9 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-11 | 209170 | 3954 | 100 | 100.2 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-11 | 209051 | 2801 | 100.2 | 100.3 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-12 | 23377956 | 3871 | 99.8 | 99.9 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-12 | 23898434 | 2308 | 100.1 | 100.2 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-12 | 50223551 | 963 | 100 | 100.3 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-18 | 23380450 | 3764 | 99.1 | 99.6 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-18 | 50222354 | 540 | 100.1 | 100.2 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-18 | 50223211 | 1262 | 99.6 | 100.4 | 91
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-18 | 21898724 | 2416 | 101.1 | 101.5 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-20 | 50222879 | 1980 | 98.7 | 98.6 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-20 | 20651954 | 2436 | 99.1 | 98.9 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-20 | 19684028 | 4709 | 99.3 | 99.2 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-20 | 21198811 | 1651 | 99.5 | 99.6 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-20 | 257043 | 1785 | 99.4 | 99.8 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-20 | 50222736 | 2113 | 100.1 | 100 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-20 | 50193400 | 1777 | 99.8 | 100 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-20 | 23841296 | 2734 | 100.3 | 100.6 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 21890138 | 4150 | 0 | 0 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 21890138 | 4150 | 0 | 0 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 50221783 | 1416 | 99.5 | 99.5 | 96
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 199171 | 1335 | 99.3 | 99.7 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 50223751 | 1549 | 99.9 | 99.7 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 50225364 | 1529 | 99.6 | 99.9 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 50225364 | 1529 | 99.6 | 99.9 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 50225261 | 1466 | 100.3 | 100.1 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 50225261 | 1466 | 100.3 | 100.1 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 50225410 | 901 | 99.8 | 100.1 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 50225410 | 901 | 99.8 | 100.1 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 145238 | 4587 | 99.8 | 100.4 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-23 | 50223818 | 1046 | 100.2 | 101 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-24 | 23381560 | 1489 | 99.6 | 100.1 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-24 | 258244 | 1222 | 100.2 | 100.1 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-24 | 28058375 | 6285 | 99.9 | 100.2 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-25 | 50224475 | 2326 | 99.8 | 99.2 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-25 | 257126 | 1971 | 100 | 99.6 | 50
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-25 | 50221640 | 2604 | 100.2 | 99.8 | 40
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-25 | 147642 | 2941 | 101.1 | 100.8 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-26 | 50224560 | 1471 | 100.1 | 100 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-26 | 257099 | 453 | 100.2 | 100.1 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 21851229 | 2886 | 0 | 0 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 50223134 | 785 | 99.8 | 99.7 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 256653 | 1970 | 99.1 | 99.7 | 30
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 21293206 | 1608 | 99.5 | 99.8 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 23255170 | 1948 | 99.6 | 100 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 50222880 | 859 | 99.9 | 100 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 50223360 | 1604 | 100 | 100 | 20
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 203248 | 1480 | 100.2 | 100.1 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 50223604 | 1181 | 99.8 | 100.1 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 23854543 | 3303 | 100.2 | 100.3 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 22118154 | 2815 | 100.2 | 100.3 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 50223935 | 917 | 100.1 | 100.3 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 19397114 | 1044 | 99.8 | 100.3 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 202676 | 3026 | 100.2 | 100.4 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-30 | 26486134 | 2912 | 100.7 | 100.6 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-31 | 211383 | 1983 | 99.6 | 99.8 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-01-31 | 50223633 | 2268 | 100.2 | 100.1 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-01 | 23377195 | 3854 | 98.5 | 99 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-01 | 26489512 | 4488 | 98.6 | 99.1 | 58
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-01 | 50224920 | 935 | 99 | 99.5 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-01 | 23900168 | 8590 | 99.3 | 99.9 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-01 | 50223225 | 1336 | 99.8 | 100 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-01 | 50222685 | 1271 | 99.6 | 100 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-01 | 145347 | 824 | 100.2 | 100.5 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-01 | 21292796 | 2144 | 98.2 | 100.5 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-01 | 50225019 | 934 | 100.2 | 100.7 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-02 | 198514 | 3151 | 101 | 100.5 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-02 | 23313357 | 2929 | 99.4 | 100.7 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-03 | 22153991 | 4158 | 96.4 | 97.5 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-03 | 257717 | 2480 | 99.8 | 99.2 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-03 | 258351 | 601 | 100 | 100 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-03 | 50222127 | 181 | 100 | 100 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-03 | 22933884 | 3532 | 99.4 | 100.1 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-03 | 38963527 | 863 | 100 | 100.2 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-03 | 50223013 | 1384 | 100.1 | 100.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-06 | 20652049 | 2322 | 100 | 99.5 | 30
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-06 | 193300 | 4500 | 100 | 100 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-06 | 256884 | 3601 | 99.8 | 100 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-06 | 50221558 | 618 | 100.4 | 100.5 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-06 | 50221582 | 559 | 100.4 | 100.5 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-06 | 23898154 | 3355 | 100.4 | 100.5 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-06 | 50224651 | 2027 | 100.4 | 100.6 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-09 | 50223634 | 1724 | 99.4 | 98.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-09 | 156974 | 4876 | 99 | 100 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-09 | 23263618 | 3669 | 99.7 | 100 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-09 | 256336 | 534 | 99.4 | 100.5 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-09 | 155148 | 1464 | 100.4 | 101.8 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 204533 | 3529 | 0 | 0 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 50225301 | 1143 | 99.8 | 96.5 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 50225050 | 1359 | 98.8 | 98.5 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 152745 | 2147 | 101.2 | 98.5 | 10
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 208803 | 5242 | 96 | 98.6 | 30
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 23841323 | 3028 | 99.4 | 99.5 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 21292579 | 651 | 99 | 99.5 | 50
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 50221202 | 610 | 99.7 | 100 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 23898411 | 3497 | 99.6 | 100 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 23314981 | 5624 | 99.8 | 100 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 23308910 | 3149 | 100.6 | 100.2 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 257243 | 1462 | 99.8 | 100.3 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 23382435 | 3756 | 99.4 | 100.3 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 50224748 | 2336 | 99.8 | 100.4 | 30
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 26486769 | 4263 | 99.2 | 100.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 23900088 | 3962 | 101 | 100.6 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 21962152 | 2213 | 100.8 | 100.6 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 22997906 | 3488 | 101.6 | 100.9 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-13 | 22536035 | 3969 | 100.6 | 101 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-15 | 206626 | 7932 | 98.8 | 93 | 10
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-15 | 23902421 | 8254 | 98.2 | 98.5 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-15 | 26486387 | 4205 | 99 | 99.5 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-15 | 23840627 | 2331 | 99.7 | 100.4 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-15 | 50222848 | 1602 | 99.4 | 100.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-15 | 213328 | 1241 | 100.8 | 101 | 30
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-15 | 205737 | 3357 | 100 | 101.5 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-17 | 256824 | 1602 | 99.8 | 99.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-17 | 23380204 | 2553 | 100 | 100.2 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-17 | 22085638 | 2352 | 99.2 | 100.5 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-17 | 19683326 | 2781 | 98.6 | 100.5 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-17 | 50221607 | 1354 | 99.6 | 100.5 | 40
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-17 | 22897429 | 5610 | 100.8 | 101.5 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-21 | 22747484 | 3423 | 99.4 | 100 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-21 | 200981 | 4147 | 99.6 | 100.5 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-21 | 50221434 | 1867 | 100 | 101 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-21 | 50222356 | 1310 | 100.8 | 101 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-22 | 23900085 | 3882 | 98.8 | 98 | 40
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-22 | 27502530 | 2308 | 99.6 | 99.5 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-22 | 258226 | 5811 | 99.2 | 100 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-22 | 21687141 | 2323 | 100.2 | 100 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-22 | 50222043 | 2167 | 100.6 | 100.5 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-22 | 19682579 | 3791 | 100.6 | 101 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-23 | 19841218 | 3036 | 0 | 0 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-23 | 50222705 | 1806 | 99.7 | 95 | 77
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-23 | 50162521 | 4273 | 97.6 | 97.5 | 66
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-23 | 50224689 | 597 | 100.4 | 100.5 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-27 | 50223346 | 805 | 100.4 | 100.2 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-02-27 | 50224967 | 1365 | 100.2 | 100.8 | 68
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-01 | 20876345 | 1736 | 97.4 | 96.6 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-01 | 50221412 | 2497 | 100.1 | 99.3 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-01 | 50224208 | 1932 | 99.7 | 100 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-01 | 50223874 | 1790 | 99.4 | 100.1 | 96
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-01 | 50222822 | 1455 | 100.6 | 100.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-01 | 22876145 | 2960 | 99.8 | 100.6 | 88
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-01 | 162764 | 2049 | 99.9 | 100.8 | 72
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-05 | 50223306 | 972 | 99.1 | 100 | 95
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-05 | 21999706 | 5798 | 99.5 | 100.5 | 68
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-05 | 50224893 | 3774 | 99.6 | 100.8 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-07 | 193845 | 1329 | 97.6 | 97.7 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-07 | 20653858 | 1968 | 99.6 | 100 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-07 | 50225016 | 1046 | 99.8 | 100.1 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-07 | 50224767 | 907 | 101 | 101.2 | 95
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-08 | 256240 | 3129 | 99.8 | 98.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-08 | 50225308 | 1647 | 98.5 | 99.5 | 97
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-08 | 23313412 | 3547 | 99.3 | 99.5 | 86
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-08 | 50222429 | 992 | 99.7 | 100.6 | 71
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-08 | 22638736 | 4486 | 101.4 | 101 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 50223282 | 922 | 99.2 | 98.3 | 85
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 23854236 | 3311 | 99 | 99 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 50225162 | 1092 | 99.6 | 99.2 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 23263513 | 3774 | 100.2 | 100 | 54
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 146309 | 2746 | 100.2 | 100.1 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 50223735 | 2107 | 100.8 | 100.5 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 50221712 | 1533 | 100.6 | 100.8 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 19841038 | 1917 | 101 | 101 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 258525 | 1074 | 98.8 | 101 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 23900575 | 2630 | 100.4 | 101 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-12 | 50224740 | 1608 | 101 | 101.5 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 258214 | 3382 | 98.4 | 98.2 | 89
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 231077 | 2470 | 100 | 99 | 100
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 257283 | 4713 | 98.4 | 99.8 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 50224462 | 2940 | 99.8 | 100 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 259356 | 2745 | 99.4 | 100 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 50221501 | 1230 | 99.9 | 100.4 | 91
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 50222216 | 1188 | 99.7 | 100.6 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 50223566 | 626 | 99.7 | 100.6 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 50224412 | 1137 | 99.1 | 100.7 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 20379811 | 1766 | 100.2 | 100.9 | 72
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-19 | 50221265 | 2444 | 100.2 | 101 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-23 | 18131023 | 1992 | 97.6 | 98.5 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-23 | 185742 | 3128 | 100 | 100.5 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-23 | 26486296 | 2872 | 100.7 | 101.5 | 94
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-26 | 50223098 | 2120 | 99.4 | 98.3 | 91
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-26 | 50222993 | 1822 | 99.4 | 99.1 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-26 | 258305 | 850 | 99.6 | 100 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-27 | 50222866 | 1952 | 99.2 | 99 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-03-27 | 26486018 | 3674 | 98.9 | 99.7 | 46
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 22063778 | 3605 | 98.8 | 96 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 23900294 | 2517 | 98.2 | 98.5 | 30
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 50221438 | 2849 | 98.6 | 99.5 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 50222983 | 1903 | 99.2 | 99.5 | 25
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 50221634 | 1483 | 99.6 | 99.6 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 50223129 | 1595 | 100.2 | 100 | 86
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 50222809 | 1267 | 99.8 | 100.3 | 96
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 50221485 | 2320 | 99.8 | 100.4 | 96
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 146229 | 805 | 99.8 | 100.4 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 50224299 | 2313 | 99.4 | 100.5 | 94
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 50224643 | 970 | 100.2 | 100.6 | 96
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 50224608 | 1155 | 100.4 | 101 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 50224231 | 1776 | 100.4 | 101 | 97
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-02 | 20349389 | 2973 | 99.4 | 101 | 60
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-11 | 23900535 | 3875 | 97.6 | 97.5 | 66
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-11 | 209782 | 2457 | 98.8 | 100 | 78
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-11 | 50224272 | 2772 | 99.4 | 100.2 | 91
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-11 | 207433 | 3827 | 100.3 | 101 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-11 | 50224794 | 843 | 100.8 | 101.5 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-16 | 184991 | 2509 | 100.7 | 86 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-16 | 50221298 | 2771 | 99.4 | 95 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-16 | 50223896 | 2474 | 100 | 98.5 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-16 | 256881 | 2684 | 99.7 | 99.6 | 96
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-16 | 23902528 | 2795 | 101.8 | 100 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-16 | 3378198 | 3081 | 99.7 | 100.1 | 57
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-16 | 22535823 | 2060 | 100.4 | 100.9 | 64
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-16 | 50222231 | 1295 | 100.3 | 101 | 97
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-16 | 26487389 | 3894 | 100.9 | 101 | 10
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-17 | 258318 | 1264 | 99.8 | 99.6 | 97
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-25 | 50225442 | 3704 | 99.1 | 99.6 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-25 | 22664425 | 4360 | 99.2 | 99.7 | 79
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-25 | 50221358 | 1611 | 99.6 | 100 | 94
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 203853 | 2855 | 98.6 | 98.7 | 10
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50224965 | 315 | 98.4 | 99 | 95
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50221948 | 1564 | 98.4 | 99 | 91
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 23902582 | 8088 | 97.4 | 99 | 78
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50221402 | 2007 | 100 | 99.2 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 23377089 | 4514 | 98.6 | 99.3 | 85
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50222473 | 957 | 98.2 | 99.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50223337 | 2497 | 99 | 99.5 | 87
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 23379391 | 4287 | 99.5 | 99.5 | 82
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50222317 | 1304 | 99.3 | 99.5 | 81
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50221483 | 1890 | 99.2 | 99.6 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50224213 | 1044 | 99.2 | 99.7 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 23757531 | 4806 | 98.6 | 99.7 | 73
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50224097 | 1644 | 99.6 | 100.2 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50224282 | 3504 | 99.7 | 100.4 | 97
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50224704 | 705 | 100 | 100.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 50221909 | 1394 | 99.8 | 100.5 | 97
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 258170 | 1132 | 100 | 100.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 22741725 | 3516 | 100.7 | 101.4 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-27 | 22064435 | 5344 | 101.6 | 102.3 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-30 | 50224498 | 3102 | 99.3 | 95.7 | 61
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-30 | 50224739 | 1108 | 99.3 | 99 | 96
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-30 | 258280 | 2093 | 99.7 | 100.8 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-04-30 | 23840658 | 4432 | 100.2 | 101 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-02 | 50221648 | 1729 | 99.7 | 98.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-02 | 50221473 | 1613 | 98.8 | 99.2 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-02 | 50224769 | 659 | 100.2 | 99.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-02 | 50224528 | 810 | 99.4 | 99.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-02 | 258469 | 2974 | 98.8 | 99.8 | 85
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-02 | 50224771 | 970 | 99.8 | 100.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50224150 | 2172 | 0 | 0 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50223838 | 1395 | 99 | 97.5 | 75
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50222206 | 824 | 99.2 | 97.5 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 258573 | 1384 | 98.4 | 98 | 68
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 23313246 | 4595 | 98.6 | 98.5 | 56
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50221482 | 2819 | 98.6 | 98.8 | 82
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50222369 | 2607 | 99.4 | 99 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50221984 | 2316 | 98.6 | 99 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 258062 | 3019 | 99.1 | 99 | 42
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50221980 | 1478 | 99 | 99.1 | 96
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 23382505 | 1872 | 98.6 | 99.3 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50221437 | 2586 | 99 | 99.6 | 91
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50221367 | 1024 | 99.4 | 100 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50223191 | 656 | 100 | 100.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50223549 | 496 | 99.8 | 100.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 23377234 | 2781 | 100.2 | 100.5 | 88
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50224315 | 1447 | 99.6 | 100.6 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 23898107 | 2716 | 100.2 | 101 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 26486137 | 1855 | 100.2 | 101 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-08 | 50224320 | 7568 | 99.8 | 101.5 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50183823 | 4586 | 100 | 94.5 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 256332 | 1726 | 99.2 | 97.8 | 78
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 21669640 | 3217 | 98.8 | 98.5 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50224322 | 1620 | 99.2 | 99 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50222191 | 970 | 98.6 | 99.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50224795 | 827 | 99.4 | 99.5 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50221371 | 1190 | 98.8 | 99.5 | 93
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50222393 | 1889 | 98.8 | 99.5 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50222992 | 451 | 99.6 | 99.6 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50222554 | 2162 | 99.4 | 99.8 | 94
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50224194 | 1343 | 99 | 99.8 | 93
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50221995 | 527 | 99 | 99.8 | 92
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50224354 | 649 | 99.6 | 99.8 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 256408 | 1421 | 99.5 | 99.8 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50224439 | 1294 | 99.7 | 100 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50221600 | 1858 | 98.4 | 100 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50221347 | 1265 | 99.4 | 100 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 203128 | 390 | 100.3 | 100 | 72
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50224161 | 924 | 99.4 | 100.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50221997 | 1529 | 99.3 | 100.5 | 99
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50223803 | 2026 | 100 | 100.5 | 96
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 23378573 | 3452 | 99.8 | 100.5 | 90
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50224762 | 1293 | 100.3 | 100.5 | 86
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50223960 | 1919 | 99.8 | 100.7 | 94
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-14 | 50221445 | 1419 | 99.6 | 101 | 98
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-15 | 257129 | 888 | 0 | 0 | 0
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-15 | 23254825 | 4605 | 97.8 | 97.5 | 45
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-15 | 50222351 | 1310 | 99 | 99.5 | 93
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-30 | 23382718 | 4210 | 99.8 | 100.3 | 80
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-30 | 26486571 | 3153 | 99.4 | 100.4 | 70
1995 | 2012 | 17 | 2012-05-30 | 259358 | 352 | 99.4 | 100.5 | 90
|  |  |  | Average Registration |  | 98.0512 | 97.9175 | 82.6957
845 Meters in Study Group

## 18 Years
Year Installed | Removed | Length of Service (Years) | Test Date | Meter Number | Out Reading (100CF) | 5 FT3 @ 10 GPM | 2 FT3 @ 2 GPM | 1/10 FT3 at 1/8 GPM
1993 | 2011 | 18 | 2011-04-15 | 50161588 | 4566 | 98.8 | 96 | 40
1993 | 2011 | 18 | 2011-04-19 | 37776953 | 1380 | 100.1 | 100 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-04-19 | 38072318 | 2354 | 100.7 | 100.9 | 92
1993 | 2011 | 18 | 2011-04-19 | 38073264 | 1249 | 100.6 | 101.5 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-04-28 | 38563941 | 1112 | 100.4 | 101 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-04-28 | 37776735 | 1564 | 99.9 | 100.2 | 92
1993 | 2011 | 18 | 2011-04-28 | 207301 | 5932 | 97.6 | 96.3 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-04-29 | 37985737 | 1049 | 99.9 | 100.4 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-04-29 | 22374478 | 4822 | 101 | 101.8 | 78
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-02 | 38435492 | 1877 | 101.1 | 101.3 | 102
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-02 | 38434652 | 2816 | 100.4 | 100 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-02 | 23377737 | 3533 | 99.4 | 100.1 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-02 | 22154069 | 4052 | 101.3 | 101.7 | 91
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-02 | 22933657 | 3530 | 99.2 | 99 | 89
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-02 | 22153951 | 6311 | 97.5 | 97 | 55
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-03 | 38435272 | 1163 | 100 | 100.1 | 105
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-03 | 37985944 | 506 | 99.3 | 99.5 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-03 | 37985963 | 1704 | 99.6 | 99.4 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-03 | 23063832 | 4099 | 100.1 | 100.2 | 70
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-04 | 38072577 | 2803 | 100.6 | 101 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-04 | 38071770 | 1773 | 99.4 | 99.7 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-04 | 22696552 | 2848 | 100.4 | 100 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-04 | 23077356 | 2482 | 99.8 | 100.2 | 79
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-05 | 38071977 | 1347 | 100.2 | 100 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-05 | 22380001 | 3877 | 101.7 | 102 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-05 | 21687102 | 1514 | 100.5 | 101 | 85
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-05 | 23382068 | 2583 | 99.9 | 100.4 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-06 | 37776461 | 957 | 100.6 | 101 | 101
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-06 | 38071974 | 2006 | 101.1 | 101.5 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-06 | 23254774 | 3278 | 100.9 | 101.2 | 97
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-06 | 38563490 | 2328 | 100.8 | 101 | 97
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-06 | 38434875 | 1541 | 99.7 | 99.2 | 97
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-06 | 23263620 | 4609 | 100.2 | 100.7 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-06 | 22638464 | 2316 | 100 | 100.7 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-06 | 37777207 | 582 | 99.4 | 98.4 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-06 | 23167341 | 4747 | 99.8 | 100.2 | 92
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-06 | 37777268 | 1422 | 99.4 | 99.5 | 92
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-09 | 22638574 | 2448 | 100 | 100 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-09 | 38073518 | 1709 | 99.4 | 100.5 | 10
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-10 | 38434954 | 2389 | 100.6 | 100 | 92
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-10 | 23077434 | 3423 | 99 | 100 | 70
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-10 | 22876046 | 4979 | 100.6 | 100.7 | 35
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-11 | 38073051 | 1082 | 99.9 | 101.4 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-11 | 22876008 | 3233 | 100.3 | 100.3 | 35
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-13 | 38564625 | 444 | 99.4 | 100 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-13 | 22897210 | 4152 | 99.3 | 99.3 | 88
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-13 | 20350557 | 2566 | 98.8 | 93 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-16 | 38072248 | 907 | 100.5 | 101 | 102
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-16 | 38563916 | 1690 | 100.6 | 100.7 | 101
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-16 | 37986186 | 1060 | 99.2 | 98.8 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-16 | 22741608 | 2898 | 101.5 | 103 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-16 | 23308808 | 2175 | 101 | 101.8 | 97
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-16 | 22137863 | 5310 | 97.9 | 99.3 | 75
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-17 | 38563705 | 1337 | 100.1 | 101.2 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-17 | 38563426 | 1702 | 99.7 | 100.5 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-17 | 38564474 | 1236 | 100.1 | 100.6 | 92
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-18 | 38072650 | 1308 | 99.7 | 100.7 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-18 | 37777282 | 2234 | 100.2 | 100.8 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-19 | 38435315 | 1883 | 100.6 | 100.5 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-19 | 38071981 | 1220 | 100.3 | 100.4 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-19 | 23377814 | 3905 | 99.8 | 99.8 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-19 | 23263559 | 5611 | 98.7 | 98.3 | 68
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-19 | 21969451 | 3675 | 100.1 | 96.5 | 32
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-19 | 22266908 | 5456 | 98.7 | 96.7 | 25
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-20 | 38563928 | 776 | 100 | 99.7 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-20 | 37776912 | 1333 | 101.1 | 100 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-20 | 22664580 | 4424 | 99.5 | 99.2 | 85
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-20 | 23167579 | 3157 | 99 | 94 | 18
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-23 | 37776838 | 1907 | 100.1 | 100.5 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-23 | 38564269 | 1164 | 100.3 | 100.5 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-23 | 38563248 | 3632 | 99.3 | 99.5 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-24 | 15221809 | 1638 | 100.3 | 100 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 38563572 | 1749 | 100.2 | 100.3 | 101
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 37985862 | 1608 | 100.1 | 99.9 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 38072483 | 1702 | 99.2 | 99.3 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 38564219 | 1593 | 99.9 | 100.5 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 37986305 | 989 | 99.7 | 99.9 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 38552199 | 1365 | 98.4 | 98.9 | 92
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 22776399 | 2981 | 100.4 | 100.3 | 88
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 23255072 | 2274 | 98.5 | 98.3 | 88
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 23255014 | 5407 | 99.5 | 99.8 | 60
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 23062009 | 3726 | 97.7 | 97.8 | 55
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-25 | 38564252 | 1158 | 100 | 96.5 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-26 | 38563509 | 1129 | 101.1 | 100 | 97
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-26 | 38434682 | 1066 | 100.9 | 100.3 | 91
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-26 | 21686954 | 2655 | 99.4 | 98.4 | 33
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-27 | 38435434 | 1515 | 100.8 | 101 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-31 | 38071795 | 1861 | 100.8 | 100 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-05-31 | 21851367 | 3932 | 0 | 0 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-01 | 38072125 | 1096 | 100.2 | 100.7 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-01 | 38073523 | 1738 | 100.6 | 100.8 | 84
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-02 | 37777039 | 1873 | 100.2 | 100 | 88
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-02 | 21669360 | 2666 | 98.8 | 99.2 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-02 | 20651833 | 1785 | 100.9 | 99.7 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-02 | 38564496 | 1076 | 99.6 | 98.5 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-02 | 23377201 | 2920 | 97.6 | 86 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-03 | 22341279 | 3590 | 99.8 | 100 | 70
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-03 | 22997970 | 3469 | 99.6 | 99.5 | 50
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-07 | 23165231 | 2460 | 101.1 | 102.1 | 97
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-07 | 23165023 | 2585 | 98.9 | 100.7 | 87
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-07 | 50179564 | 2120 | 101.2 | 98.5 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-07 | 22607260 | 2684 | 98.7 | 99.4 | 65
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-08 | 23313209 | 3337 | 98.9 | 98.5 | 60
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-09 | 38563488 | 454 | 100.3 | 100.5 | 92
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-09 | 38071827 | 4412 | 99.3 | 99.3 | 85
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-09 | 38563595 | 1961 | 100.4 | 99.7 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-10 | 22876190 | 3822 | 99.8 | 100 | 45
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-10 | 22291463 | 2205 | 98.6 | 99.5 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-15 | 22643086 | 4503 | 101 | 100.5 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-16 | 22567666 | 4209 | 100.2 | 99.5 | 99.5
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-20 | 23314830 | 2421 | 101.6 | 101.6 | 105
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-20 | 23063839 | 6137 | 100.5 | 101.6 | 87
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-20 | 22876218 | 3681 | 100.8 | 99 | 65
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-20 | 22741761 | 3126 | 101.1 | 99.4 | 10
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-21 | 37985955 | 1843 | 100.7 | 100.8 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-21 | 37776432 | 1445 | 99.7 | 98.9 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-21 | 23377126 | 2218 | 100 | 100.8 | 81
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-21 | 23313428 | 5285 | 99.8 | 100 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-22 | 38563260 | 952 | 100.4 | 100 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-22 | 38564538 | 1423 | 100.2 | 99 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-23 | 23382161 | 3399 | 100.7 | 99.5 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-23 | 2337795 | 2727 | 100 | 99.5 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-23 | 22876185 | 3349 | 101 | 101.5 | 93
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-23 | 22098599 | 2623 | 100 | 100 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-24 | 21830149 | 5642 | 98.8 | 99.4 | 75
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-28 | 23263701 | 2396 | 99.6 | 100.5 | 84
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-29 | 38071836 | 2127 | 100.3 | 100 | 97
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-29 | 22875944 | 4490 | 101.2 | 99 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-30 | 37776485 | 6972 | 101 | 101 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-06-30 | 38563674 | 1470 | 100.4 | 99 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-01 | 38072171 | 2101 | 100.3 | 101 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-01 | 23900079 | 2485 | 99 | 100 | 88
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-01 | 20651917 | 2255 | 98.5 | 99.5 | 30
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-05 | 38073096 | 1697 | 100.9 | 100.7 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-05 | 23091696 | 3253 | 99.6 | 99.3 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-05 | 37985840 | 1293 | 98.9 | 98.6 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-05 | 22664706 | 3743 | 100.2 | 100.3 | 76
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-05 | 22470271 | 3683 | 100.5 | 98.9 | 15
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-06 | 38073473 | 1770 | 100.6 | 100.5 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-06 | 38072216 | 961 | 99.3 | 99.7 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-06 | 38434944 | 971 | 100.5 | 100.2 | 92
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-12 | 38564596 | 2110 | 100.1 | 99.5 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-13 | 38073259 | 815 | 100.2 | 101 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-13 | 38435030 | 2723 | 99.8 | 100 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-13 | 37777303 | 1958 | 100 | 100.7 | 86
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-14 | 37776503 | 1073 | 100.2 | 100.4 | 91
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-14 | 22664428 | 4753 | 99.5 | 99.2 | 88
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-14 | 22063787 | 4899 | 102 | 102.7 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-14 | 23380030 | 3407 | 99.7 | 100.8 | 40
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-14 | 23263590 | 3579 | 99.4 | 99.2 | 20
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-15 | 37986442 | 2300 | 99.8 | 100 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-18 | 37985659 | 3122 | 99.2 | 99.5 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-18 | 37986121 | 906 | 99.3 | 98.4 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-18 | 37777160 | 1121 | 100.1 | 98.8 | 89
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-18 | 38073017 | 702 | 99.8 | 99.5 | 87
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-18 | 21851390 | 4480 | 99.1 | 96.7 | 5
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-18 | 23377862 | 3180 | 98.3 | 96.2 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-19 | 189445 | 2316 | 100 | 99.5 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-20 | 37776722 | 2409 | 99.9 | 99.9 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-20 | 23313379 | 5155 | 100.2 | 100.5 | 83
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-20 | 22876058 | 7883 | 98 | 99.2 | 60
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-20 | 21889188 | 4933 | 100.6 | 100 | 52
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-25 | 50172270 | 1710 | 99 | 102 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-25 | 37776819 | 1004 | 101.4 | 100.5 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-25 | 37776936 | 519 | 100 | 99 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-25 | 23313317 | 5797 | 99.8 | 100.5 | 82
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-25 | 20876329 | 4184 | 100 | 90.5 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-26 | 23378640 | 5252 | 99 | 99.5 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-27 | 21962188 | 3877 | 100 | 100 | 95
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-27 | 28563532 | 2712 | 100.4 | 100.5 | 10
1993 | 2011 | 18 | 2011-07-27 | 21336895 | 3731 | 98.5 | 99 | 10
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-02 | 22638719 | 4410 | 99.3 | 97 | 20
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-02 | 23899605 | 5123 | 99.4 | 96.2 | 10
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-02 | 22374405 | 2570 | 100.5 | 96.8 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-04 | 22997865 | 4859 | 98.8 | 99.2 | 85
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-04 | 22541025 | 3406 | 98.2 | 96.8 | 50
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-05 | 23380400 | 2861 | 100.6 | 101 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-08 | 23167346 | 5510 | 101.2 | 101.5 | 91
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-09 | 37986114 | 1806 | 99.2 | 89.5 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-10 | 21336443 | 2446 | 101 | 100.5 | 50
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-11 | 38435593 | 3005 | 99.6 | 100.1 | 86
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-11 | 21552052 | 4985 | 100.5 | 92 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-12 | 38072357 | 613 | 100.2 | 100.5 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-16 | 38072165 | 1080 | 100.6 | 100 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-16 | 38073613 | 1779 | 99.6 | 99.5 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-22 | 22341094 | 3561 | 101 | 97 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-22 | 23167590 | 7340 | 100.8 | 98.5 | 10
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-22 | 21264025 | 4027 | 98.8 | 96.5 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-24 | 21832180 | 6184 | 100.8 | 101 | 60
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-29 | 22741738 | 3201 | 99.5 | 99.8 | 83
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-31 | 37777019 | 1889 | 100.7 | 100 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-31 | 38564201 | 1004 | 99.8 | 101.2 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-08-31 | 23061914 | 3931 | 99.5 | 98.6 | 48
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-01 | 22118086 | 2975 | 99.2 | 96.5 | 68
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-02 | 19976813 | 2423 | 99.4 | 98.7 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-02 | 23380127 | 2930 | 98.8 | 99 | 68
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-06 | 23382280 | 2364 | 99.8 | 99.6 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-06 | 38435102 | 1349 | 100.2 | 100.5 | 91
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-07 | 28159476 | 2295 | 100 | 100.2 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-07 | 19684078 | 4441 | 99 | 98.2 | 88
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-08 | 37776563 | 2566 | 99.1 | 100 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-08 | 23381785 | 2187 | 99.6 | 99.5 | 97
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-08 | 22341320 | 3497 | 98.2 | 99.5 | 75
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-09 | 38564342 | 1489 | 99.8 | 101 | 97
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-09 | 38564257 | 780 | 100 | 100.5 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-09 | 23308878 | 3095 | 99.6 | 100.1 | 81
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-12 | 22536065 | 2183 | 0 | 0 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-28 | 37776666 | 1097 | 100.8 | 100.9 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-28 | 38435012 | 1717 | 99.8 | 97.5 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-28 | 22341066 | 2592 | 98.7 | 98.8 | 60
1993 | 2011 | 18 | 2011-09-29 | 22118307 | 3703 | 99.6 | 99 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-07 | 38071751 | 2182 | 99.6 | 99.75 | 85
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-07 | 150139 | 5145 | 101 | 94.5 | 10
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-11 | 21890154 | 3814 | 100.6 | 92 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-14 | 38072074 | 1427 | 100.4 | 101.5 | 98
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-14 | 37776854 | 1447 | 100.2 | 100.5 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-14 | 23091567 | 2648 | 100 | 101 | 60
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-14 | 22741766 | 4028 | 99.6 | 100 | 45
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-14 | 22643033 | 2656 | 99.6 | 99 | 35
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-17 | 37985769 | 1390 | 100 | 101.1 | 102
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-17 | 38072590 | 1845 | 99.8 | 99.9 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-10-17 | 23378001 | 3118 | 100.5 | 102 | 88
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-07 | 38072921 | 2194 | 101 | 101 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-07 | 38072188 | 2047 | 100.6 | 100.5 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-07 | 23063817 | 3879 | 100.1 | 101.6 | 86
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-13 | 38072414 | 1880 | 100.2 | 100.1 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-13 | 19683634 | 1230 | 100.6 | 99.8 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-13 | 38435251 | 1912 | 100.2 | 100.4 | 91
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-13 | 38563812 | 763 | 100.6 | 101 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-13 | 23091731 | 2447 | 99.8 | 99.9 | 75
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-13 | 22776419 | 5028 | 100.3 | 100.2 | 40
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-13 | 23381722 | 4710 | 99.1 | 98.2 | 40
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-13 | 20350743 | 4324 | 101.2 | 100.1 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-13 | 38563865 | 1709 | 0 | 0 | 0
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-15 | 38072732 | 1086 | 99.8 | 100 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-15 | 38071972 | 4254 | 99.4 | 100 | 99
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-16 | 37985629 | 1522 | 100 | 100.2 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-16 | 21551880 | 3294 | 101 | 100.6 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-16 | 22897444 | 2096 | 99.4 | 100 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-16 | 19683209 | 2174 | 99.2 | 100 | 70
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-19 | 30872485 | 1691 | 100.1 | 101 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-19 | 23091679 | 2711 | 99.8 | 100.5 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-20 | 22188423 | 4607 | 99 | 99.8 | 10
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-21 | 38434881 | 550 | 100.2 | 100 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-21 | 37776905 | 1868 | 100.1 | 100 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-21 | 37985796 | 930 | 100 | 100.2 | 50
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-27 | 23314865 | 2970 | 99.8 | 100.1 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-27 | 38564522 | 1707 | 100.1 | 100 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-27 | 37344263 | 1047 | 99.8 | 100 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-27 | 19683684 | 1924 | 99.4 | 99.4 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-27 | 19683037 | 2280 | 99.2 | 100.3 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-27 | 20874375 | 2522 | 99.8 | 99.6 | 80
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-27 | 23382287 | 3409 | 99.3 | 99.8 | 70
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-28 | 38073224 | 1034 | 100.4 | 100.2 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-28 | 21335771 | 2016 | 99.6 | 99.8 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-29 | 22747569 | 4106 | 100.2 | 100.1 | 100
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-29 | 50185179 | 2328 | 99.9 | 100.1 | 90
1993 | 2011 | 18 | 2011-12-30 | 23077275 | 3170 | 99.4 | 100.1 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-03 | 23381800 | 1809 | 99.7 | 100.2 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-03 | 38957623 | 3967 | 100.4 | 100.3 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-03 | 38962099 | 1494 | 100.2 | 100.1 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-03 | 19765178 | 2772 | 100.4 | 100.1 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-05 | 38960752 | 1914 | 100.1 | 100.2 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-05 | 38960907 | 1401 | 100.2 | 100.5 | 94
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-06 | 38958922 | 3967 | 100.3 | 100.8 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-06 | 38958659 | 2487 | 99.8 | 100 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-06 | 38960552 | 1047 | 99.8 | 100 | 92
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-06 | 38962881 | 1424 | 99.3 | 96.7 | 64
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-09 | 23381853 | 2707 | 100.2 | 100.4 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-09 | 38963160 | 1068 | 100.2 | 100.4 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-09 | 38958077 | 2298 | 100.2 | 100.4 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-09 | 38959002 | 701 | 100 | 100.1 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-09 | 38964016 | 7 | 99.2 | 99 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-09 | 38962596 | 1943 | 100.3 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-09 | 38958651 | 4155 | 100.2 | 100.4 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-09 | 187829 | 1698 | 100 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-09 | 205937 | 3977 | 99.2 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-11 | 21969460 | 2806 | 100.5 | 100.1 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-11 | 38960365 | 902 | 99.6 | 100.1 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-11 | 22137950 | 2489 | 100.4 | 100.1 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-11 | 50172826 | 2479 | 99.7 | 100 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-11 | 22997715 | 3170 | 99.5 | 99.8 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-12 | 38958050 | 1409 | 100.3 | 100.2 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-12 | 38957634 | 1709 | 99.9 | 100.2 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-12 | 38958136 | 2854 | 100.4 | 100.1 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-12 | 38957967 | 2517 | 99.9 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-12 | 38962589 | 1021 | 99.8 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-12 | 38959227 | 1437 | 99.6 | 99.9 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-12 | 38959133 | 2580 | 100.1 | 100.4 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-12 | 203488 | 3672 | 100 | 100.1 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-12 | 22266794 | 1871 | 99.3 | 99.9 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-18 | 38957544 | 1537 | 100.3 | 100.4 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-18 | 23898338 | 2333 | 100.5 | 100.3 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-18 | 38962890 | 1503 | 100.4 | 100.2 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-18 | 255135 | 5431 | 100.1 | 100.1 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-18 | 38958067 | 2047 | 100 | 100.1 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-18 | 23382962 | 3844 | 99.7 | 100 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-18 | 21488708 | 2759 | 98.2 | 99.1 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-18 | 38960867 | 628 | 100 | 100.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-20 | 38959769 | 1581 | 100.2 | 100.4 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-20 | 22117907 | 3827 | 100.1 | 100.3 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-20 | 38961400 | 2075 | 100.1 | 100.2 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-20 | 38959242 | 965 | 100.2 | 100.1 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-20 | 22933743 | 3212 | 99.3 | 99.7 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 203993 | 4998 | 100.6 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 203993 | 4998 | 100.6 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38960804 | 789 | 100.1 | 100.3 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38960804 | 789 | 100.1 | 100.3 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38958025 | 1439 | 99.9 | 99.9 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38958025 | 1439 | 99.9 | 99.9 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38959317 | 1122 | 100.4 | 100.4 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38957680 | 1421 | 99.7 | 99.7 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38958196 | 1510 | 100 | 100.5 | 94
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 23380340 | 4869 | 100 | 100.6 | 92
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38963366 | 2647 | 100.2 | 100.4 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38959320 | 1070 | 100.1 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38959320 | 1070 | 100.1 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38958613 | 2235 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38958613 | 2235 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38959256 | 1250 | 100 | 99.8 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-23 | 38959256 | 1250 | 100 | 99.8 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-24 | 38962053 | 2217 | 100.2 | 100.1 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-25 | 23854379 | 6769 | 100.3 | 100.2 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-25 | 38958592 | 4224 | 100.1 | 99.8 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-26 | 23378190 | 3312 | 100.1 | 100.6 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-26 | 19765244 | 1438 | 100.4 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-26 | 28067248 | 2655 | 100 | 100.1 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-26 | 38962488 | 2011 | 100.1 | 100.3 | 50
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-26 | 38957859 | 1851 | 99.8 | 99 | 10
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-30 | 38958787 | 1272 | 100.4 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-30 | 38962128 | 1925 | 100.2 | 100.1 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-30 | 23840883 | 2570 | 99.9 | 100.1 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-30 | 38962634 | 728 | 99.9 | 100 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-30 | 255052 | 3132 | 99.7 | 99.9 | 40
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-30 | 38958788 | 1179 | 100.2 | 99.9 | 30
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-30 | 38960466 | 871 | 100 | 99.9 | 30
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-30 | 38959648 | 1924 | 0 | 0 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-31 | 23899909 | 3433 | 99.4 | 100.2 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-01-31 | 38962390 | 586 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-01 | 38963183 | 719 | 100 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-01 | 38958130 | 1196 | 99.6 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-01 | 38957723 | 889 | 99.6 | 100.4 | 40
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-02 | 38957782 | 1402 | 101 | 100.7 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-02 | 23378029 | 3033 | 100.6 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-02 | 38960346 | 1101 | 99.8 | 99.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-06 | 38959020 | 1725 | 100.1 | 100.4 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-06 | 38962895 | 755 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-06 | 23900076 | 3680 | 99.2 | 100 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-07 | 19682201 | 1567 | 101.8 | 101.6 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-07 | 38962068 | 1482 | 100.8 | 101.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-07 | 38959026 | 980 | 99.2 | 100.1 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-09 | 38960068 | 619 | 100.2 | 101.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-09 | 38962165 | 1652 | 100.4 | 101.2 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-09 | 20699005 | 2259 | 100.8 | 101 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38962530 | 1995 | 100.4 | 100.6 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38959228 | 1393 | 100.4 | 100.6 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38962088 | 1711 | 100.2 | 100.4 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38960817 | 775 | 99.2 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38963694 | 2076 | 99.6 | 99.8 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38958638 | 1059 | 100 | 100 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38962427 | 2793 | 100 | 100.8 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38958057 | 1085 | 100.2 | 100.2 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38958073 | 804 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 21657349 | 3372 | 101.2 | 100.7 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38960800 | 2654 | 99.8 | 100.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 23854696 | 4270 | 99.8 | 100.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 50191929 | 874 | 98.4 | 99.8 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38962080 | 1636 | 100.2 | 100.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38957710 | 1476 | 99.8 | 100.7 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38959253 | 992 | 99.2 | 99.5 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 255317 | 922 | 99 | 99.4 | 30
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 38959284 | 840 | 99.2 | 98 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-13 | 23900422 | 2397 | 99.4 | 97 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-15 | 38963569 | 1386 | 100.6 | 102.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-15 | 164291 | 1511 | 99.2 | 100.6 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-17 | 22643093 | 5819 | 100.8 | 102 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-17 | 38958194 | 1428 | 101 | 102.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-17 | 38962926 | 1297 | 100.6 | 101.5 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-17 | 38959055 | 831 | 100.2 | 101 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-17 | 38962797 | 3449 | 100.2 | 101 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-17 | 38958957 | 1045 | 99.8 | 100 | 30
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-17 | 23854492 | 2890 | 98.6 | 99 | 10
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-17 | 38958066 | 1403 | 92.2 | 96.5 | 10
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-21 | 38958258 | 2759 | 101 | 101.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-21 | 38958514 | 1755 | 99.8 | 100.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-22 | 38962809 | 1918 | 99.6 | 100.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-23 | 22567858 | 3720 | 100.6 | 101 | 96
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-23 | 50196398 | 3929 | 100.2 | 101.4 | 94
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-23 | 38961017 | 1442 | 100.4 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-27 | 255774 | 2086 | 100.4 | 101.5 | 96
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-27 | 38957883 | 1627 | 100 | 100.4 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-02-27 | 38962542 | 873 | 99.6 | 100 | 88
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-01 | 38962236 | 1000 | 100.4 | 101 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-01 | 38958367 | 1114 | 99.6 | 99.5 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-01 | 38960848 | 912 | 100.6 | 101 | 97
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-01 | 38957582 | 1821 | 101.2 | 101 | 94
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-01 | 38960448 | 3137 | 100.2 | 100.9 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-01 | 21962108 | 3170 | 98.8 | 97.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-05 | 38962526 | 1049 | 99.7 | 100.5 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-05 | 38957709 | 1172 | 100.1 | 100 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-05 | 38962878 | 2858 | 99.8 | 100.3 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-05 | 20702721 | 2774 | 100.7 | 99.2 | 81
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-05 | 25563346 | 2278 | 100.2 | 100.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-05 | 23382885 | 4397 | 97.6 | 97 | 30
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-05 | 38958288 | 1512 | 99.2 | 99.4 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-07 | 38960331 | 1812 | 100.2 | 100 | 97
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-08 | 38959507 | 1208 | 100 | 99.85 | 89
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-08 | 23382210 | 2486 | 100 | 100.9 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-12 | 38960036 | 2040 | 100 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-12 | 20350614 | 6243 | 96.8 | 95.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-19 | 38959493 | 1478 | 100.6 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-19 | 38962628 | 6551 | 99.6 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-19 | 38959214 | 1061 | 100.2 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-19 | 38961357 | 848 | 100.6 | 101 | 96
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-19 | 38960433 | 1326 | 99.7 | 100 | 91
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-19 | 22876063 | 5269 | 100.6 | 100.8 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-19 | 38963425 | 1278 | 100.6 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-19 | 38959368 | 3754 | 98.2 | 99.2 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-19 | 23854670 | 4268 | 98.2 | 97.4 | 35
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-20 | 38960461 | 728 | 100 | 101.3 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-20 | 38962450 | 1358 | 100 | 100.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-23 | 38958598 | 1679 | 100.8 | 101.4 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-23 | 38959682 | 792 | 100.4 | 100.6 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-23 | 38958687 | 1287 | 100 | 100.6 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-23 | 21489105 | 2313 | 99.6 | 99.8 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-23 | 28131103 | 2543 | 99.2 | 99.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-23 | 38960516 | 1278 | 99 | 97.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-26 | 38435592 | 2676 | 100.6 | 101 | 97
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-27 | 38963053 | 1615 | 98.4 | 100.8 | 96
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-27 | 38963237 | 1451 | 99.2 | 100.5 | 88
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-27 | 23898410 | 4264 | 99 | 99 | 84
1994 | 2012 | 18 | 2012-03-27 | 22175076 | 3590 | 100 | 100.8 | 81
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-02 | 23382552 | 2782 | 101 | 101.8 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-02 | 19683338 | 1228 | 100.8 | 101.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-02 | 200667 | 4053 | 98 | 99 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-02 | 22117946 | 4490 | 99.8 | 101.2 | 56
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-09 | 38958203 | 1134 | 100.5 | 100.8 | 89
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-11 | 38963254 | 304 | 100.2 | 100.4 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-11 | 38960725 | 1094 | 100.1 | 99.9 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-11 | 21962928 | 3300 | 101.6 | 89 | 62
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-11 | 20379929 | 3107 | 99.9 | 99.9 | 42
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-11 | 23854476 | 4911 | 97.2 | 96.5 | 25
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-11 | 21551986 | 5924 | 99.5 | 97 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-16 | 38963722 | 3245 | 100 | 99.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-16 | 37963317 | 1202 | 99.7 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-16 | 38958260 | 2516 | 99.2 | 98.5 | 89
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-25 | 38957985 | 3037 | 98.8 | 100 | 96
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-27 | 38962472 | 1371 | 98.5 | 100 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-27 | 50192753 | 1023 | 99.1 | 100 | 94
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-27 | 256006 | 2512 | 98.2 | 100.1 | 89
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-27 | 38960536 | 2119 | 93 | 0 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-04-30 | 38958761 | 1820 | 100.5 | 100.6 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-02 | 38960981 | 1538 | 100 | 99.7 | 94
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-02 | 23255112 | 1825 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-02 | 21686935 | 4931 | 0 | 0 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-08 | 23854129 | 3091 | 100.8 | 100.6 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-08 | 201146 | 3066 | 99.3 | 100.4 | 82
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-14 | 50169744 | 2861 | 100 | 101 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-14 | 38958034 | 2562 | 100.2 | 99 | 10
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-14 | 22607076 | 4427 | 100 | 99.8 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-14 | 38959855 | 1758 | 100.3 | 98.7 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-14 | 23381961 | 4932 | 98.6 | 98.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-15 | 23381871 | 4567 | 98 | 99 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-30 | 28962286 | 1614 | 100.2 | 100.5 | 96
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-30 | 38960604 | 1534 | 100 | 101 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-30 | 38958513 | 774 | 100.6 | 100.7 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-30 | 23854372 | 3808 | 99.6 | 97 | 52
1994 | 2012 | 18 | 2012-05-30 | 21969445 | 2333 | 99.8 | 100.2 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 38957940 | 1553 | 99.8 | 100.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 38959011 | 1873 | 100 | 99.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 37985822 | 1770 | 99.4 | 99.5 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 38960717 | 2362 | 100 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 38959918 | 1617 | 99.8 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 23840523 | 3088 | 99.5 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 38963895 | 1927 | 99.9 | 100.3 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 38959078 | 2241 | 99.6 | 99.8 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 38962378 | 1578 | 100.2 | 97.6 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 38963381 | 1540 | 99.8 | 99.5 | 88
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 22154055 | 2663 | 98.6 | 99.5 | 88
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 23255242 | 3231 | 97.6 | 93 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-08 | 22304746 | 3454 | 98.6 | 100 | 78
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 38959419 | 2752 | 99.2 | 99.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 38963323 | 1586 | 98.8 | 99.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 23381682 | 3580 | 99.8 | 101 | 90.6
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 23378283 | 3328 | 100.4 | 101.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 38963632 | 2165 | 100 | 99.8 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 23378378 | 5111 | 99.2 | 98.7 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 38961217 | 1112 | 99.4 | 11 | 89
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 38958398 | 1843 | 99.4 | 99.4 | 88
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 38958549 | 1648 | 100 | 100.7 | 84
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 38960032 | 2505 | 98.6 | 99 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 23902575 | 3884 | 98.6 | 98.7 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 22728814 | 4297 | 99.8 | 99.3 | 20
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-11 | 38960201 | 2131 | 0 | 0 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38963635 | 1782 | 100.8 | 101.7 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38963635 | 1782 | 100.8 | 101.7 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 22876225 | 2759 | 101.2 | 101.3 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38962519 | 637 | 100.2 | 101 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 23382387 | 3992 | 99.6 | 101 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38962744 | 1260 | 100.4 | 100.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38962444 | 2413 | 99.6 | 100.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38959834 | 3189 | 99.4 | 100.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 22997758 | 2149 | 99.8 | 100 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38962395 | 1352 | 99.6 | 100.5 | 96
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 23854069 | 2915 | 99.8 | 100.5 | 90.3
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38633742 | 827 | 97 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 23378269 | 4129 | 99.8 | 100 | 80.2
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38963752 | 752 | 99.8 | 101 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 23382128 | 3990 | 99.8 | 100.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 23841311 | 4835 | 99.6 | 100.5 | 78
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38958997 | 1764 | 98.4 | 98.5 | 78
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 23379996 | 3084 | 99.8 | 100.7 | 72
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 23378833 | 2911 | 99.4 | 100.3 | 71
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 22380037 | 2803 | 101.6 | 100.9 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38963596 | 2060 | 100.2 | 100.5 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 22137864 | 3726 | 98.4 | 100.5 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 21688432 | 2153 | 99.6 | 100 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 21832144 | 4593 | 99.7 | 100 | 55
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38961258 | 2131 | 99.6 | 101 | 50.3
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 23381929 | 3147 | 99.8 | 98.5 | 40
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-14 | 38964006 | 1204 | 96.8 | 94.4 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 38957516 | 1122 | 100.2 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 38963016 | 2171 | 101 | 100 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 38959942 | 3008 | 100 | 100 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 38964104 | 1091 | 99.2 | 99 | 96
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 201991 | 3784 | 100.8 | 100.7 | 91
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 38957950 | 1819 | 100 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 38963639 | 1154 | 100.4 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 38958955 | 998 | 98 | 99.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 38962202 | 2270 | 99.2 | 99.7 | 87
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 21851217 | 2111 | 98.6 | 99.4 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 22304884 | 1312 | 98.6 | 99.2 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 22807340 | 2939 | 99.6 | 97.5 | 50
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-15 | 30964101 | 1355 | 100 | 100.5 | 10
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38959624 | 1428 | 100.6 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 23167308 | 3947 | 100.6 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38958826 | 1722 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 3895996 | 848 | 100 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38963675 | 3452 | 99.6 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38958427 | 2065 | 99 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38957841 | 1122 | 99.8 | 99 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38959844 | 1535 | 99.8 | 100.5 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38961070 | 1122 | 99.8 | 100.5 | 97
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 22304705 | 3001 | 99.8 | 101 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 22509551 | 3635 | 99.8 | 101.2 | 85
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 23380191 | 2228 | 98.2 | 98.5 | 84
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 203828 | 4856 | 101 | 102 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38957488 | 1239 | 99.6 | 100 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 50170093 | 1360 | 99.2 | 100 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38963865 | 1585 | 99.4 | 99 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 21962946 | 3034 | 99.8 | 99.5 | 78
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38563654 | 2521 | 99.2 | 99.6 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 50180426 | 2612 | 100 | 100.5 | 40
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 23382485 | 1690 | 98.4 | 97.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 23379989 | 2741 | 100.6 | 95 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-22 | 38963138 | 1428 | 0 | 0 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-27 | 38958380 | 1719 | 100 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-27 | 38957764 | 913 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-27 | 38958121 | 2352 | 99.8 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-27 | 38963745 | 2089 | 99.4 | 99.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-27 | 38962377 | 759 | 100.8 | 98.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-27 | 38963414 | 3766 | 99.4 | 101 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-27 | 23380164 | 3390 | 98.2 | 97.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-28 | 38962237 | 2802 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-28 | 38960083 | 2950 | 99.8 | 99.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-28 | 38959877 | 1960 | 101.2 | 101.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-28 | 38961262 | 1081 | 100 | 100 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-28 | 38958563 | 1020 | 100.6 | 100.5 | 92
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-28 | 23840722 | 3136 | 100 | 101.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-28 | 38959522 | 1269 | 100 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-06-28 | 50163617 | 3168 | 99.4 | 99 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38963713 | 1638 | 100.4 | 101.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38960044 | 778 | 92 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38963606 | 4635 | 90 | 99.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38963305 | 1515 | 100.2 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38963089 | 2197 | 100.2 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38958830 | 771 | 100 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38963671 | 1183 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38959514 | 1521 | 99.6 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38959971 | 2144 | 99.8 | 100 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38964010 | 1756 | 100 | 99.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38963698 | 1825 | 99.6 | 100.5 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 21669354 | 3098 | 99.8 | 99.5 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 22561905 | 3383 | 99.2 | 98.5 | 50
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38957500 | 697 | 100.6 | 100 | 20
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 23381712 | 3582 | 97.8 | 97 | 10
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-02 | 38963988 | 3912 | 98 | 95 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-05 | 38958505 | 1069 | 100 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-05 | 38959708 | 2277 | 99.8 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-05 | 38959501 | 2582 | 99.6 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-05 | 38962438 | 1642 | 100 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-05 | 38960039 | 1959 | 99.6 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-05 | 38957506 | 2150 | 99.4 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-05 | 23377178 | 2916 | 100.6 | 101.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-05 | 22374325 | 2741 | 99.4 | 98.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-05 | 23899878 | 4353 | 99.8 | 98 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-05 | 23840963 | 2453 | 99 | 99.5 | 40
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-09 | 23380243 | 1810 | 101.2 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-09 | 38959927 | 1874 | 99.4 | 98.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-09 | 38963486 | 2955 | 100 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-09 | 38959965 | 563 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-09 | 23062109 | 2920 | 101 | 101.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-09 | 38960579 | 6240 | 98.6 | 99.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-09 | 38960266 | 3223 | 99.4 | 98.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-09 | 38957496 | 1889 | 99.4 | 100.4 | 30
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 38958597 | 750 | 101 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 23841366 | 2310 | 100.4 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 22304973 | 4083 | 100.2 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 38958574 | 764 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 38957876 | 2406 | 99.6 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 30963564 | 2139 | 99.6 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 38963761 | 1606 | 100 | 99.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 38962487 | 1419 | 100.8 | 101 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 38958365 | 1535 | 99.2 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 38959136 | 4197 | 99.8 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 21852547 | 4093 | 98.8 | 99.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 22664463 | 3956 | 99 | 98.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 50190290 | 3017 | 98.4 | 98 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 38958344 | 649 | 99.8 | 90 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 23381879 | 4785 | 98.4 | 97.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 23313229 | 3285 | 99.8 | 101 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 22087811 | 1900 | 98 | 97.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-11 | 23062126 | 981 | 99.6 | 97 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 23841153 | 3696 | 100.8 | 101.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 38959557 | 1915 | 100.4 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 38959673 | 1699 | 100 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 38963030 | 2125 | 100.8 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 38963287 | 780 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 38963493 | 1549 | 99.6 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 23091439 | 2785 | 99.2 | 98 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 38959915 | 1820 | 99.6 | 99.2 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 38960592 | 1116 | 99.6 | 100 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 23255176 | 2507 | 101.6 | 101.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 28057346 | 3392 | 100 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 38963591 | 2469 | 100 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 23900101 | 3614 | 99.6 | 98 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 28066975 | 1474 | 98 | 97.5 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 38958896 | 2489 | 100.2 | 100 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 22118319 | 6518 | 100.2 | 97.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 22154108 | 4016 | 100.8 | 94.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-18 | 22528282 | 3530 | 99.8 | 0 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-23 | 38959707 | 766 | 100.6 | 100 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38957917 | 523 | 100.8 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38963466 | 1367 | 99.4 | 99.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38957928 | 2126 | 99.2 | 99.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 22266678 | 4430 | 98.6 | 97.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38962432 | 657 | 100.2 | 100.5 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38959400 | 1088 | 100.4 | 100 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38959495 | 1448 | 99.4 | 99.5 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38963789 | 1118 | 99.6 | 99.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38958340 | 1297 | 100 | 99 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 23382917 | 3353 | 99 | 98 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38958876 | 1195 | 99.2 | 90 | 85
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 21974062 | 4769 | 99.8 | 99.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38963492 | 1495 | 99.6 | 99.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 38960252 | 1665 | 100.4 | 101 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 22304945 | 5832 | 102.2 | 97.5 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 22897398 | 1933 | 100.2 | 100 | 20
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-26 | 50183037 | 1544 | 0 | 0 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 50169430 | 2420 | 100 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38961078 | 1689 | 99.6 | 100.2 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38959671 | 1322 | 99.8 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38958456 | 2823 | 98.2 | 98 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38958870 | 881 | 100 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38959121 | 4637 | 99.2 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38958003 | 1268 | 100.4 | 99.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38959116 | 4970 | 98.6 | 99.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38964011 | 759 | 100 | 100 | 85
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 23378862 | 3682 | 97.6 | 98.5 | 85
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38963609 | 2411 | 99.6 | 100 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38963997 | 1400 | 99.2 | 99.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 22776336 | 2783 | 99.2 | 99.5 | 75
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 22638634 | 2196 | 99 | 99.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38961154 | 1924 | 99.2 | 99 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 23840746 | 4875 | 98.6 | 99 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 22411039 | 3503 | 99.2 | 97.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38963845 | 2199 | 100 | 100.5 | 20
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 23900003 | 2422 | 100.4 | 98.5 | 15
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 38963455 | 880 | 99.6 | 100 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 23254757 | 1756 | 99.2 | 98 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-07-31 | 50209055 | 3918 | 0 | 0 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 38957930 | 1484 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 38957485 | 1487 | 100.4 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 38959552 | 2247 | 99.4 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 23381911 | 4788 | 98.4 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 50176206 | 2147 | 98.8 | 99 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 25563295 | 4197 | 98 | 98.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 38958251 | 1531 | 100.2 | 100.5 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 38957953 | 2610 | 99.4 | 99.5 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 38959605 | 1685 | 100 | 100.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 38962299 | 4529 | 99 | 99 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 38959465 | 1824 | 99.2 | 100 | 75
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 23757534 | 4228 | 99.6 | 101 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 38957938 | 1482 | 98.4 | 99.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 38963098 | 3165 | 100.2 | 101 | 65
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-01 | 22175030 | 4872 | 99.4 | 100.5 | 20
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 38960014 | 756 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 38963498 | 1184 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 23898477 | 1374 | 99.8 | 99.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 38961329 | 1368 | 99.6 | 99.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 38957532 | 984 | 100 | 101 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 38959160 | 1214 | 100 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 38962787 | 1188 | 100 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 38963585 | 1027 | 99 | 99 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 23263636 | 2811 | 99 | 97 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 23899856 | 6250 | 100 | 99.5 | 85
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 23381844 | 2471 | 97.6 | 98 | 75
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 38963860 | 1679 | 100.2 | 100.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 23841395 | 3994 | 98.6 | 98 | 65
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-03 | 38959629 | 603 | 100 | 100.5 | 10
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38962369 | 1774 | 100 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38963682 | 850 | 100.8 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38957975 | 875 | 100.4 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38959948 | 2131 | 100.4 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38962435 | 1311 | 99.6 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38958296 | 1314 | 98.6 | 99 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38958215 | 1086 | 100.8 | 101.5 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 23063631 | 3302 | 99.8 | 101 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38963788 | 1198 | 100 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 23091552 | 3929 | 99.4 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38959198 | 943 | 98.8 | 99.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 22643010 | 2667 | 97.6 | 99 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 23382576 | 3216 | 99.8 | 100.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38961212 | 931 | 99.4 | 100.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 21999709 | 3227 | 99.8 | 99.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 38960612 | 2276 | 99.6 | 99.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 23841001 | 499 | 98.4 | 98.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-07 | 23091681 | 5705 | 100.2 | 100.5 | 25
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-08 | 38963963 | 1193 | 100.8 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-08 | 38958134 | 857 | 100.4 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-08 | 38962379 | 1013 | 99.8 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-08 | 38958351 | 2583 | 98.6 | 99 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-08 | 23840528 | 2656 | 100 | 101 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-08 | 38958350 | 1406 | 99.4 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-08 | 23263537 | 3237 | 98.4 | 98.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-08 | 22374447 | 3453 | 98.6 | 98 | 50
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-08 | 38959433 | 2318 | 100.6 | 100.5 | 40
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38958866 | 1297 | 100.6 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38962329 | 1459 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38959547 | 3456 | 100 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38960151 | 1234 | 99.6 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38959930 | 1122 | 100.2 | 101 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38957517 | 1970 | 99.6 | 100 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38958461 | 803 | 99.8 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38961291 | 769 | 99.8 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38963864 | 1590 | 100 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38958799 | 1308 | 98.4 | 99 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 28159153 | 1105 | 99.6 | 100 | 85
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38958209 | 1446 | 100.4 | 101 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38958319 | 1310 | 99.2 | 99.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 23378357 | 2591 | 98.8 | 99.5 | 45
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 38958890 | 1384 | 100.2 | 98.5 | 20
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-09 | 23381925 | 3408 | 98.2 | 94 | 10
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38958244 | 2806 | 101 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38958253 | 1006 | 100.4 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38963435 | 1536 | 99.4 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38963746 | 1501 | 100 | 99.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38961255 | 2493 | 100.2 | 101 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38961268 | 3081 | 99.6 | 100 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38958889 | 2148 | 99.8 | 100.3 | 91
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 22293485 | 4940 | 99.2 | 101 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38958458 | 1198 | 99.4 | 98.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 23841156 | 3056 | 100.2 | 101.2 | 86
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38961312 | 1348 | 100 | 100 | 85
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38962380 | 3019 | 99.6 | 100 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 23899844 | 7327 | 99 | 99.3 | 79
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 21852609 | 3440 | 99.6 | 100.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 23061869 | 1345 | 99.5 | 100 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 197436 | 2503 | 100.4 | 98.5 | 65
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 23379709 | 2761 | 99 | 99 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-17 | 38950585 | 3101 | 99.2 | 96 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38959050 | 3815 | 99.8 | 103.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 23902263 | 4107 | 100.6 | 101 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38960248 | 1960 | 100.2 | 100.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38957792 | 987 | 100 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38959449 | 1247 | 99.8 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38964020 | 6862 | 99.8 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38960165 | 1121 | 99.8 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38959705 | 1268 | 99.6 | 100 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38959413 | 1950 | 99.6 | 99.5 | 100
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38960647 | 973 | 100.6 | 101.1 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38960220 | 2727 | 100.6 | 101 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38958476 | 1690 | 100.4 | 101 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38957559 | 2668 | 99.6 | 100 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 23380112 | 6142 | 99 | 99 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38960569 | 1110 | 100.8 | 101 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38959911 | 596 | 99.8 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 22692735 | 2551 | 99.8 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38959574 | 3400 | 99 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38964000 | 1568 | 100 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 28057936 | 1350 | 99.9 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38963778 | 1544 | 99 | 99.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 23898392 | 3014 | 98.8 | 99.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 23898360 | 1869 | 98.6 | 98.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 22266954 | 3524 | 98.4 | 98 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38962420 | 4259 | 99.4 | 99.3 | 86
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38962316 | 2078 | 100.6 | 101 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 23898339 | 4498 | 99.8 | 100 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 23313240 | 4095 | 99.4 | 100 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 38958452 | 1126 | 98.6 | 97.5 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 23853915 | 3760 | 99.2 | 98.7 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 23165096 | 3442 | 97.4 | 95 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 23249950 | 5405 | 98.6 | 99.5 | 50
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 21688379 | 3121 | 99.6 | 93 | 25
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 23381736 | 3674 | 100.6 | 101 | 10
1994 | 2012 | 18 | 2012-08-23 | 22411207 | 3240 | 99.2 | 100.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38957778 | 2674 | 100.6 | 102 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38962334 | 1065 | 100.4 | 100.5 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38958857 | 1833 | 99.8 | 100.9 | 97
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38963497 | 2356 | 100.4 | 100 | 97
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38960143 | 2433 | 100 | 99.3 | 97
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38960216 | 896 | 99.8 | 99.2 | 97
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38958548 | 1818 | 99.2 | 100 | 96
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38961317 | 535 | 99.5 | 98.3 | 95
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38963849 | 1466 | 99.6 | 99 | 94
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 23840751 | 4966 | 101 | 101.4 | 92
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38962301 | 2174 | 100.4 | 100.7 | 92
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38963972 | 1610 | 100.1 | 100 | 92
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38957829 | 2648 | 100.2 | 101.8 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 22607337 | 1522 | 101.6 | 101.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 22341299 | 2494 | 100.1 | 101 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 23898520 | 3413 | 99.8 | 100.6 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38959004 | 1889 | 100.2 | 100.4 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38958307 | 1301 | 99.7 | 99.1 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38958730 | 1003 | 99.2 | 100 | 89
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38959534 | 1067 | 99.8 | 98.8 | 89
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 23841073 | 2248 | 100.6 | 100.7 | 88
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 22747428 | 3853 | 100.6 | 98 | 84
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 28066370 | 4544 | 99.2 | 99.5 | 81
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 23379405 | 3903 | 99.8 | 101.4 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 23898503 | 2700 | 100 | 98 | 79
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 22535927 | 3164 | 99.8 | 101.8 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 23854599 | 3830 | 98.1 | 99 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 23854433 | 1624 | 98.4 | 98.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38958297 | 4013 | 98.2 | 96.5 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 23378764 | 3822 | 100.4 | 99.7 | 55
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 22643106 | 4708 | 98.8 | 98.1 | 20
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 22664707 | 3285 | 102 | 101.4 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 22470205 | 3366 | 99.5 | 100.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 38963825 | 1694 | 100.3 | 99.5 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-18 | 23377957 | 3228 | 0 | 0 | 0
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38959100 | 2119 | 99.8 | 100.5 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38962490 | 1262 | 99.8 | 100.1 | 99
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38959681 | 3296 | 100.2 | 100 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38959922 | 1419 | 99.4 | 100 | 98
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38963290 | 1483 | 99.8 | 100 | 97
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38958864 | 4936 | 98.8 | 99.6 | 94
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38960280 | 2787 | 99.2 | 99.2 | 94
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23382683 | 5838 | 100.2 | 102 | 92
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38959081 | 1256 | 99.8 | 100 | 92
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23840562 | 2439 | 98.4 | 99.1 | 91
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 21969397 | 4524 | 101.6 | 101.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38957515 | 1920 | 100.4 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38961315 | 1763 | 99.8 | 100.5 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38957566 | 1047 | 99.8 | 100.2 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 50173007 | 1039 | 99.7 | 100.1 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38957837 | 1921 | 99.4 | 100 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38959586 | 2483 | 98.8 | 98.7 | 90
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23840935 | 4006 | 100 | 100.8 | 89
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 22175096 | 1705 | 99.6 | 100.2 | 88
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38963422 | 3021 | 98 | 99.5 | 88
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38958264 | 1812 | 98.8 | 99.2 | 87
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38959950 | 3284 | 99.6 | 100.3 | 86
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38959612 | 2553 | 100.4 | 100.2 | 85
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38960200 | 2866 | 99.9 | 98.5 | 85
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23382801 | 2491 | 99.8 | 101.5 | 84
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38963947 | 1484 | 100.2 | 100.4 | 84
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38958412 | 5510 | 98.8 | 99 | 84
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38962264 | 753 | 99 | 98.8 | 84
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23377962 | 3542 | 99.4 | 99.5 | 82
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38961109 | 4378 | 98.4 | 100.3 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38963459 | 2286 | 98.8 | 99 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23840949 | 3323 | 97.8 | 98.4 | 80
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23381744 | 3921 | 99.1 | 99.8 | 79
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 21962161 | 1529 | 100 | 100.6 | 78
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38957558 | 1650 | 98.8 | 99.8 | 78
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 22380245 | 1604 | 101 | 101.7 | 75
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23308998 | 3710 | 99.1 | 99.5 | 71
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23061918 | 5462 | 100.6 | 102 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 22188328 | 3992 | 98.6 | 100.3 | 70
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 22293659 | 3542 | 97.4 | 98.4 | 68
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23382641 | 2822 | 97.6 | 99.2 | 65
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38959690 | 2110 | 99.2 | 98 | 60
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 23854284 | 4506 | 97.6 | 97 | 58
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 21974061 | 1710 | 100 | 99 | 40
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38958208 | 2350 | 100.4 | 98.5 | 20
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 22728629 | 4166 | 96.6 | 93.5 | 15
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38963888 | 2267 | 99 | 96.5 | 10
1994 | 2012 | 18 | 2012-09-25 | 38961242 | 3473 | 95 | 50 | 0
|  |  |  | Average Registration |  | 98.62 | 98.249 | 78.0651
889 Meters in Study Group

## 19 Years
Year Installed | Removed | Length of Service (Years) | Test Date | Meter Number | Out Reading (100CF) | 5 FT3 @ 10 GPM | 2 FT3 @ 2 GPM | 1/10 FT3 at 1/8 GPM
1992 | 2011 | 19 | 2011-04-15 | 37462399 | 1500 | 100.2 | 99.1 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-04-15 | 23063574 | 2741 | 97.8 | 97.6 | 50
1992 | 2011 | 19 | 2011-04-28 | 22876015 | 3633 | 91 | 93.5 | 20
1992 | 2011 | 19 | 2011-04-29 | 230331 | 670 | 99.6 | 100.7 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-04-29 | 230181 | 2298 | 99.7 | 100.3 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-04-29 | 50217282 | 1278 | 99.4 | 100.5 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-04-29 | 22692537 | 5199 | 100.5 | 100.8 | 89
1992 | 2011 | 19 | 2011-04-29 | 23167476 | 3567 | 101 | 100.7 | 82
1992 | 2011 | 19 | 2011-04-29 | 22876133 | 3620 | 100.6 | 101.8 | 75
1992 | 2011 | 19 | 2011-04-29 | 22293626 | 4076 | 97.6 | 98.3 | 75
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-02 | 37345146 | 2426 | 100 | 100.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-02 | 50217450 | 1124 | 100.4 | 101 | 97
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-02 | 37462936 | 1848 | 99 | 98.3 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-02 | 219165 | 2700 | 99.8 | 100.5 | 87
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-02 | 22728812 | 6128 | 99.2 | 100.2 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-02 | 22776395 | 3463 | 99.4 | 98.5 | 72
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-03 | 50216941 | 1453 | 99.6 | 100.1 | 105
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-03 | 50216714 | 1784 | 100 | 100.7 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-03 | 22643170 | 2861 | 99.8 | 100.2 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-04 | 36969344 | 1606 | 100.5 | 99.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-04 | 22304843 | 3734 | 100.4 | 102 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-04 | 22567810 | 4813 | 99.8 | 99.8 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-05 | 22897384 | 1354 | 100.5 | 101.7 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-06 | 37344759 | 1315 | 99.4 | 99.7 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-06 | 36970181 | 975 | 100.1 | 99.2 | 99
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-06 | 22380218 | 2811 | 100.8 | 100.7 | 97
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-06 | 37462806 | 176 | 99.6 | 100.1 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-06 | 36969372 | 1258 | 101.2 | 101.5 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-06 | 21889135 | 3122 | 101 | 100.9 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-06 | 22664462 | 3497 | 98.8 | 99.7 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-06 | 22541044 | 2881 | 99.9 | 101 | 82
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-06 | 21898609 | 3065 | 99 | 99.7 | 79
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-06 | 22561941 | 2415 | 97.4 | 97 | 72
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-09 | 37463190 | 911 | 100 | 104 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-09 | 22692725 | 3055 | 97.6 | 102 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-09 | 22692750 | 4239 | 99.8 | 100 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-09 | 23061892 | 5396 | 98.2 | 99.8 | 10
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-10 | 37344718 | 774 | 99.6 | 100.5 | 96
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-10 | 36969885 | 1891 | 100 | 100 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-10 | 22509588 | 4967 | 100.2 | 100.2 | 84
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-10 | 18274832 | 2229 | 98 | 98.6 | 65
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-10 | 21552066 | 2311 | 100.8 | 99.4 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-11 | 21962255 | 4144 | 101.4 | 102.1 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-11 | 22541148 | 2919 | 99.2 | 98 | 87
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-11 | 22118445 | 3285 | 99.4 | 100.5 | 76
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-12 | 50217418 | 1286 | 99.1 | 99 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-12 | 22567646 | 2629 | 99.7 | 100.4 | 78
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-12 | 22933837 | 5929 | 99.6 | 100 | 52
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-13 | 21657308 | 2984 | 100.2 | 98.5 | 99
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-13 | 21851294 | 1383 | 99.8 | 100 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-16 | 50216555 | 1863 | 101.2 | 101.1 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-16 | 36969886 | 1982 | 100.6 | 99.2 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-16 | 22897368 | 3892 | 100.1 | 98.6 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-17 | 37345089 | 887 | 99.4 | 100.3 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-18 | 36969763 | 751 | 100.6 | 100.6 | 103
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-18 | 22696513 | 3601 | 99.5 | 99.8 | 83
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-19 | 28067779 | 5555 | 101.4 | 102.5 | 98
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-19 | 22535818 | 5040 | 99.5 | 99.8 | 88
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-19 | 23165308 | 3440 | 99.7 | 100.7 | 85
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-20 | 22696792 | 3853 | 100.1 | 100.1 | 88
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-20 | 23255220 | 4027 | 98.7 | 99 | 82
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-20 | 22747486 | 3649 | 99.1 | 98.8 | 72
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-20 | 22997735 | 2402 | 99 | 98.5 | 68
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-20 | 22198760 | 2942 | 98.9 | 100.4 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-25 | 37462775 | 1681 | 100.2 | 100.6 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-25 | 36969954 | 1098 | 99.9 | 100.3 | 98
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-25 | 26969492 | 2579 | 99.6 | 99 | 97
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-25 | 22807541 | 3797 | 100.1 | 100.3 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-25 | 22643119 | 4611 | 98.9 | 99.1 | 75
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-25 | 23063661 | 4725 | 99.8 | 93.2 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-26 | 22747380 | 4854 | 100.1 | 100.7 | 88
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-26 | 36969301 | 1234 | 99.8 | 100.2 | 85
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-26 | 22638582 | 3439 | 99.8 | 100.2 | 82
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-27 | 37462615 | 1239 | 100.6 | 100.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-27 | 36969752 | 1289 | 98.7 | 98.9 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-27 | 22198845 | 3342 | 100.5 | 101.3 | 85
1992 | 2011 | 19 | 2011-05-31 | 50171963 | 953 | 99.9 | 101.5 | 85
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-01 | 50217333 | 2153 | 100.1 | 100.4 | 99
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-01 | 50216625 | 1440 | 99.4 | 100 | 96
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-01 | 37462944 | 1569 | 98.1 | 98.5 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-01 | 21489089 | 2210 | 100 | 100.5 | 68
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-02 | 21852503 | 2081 | 99.6 | 99.9 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-02 | 22696566 | 3788 | 99.6 | 98 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-08 | 22095359 | 3584 | 101.4 | 101.5 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-09 | 36969424 | 2453 | 100.1 | 100.6 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-09 | 50217262 | 1616 | 100.2 | 100.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-09 | 50216956 | 1566 | 99.5 | 100 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-09 | 50217030 | 3795 | 99.5 | 100 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-10 | 23374532 | 3355 | 96 | 98.5 | 70
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-10 | 211460 | 3882 | 99 | 99 | 60
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-14 | 230082 | 1643 | 101.5 | 101.7 | 99
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-15 | 36969336 | 1684 | 100.3 | 100.2 | 87
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-15 | 22696667 | 4888 | 100.2 | 100.8 | 85
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-15 | 19908404 | 2307 | 97.2 | 97.5 | 25
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-17 | 229415 | 2118 | 100.4 | 100 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-20 | 22154152 | 3984 | 101.2 | 100.5 | 69
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-20 | 21669256 | 2551 | 98.8 | 96.8 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-23 | 22341142 | 3636 | 101.8 | 102 | 99
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-23 | 22638710 | 3756 | 101.1 | 101 | 98
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-23 | 23250097 | 4965 | 98.3 | 97.5 | 62
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-24 | 23091747 | 2342 | 100.4 | 101.5 | 82
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-24 | 22528455 | 3946 | 101 | 99.5 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-24 | 22776585 | 4093 | 98.6 | 97.5 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-28 | 21889064 | 3624 | 101.6 | 101.5 | 85
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-28 | 22696683 | 2609 | 99.9 | 97.4 | 67
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-29 | 22095169 | 4446 | 101.1 | 100 | 88
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-29 | 22528415 | 4057 | 100.9 | 97 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-30 | 22095349 | 2283 | 101.4 | 100.6 | 98
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-30 | 23063607 | 4036 | 101.2 | 99.2 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-06-30 | 36969998 | 1450 | 98.9 | 98.1 | 75
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-05 | 36969241 | 2503 | 100.2 | 100.4 | 98
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-05 | 50217020 | 609 | 100 | 100 | 98
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-05 | 28061062 | 4073 | 99.2 | 96 | 5
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-06 | 229131 | 574 | 99.9 | 99.6 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-06 | 37345131 | 1566 | 99.5 | 99.2 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-06 | 37462579 | 841 | 100.3 | 100 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-06 | 37344745 | 1785 | 99.1 | 96.2 | 88
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-06 | 37344960 | 1969 | 99.9 | 96 | 87
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-07 | 21851110 | 3333 | 100 | 100.4 | 82
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-08 | 36970042 | 2203 | 99.4 | 99.5 | 98
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-08 | 36970145 | 1016 | 99.6 | 99.8 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-08 | 37344981 | 1635 | 99.4 | 98.7 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-08 | 22541114 | 2546 | 99.6 | 92.2 | 70
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-11 | 22535859 | 2304 | 99.6 | 100.5 | 35
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-12 | 50179906 | 4744 | 0 | 0 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-13 | 37345027 | 1268 | 99.6 | 99 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-13 | 18974019 | 2817 | 99.4 | 99 | 87
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-13 | 22528457 | 4680 | 99.5 | 99.6 | 72
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-18 | 22728714 | 3159 | 100.7 | 101.4 | 88
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-18 | 22776527 | 2866 | 99.3 | 99.7 | 88
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-18 | 22638513 | 2453 | 99.4 | 100 | 78
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-18 | 21657287 | 2504 | 100.5 | 99.7 | 63
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-18 | 37463125 | 2685 | 99.4 | 99.5 | 5
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-18 | 22536032 | 4374 | 99.5 | 67 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-19 | 22380201 | 6051 | 100 | 100 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-20 | 22341200 | 2580 | 101 | 102.1 | 98
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-20 | 22198654 | 3792 | 100.7 | 101.8 | 91
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-20 | 50216568 | 2446 | 99.2 | 99.3 | 91
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-20 | 23091640 | 4712 | 100.9 | 100.3 | 68
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-20 | 22807506 | 2583 | 99 | 98.5 | 20
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-25 | 50216571 | 3549 | 100.6 | 100.25 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-25 | 21290228 | 2965 | 98.8 | 99.5 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-26 | 22087714 | 2539 | 99.8 | 100 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-27 | 23314737 | 3834 | 102 | 100.5 | 30
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-29 | 22304984 | 3821 | 101.2 | 101 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-07-29 | 22607230 | 4874 | 100.2 | 101 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-02 | 22567711 | 3809 | 101.5 | 102.5 | 97
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-02 | 22876094 | 7352 | 100.2 | 100.6 | 79
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-04 | 22567568 | 4386 | 99.9 | 101 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-04 | 22561920 | 2611 | 96.9 | 97 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-04 | 22607194 | 3078 | 101.9 | 80.5 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-08 | 28066836 | 3057 | 100.3 | 100 | 82
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-08 | 21889183 | 3685 | 99 | 99.8 | 70
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-08 | 23063667 | 4546 | 98.4 | 99.5 | 70
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-08 | 23091494 | 3330 | 99.6 | 97.5 | 48
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-09 | 229027 | 5965 | 100 | 98 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-09 | 23898482 | 3895 | 98.2 | 98.3 | 60
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-09 | 36969266 | 1807 | 99.6 | 99 | 30
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-10 | 37463247 | 1958 | 100 | 99.5 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-10 | 23313276 | 4298 | 98.2 | 99 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-10 | 23091607 | 4159 | 100.8 | 100.5 | 70
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-11 | 37344268 | 1210 | 99.2 | 99 | 82
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-11 | 22153962 | 4716 | 100.8 | 100.8 | 75
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-11 | 37344808 | 1697 | 98.4 | 98.5 | 75
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-12 | 229997 | 3604 | 99.6 | 99.2 | 81
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-12 | 22380196 | 4959 | 100 | 99.4 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-12 | 21669323 | 2544 | 100.8 | 84 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-15 | 3696904 | 558 | 100 | 100 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-15 | 37344446 | 1063 | 99.8 | 99.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-15 | 38963293 | 1521 | 99 | 99.5 | 50
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-16 | 21832221 | 5026 | 101.4 | 101 | 40
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-18 | 37345157 | 838 | 99.8 | 99.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-18 | 37345157 | 838 | 99.8 | 99.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-18 | 22664714 | 2250 | 101 | 101 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-18 | 22664714 | 2250 | 101 | 101 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-18 | 21999721 | 3782 | 100.2 | 99.5 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-18 | 21999721 | 3782 | 100.2 | 99.5 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-19 | 230180 | 1450 | 99.8 | 99.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-22 | 22175162 | 2515 | 101.4 | 101.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-22 | 229168 | 3162 | 99.8 | 100 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-22 | 36969938 | 1994 | 99.2 | 99.5 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-23 | 22509506 | 2222 | 100.3 | 100.5 | 99
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-23 | 50216709 | 1687 | 100 | 100 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-23 | 23077173 | 3858 | 100 | 100.3 | 84
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-23 | 22567579 | 3779 | 0 | 0 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-24 | 23063567 | 5114 | 98.8 | 99 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-24 | 22118034 | 2804 | 99.6 | 99.5 | 60
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-24 | 22561753 | 3834 | 98.2 | 93.5 | 10
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-24 | 22561782 | 3184 | 99.4 | 97.5 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-25 | 22741700 | 4524 | 100.4 | 100.8 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-25 | 157317 | 777 | 99 | 99 | 81
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-25 | 22643180 | 3122 | 98.8 | 98.5 | 38
1992 | 2011 | 19 | 2011-08-31 | 21889151 | 2901 | 102.2 | 101.9 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-01 | 22536021 | 4273 | 99.6 | 100.5 | 82
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-01 | 23062082 | 1940 | 98.4 | 97 | 60
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-02 | 37462349 | 1947 | 99.5 | 99.5 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-02 | 37462989 | 2050 | 99.3 | 95 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-06 | 50216917 | 1045 | 99.8 | 100.5 | 96
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-06 | 36969936 | 1909 | 99.8 | 100.4 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-06 | 231244 | 2020 | 99.4 | 99.1 | 84
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-07 | 22118206 | 1644 | 100.6 | 100.7 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-07 | 19976780 | 2303 | 98.3 | 98.5 | 85
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-07 | 23063670 | 4431 | 98.9 | 99 | 70
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-07 | 26487394 | 3516 | 98.8 | 98.4 | 58
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-08 | 23091504 | 2058 | 99.7 | 100 | 93
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-08 | 21962314 | 3779 | 98 | 100.5 | 58
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-08 | 166692 | 5257 | 93.6 | 97.1 | 20
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-08 | 23091722 | 3440 | 99.6 | 98.6 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-09 | 36969997 | 1586 | 99.6 | 99.5 | 91
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-09 | 22374476 | 1209 | 99 | 100 | 81
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-09 | 21999714 | 4570 | 98.8 | 100.7 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-12 | 22747523 | 3061 | 101.6 | 101.5 | 100.5
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-12 | 37345216 | 1308 | 101.2 | 101 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-12 | 230572 | 2122 | 100.1 | 100 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-12 | 19908658 | 2274 | 99.2 | 99 | 30
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-12 | 20652014 | 1278 | 98.4 | 98 | 30
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-12 | 22470231 | 3520 | 100.2 | 101 | 10
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-28 | 23061949 | 3999 | 100.2 | 98.5 | 92
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-28 | 22293592 | 3115 | 100.3 | 100.6 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-28 | 23077297 | 3744 | 99.3 | 98.8 | 55
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-29 | 230839 | 2062 | 99.6 | 99.5 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-09-29 | 22933753 | 5851 | 98.8 | 99.5 | 70
1992 | 2011 | 19 | 2011-10-07 | 22692591 | 4513 | 101.4 | 101.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-10-07 | 22095323 | 4265 | 99.6 | 100.25 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-10-07 | 28067088 | 2311 | 99.4 | 98.5 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-10-07 | 22087692 | 3883 | 99.8 | 100 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-10-07 | 20469950 | 2835 | 100.2 | 100.5 | 70
1992 | 2011 | 19 | 2011-10-14 | 22138045 | 2024 | 100.2 | 101.5 | 40
1992 | 2011 | 19 | 2011-10-14 | 22728723 | 3965 | 99.8 | 100 | 10
1992 | 2011 | 19 | 2011-10-14 | 22528315 | 3268 | 101.2 | 100 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-10-17 | 21851115 | 5571 | 98.6 | 99.5 | 55
1992 | 2011 | 19 | 2011-10-17 | 20350102 | 1601 | 99.2 | 98.8 | 52
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-07 | 37345015 | 3074 | 100 | 100.5 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-07 | 23377906 | 3544 | 100.2 | 100.1 | 99
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-07 | 22561826 | 3669 | 98.4 | 99 | 88
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-08 | 23091613 | 2889 | 99.5 | 100.5 | 81
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-08 | 21688212 | 6001 | 100.4 | 99.5 | 0
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-13 | 210596 | 1904 | 100.4 | 100.8 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-13 | 50200774 | 1598 | 100.2 | 100.4 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-13 | 22997725 | 2493 | 99.4 | 99.8 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-13 | 22747509 | 5010 | 100.8 | 99.5 | 62
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-13 | 23063810 | 7002 | 99.8 | 99.6 | 60
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-13 | 21657371 | 6036 | 99.6 | 100 | 35
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-15 | 229234 | 1296 | 100 | 100.5 | 98
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-16 | 50216869 | 1968 | 100.6 | 101 | 95
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-16 | 37462995 | 2090 | 99.8 | 100.2 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-16 | 23379955 | 2100 | 99.4 | 100 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-16 | 19684110 | 2649 | 99.8 | 99.9 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-19 | 36969453 | 1882 | 100.2 | 100 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-19 | 23167320 | 2815 | 99.2 | 98.5 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-20 | 22638714 | 3842 | 100 | 100.2 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-20 | 22411304 | 2325 | 100.2 | 100 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-21 | 36969359 | 1245 | 100 | 100.1 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-21 | 22528446 | 3209 | 100.2 | 100.4 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-27 | 197636 | 5062 | 100.1 | 100.4 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-27 | 37345217 | 2401 | 100.5 | 100.3 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-27 | 230272 | 2448 | 100.5 | 100.2 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-27 | 37462450 | 2706 | 100.2 | 100.1 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-27 | 36969278 | 2134 | 99.4 | 100.1 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-27 | 21832211 | 7250 | 100.2 | 100.5 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-27 | 23165251 | 3312 | 100.4 | 100.3 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-27 | 23263507 | 4031 | 99.2 | 100 | 30
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-28 | 229145 | 3803 | 99.9 | 100.1 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-28 | 19682438 | 2318 | 99.7 | 99.5 | 80
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-29 | 229243 | 1378 | 100.3 | 100.2 | 90
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-30 | 22438448 | 4350 | 100.2 | 100.3 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-30 | 230898 | 1713 | 100.3 | 100.2 | 100
1992 | 2011 | 19 | 2011-12-30 | 22509317 | 3419 | 100.3 | 100.2 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-03 | 38563765 | 1590 | 100.4 | 100.1 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-05 | 37986435 | 1437 | 100.1 | 100.5 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-06 | 38582363 | 2761 | 100.2 | 100 | 94
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-06 | 38073406 | 1362 | 100.1 | 100.6 | 91
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-06 | 23380207 | 2349 | 99.4 | 100.7 | 82
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-09 | 38563926 | 2482 | 100.3 | 100.6 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-11 | 37986489 | 2151 | 99.8 | 100.2 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-11 | 37986493 | 1991 | 100.1 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-11 | 20698472 | 1792 | 99.8 | 99.6 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-12 | 22541126 | 4636 | 99.3 | 99.8 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-12 | 22807494 | 3357 | 98.6 | 99.7 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-18 | 37776734 | 2805 | 100.6 | 100.4 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-18 | 23255037 | 6263 | 100.3 | 100.2 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-18 | 23313381 | 4318 | 99.2 | 100.8 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-20 | 38564234 | 779 | 100.3 | 100.2 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-23 | 22807473 | 3973 | 99.7 | 100.2 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-23 | 22807473 | 3973 | 99.7 | 100.2 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-23 | 38564597 | 1363 | 100 | 100.8 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-23 | 38072351 | 1051 | 100 | 100.4 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-23 | 23165117 | 3574 | 100 | 99.9 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-23 | 23165117 | 3574 | 100 | 99.9 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-24 | 38563398 | 1446 | 100.1 | 100.4 | 20
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-26 | 19784058 | 2441 | 99.9 | 100.2 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 23381964 | 4264 | 100.2 | 100.3 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 20891430 | 1999 | 100.4 | 100.2 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 22293443 | 2833 | 100.3 | 100.2 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 20891163 | 3282 | 100.2 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 22664617 | 3909 | 100.1 | 99.9 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 38435339 | 1016 | 100.2 | 100.1 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 21657383 | 4242 | 99.6 | 99.8 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 37985720 | 1612 | 100.1 | 100.2 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 38071990 | 1974 | 100 | 99.9 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 18274273 | 3452 | 99.9 | 100.1 | 40
1993 | 2012 | 19 | 2012-01-30 | 38072210 | 1028 | 99.7 | 99.9 | 40
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-01 | 21199332 | 5543 | 98 | 100 | 55
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-02 | 38563205 | 1524 | 99.4 | 98.8 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-02 | 37776998 | 1045 | 99.8 | 98 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-03 | 21489908 | 3119 | 98.8 | 99.6 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-03 | 20891109 | 3182 | 101.6 | 101.5 | 20
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-06 | 38552167 | 1631 | 99.8 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-07 | 38435112 | 972 | 99.6 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-07 | 23383739 | 5978 | 100.4 | 100.8 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-07 | 20578015 | 4139 | 99.2 | 100 | 30
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-07 | 20728460 | 5681 | 97.2 | 97 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-09 | 23377214 | 3163 | 99.6 | 101.3 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-09 | 38073493 | 3225 | 98.8 | 98 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-09 | 22933893 | 4876 | 98.2 | 97.5 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-13 | 38072932 | 1419 | 101 | 100.7 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-13 | 38564276 | 2790 | 100 | 100.4 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-13 | 38552238 | 1526 | 96.2 | 99.8 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-13 | 38564309 | 1710 | 101.2 | 100.6 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-13 | 22933759 | 6166 | 98.6 | 99.8 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-13 | 19890309 | 3862 | 99 | 99.4 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-13 | 20350644 | 2726 | 98.8 | 99.3 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-13 | 38435209 | 1701 | 98.8 | 99 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-13 | 213901 | 1615 | 99.2 | 100.1 | 50
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-15 | 38073501 | 1795 | 99.6 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-15 | 20219876 | 1544 | 99.2 | 101 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-15 | 199371 | 3034 | 99.6 | 100.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-17 | 37986329 | 867 | 99.4 | 100 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-21 | 38563139 | 898 | 99.6 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-22 | 38435086 | 640 | 100.4 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-23 | 38563810 | 1539 | 100.2 | 100.5 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-23 | 37985715 | 2089 | 100 | 100.1 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-23 | 37986415 | 3124 | 99.4 | 47 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-27 | 37776515 | 918 | 100.5 | 101 | 94
1993 | 2012 | 19 | 2012-02-27 | 23314934 | 6775 | 100.8 | 102 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-01 | 38563499 | 3708 | 100.4 | 100.5 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-01 | 37777181 | 4070 | 98.6 | 99.5 | 92
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-01 | 738552323 | 833 | 99.2 | 100 | 91
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-05 | 23378024 | 3544 | 99.6 | 100.7 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-05 | 38072561 | 2780 | 98.4 | 98 | 96
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-05 | 208360 | 2615 | 99.9 | 100.5 | 87
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-05 | 23382763 | 5579 | 98.2 | 99.8 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-05 | 21552069 | 3382 | 97.7 | 98 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-08 | 38564235 | 1253 | 99.8 | 100 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-08 | 23381598 | 6420 | 100.2 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-08 | 19908311 | 2226 | 100 | 99 | 78
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-08 | 23063787 | 252 | 98.4 | 98.5 | 76
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-12 | 38073362 | 2881 | 100.2 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-12 | 38564198 | 1666 | 100.8 | 101 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-12 | 23313470 | 2313 | 99.9 | 99.2 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-12 | 21485047 | 1598 | 100 | 100.1 | 81
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-12 | 23378436 | 3897 | 99.6 | 99 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-19 | 37986113 | 1539 | 99.6 | 99.6 | 94
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-19 | 23263433 | 2235 | 100.6 | 101.5 | 92
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-19 | 23255203 | 4050 | 100.9 | 100.3 | 88
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-19 | 258571 | 897 | 99.5 | 100 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-19 | 22728586 | 3311 | 101.4 | 101 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-19 | 23263605 | 4022 | 99.3 | 99.8 | 71
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-19 | 20874290 | 2336 | 101 | 102 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-19 | 38958883 | 886 | 0 | 0 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-20 | 23854351 | 3602 | 98 | 96.3 | 35
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-23 | 37985596 | 2848 | 99.4 | 99.5 | 91
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-23 | 37986010 | 913 | 99.6 | 99.7 | 35
1993 | 2012 | 19 | 2012-03-27 | 38434848 | 1890 | 99.2 | 99.4 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-02 | 37777179 | 2149 | 101 | 101.5 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-02 | 38072425 | 544 | 100.4 | 100.6 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-02 | 38072083 | 1520 | 99.8 | 100.7 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-02 | 738552397 | 990 | 99.8 | 100.1 | 97
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-02 | 38564172 | 1066 | 100.6 | 101.3 | 93
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-02 | 38435195 | 870 | 100 | 100.7 | 92
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-02 | 38073641 | 1898 | 99.7 | 100.2 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-02 | 38564579 | 2170 | 98 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-02 | 22997985 | 4632 | 99.2 | 100 | 55
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-02 | 21198921 | 1983 | 97.2 | 97.8 | 35
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-11 | 38563176 | 1943 | 100 | 100.8 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-11 | 38071975 | 917 | 100.6 | 101.4 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-11 | 38072303 | 579 | 99.4 | 99.5 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-11 | 23314956 | 1900 | 98.8 | 100.1 | 81
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-11 | 38072241 | 587 | 99.2 | 98.4 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-25 | 180087 | 3215 | 98.6 | 100.4 | 69
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-27 | 38435013 | 732 | 100 | 100.5 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-27 | 37988213 | 2675 | 98.8 | 99.5 | 91
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-27 | 38071747 | 1541 | 99.8 | 98.4 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-27 | 23308859 | 4944 | 100.4 | 101.1 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-30 | 38073215 | 1069 | 100 | 100.5 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-30 | 23314786 | 3058 | 100.1 | 100.3 | 81
1993 | 2012 | 19 | 2012-04-30 | 23263587 | 3520 | 99 | 100 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-02 | 22293470 | 4118 | 98.4 | 99.6 | 92
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-02 | 23091488 | 1769 | 98.8 | 99 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-08 | 23854101 | 3564 | 99.5 | 100.4 | 87
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-08 | 28068170 | 4088 | 98.4 | 97.5 | 35
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-08 | 38072525 | 1439 | 99 | 97 | 35
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-08 | 196905 | 5663 | 98 | 94 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 23381649 | 3134 | 99.4 | 100.2 | 96
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 38434653 | 910 | 100 | 100.2 | 92
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 21898832 | 2270 | 100.9 | 100.6 | 91
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 23377164 | 4743 | 100.2 | 100.5 | 91
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 38563396 | 1616 | 100.8 | 100.9 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 37986043 | 1717 | 99 | 99 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 37985656 | 1593 | 98.8 | 98.3 | 84
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 22118037 | 5500 | 99.4 | 101 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 37777042 | 1478 | 100.2 | 96.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 23382705 | 3439 | 98.2 | 94 | 62
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 38434986 | 2286 | 100.5 | 101 | 50
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 38564072 | 3043 | 100.4 | 101 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-14 | 177585 | 2786 | 0 | 0 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-15 | 38073267 | 786 | 101 | 101.5 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-15 | 22293539 | 5679 | 99.8 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-15 | 23382390 | 4281 | 98.8 | 100.7 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-15 | 37776899 | 2372 | 100.6 | 100.5 | 89
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-15 | 22304744 | 5230 | 99.5 | 100.7 | 86
1993 | 2012 | 19 | 2012-05-30 | 38563616 | 912 | 99.9 | 100 | 92
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-08 | 38435060 | 1441 | 100.2 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-08 | 21852455 | 4823 | 99.7 | 100.3 | 82
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-08 | 22541067 | 1833 | 98.3 | 99.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-08 | 38563502 | 2180 | 99.5 | 98 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-11 | 23091527 | 2953 | 100.2 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-11 | 23377891 | 4180 | 97.2 | 94 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-11 | 38073578 | 1330 | 99.8 | 101.4 | 88
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-11 | 38434880 | 1144 | 99.6 | 99 | 50
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 38563753 | 1768 | 100.2 | 100.5 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 23377115 | 4776 | 99.8 | 100 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 23062135 | 2791 | 97.6 | 100 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 21962125 | 3630 | 101.8 | 102.5 | 91
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 38435040 | 1257 | 99.4 | 100.7 | 91
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 22095360 | 3707 | 101.4 | 102 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 38563688 | 2186 | 100 | 100.8 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 37985620 | 2246 | 98 | 98.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 23378550 | 3863 | 100.6 | 101.5 | 81
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 23854448 | 2538 | 98 | 98.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-14 | 21974060 | 4896 | 94 | 78 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 38073281 | 840 | 100.2 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 37776584 | 1453 | 100.1 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 22138071 | 3129 | 99.2 | 99 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 23380029 | 4648 | 100 | 101.1 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 37777178 | 1750 | 100.2 | 99.8 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 38073479 | 2042 | 100 | 99.8 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 22087868 | 2667 | 99.8 | 99.8 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 23377982 | 3838 | 99 | 99.8 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 37986348 | 2868 | 99.2 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 38071714 | 1767 | 98.8 | 101 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 21851157 | 4232 | 98.4 | 99.2 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 23313133 | 2982 | 99.8 | 99.6 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 22897341 | 2751 | 100 | 99.8 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 22117955 | 5405 | 99 | 99 | 50
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-15 | 22776317 | 3190 | 100.8 | 95.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 23314962 | 4552 | 101.4 | 101.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38073661 | 1359 | 100 | 101 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 37777031 | 193 | 100.4 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38435022 | 1224 | 99.4 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 23378816 | 4122 | 99 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38072069 | 1455 | 99.4 | 99.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38563315 | 2157 | 100.2 | 100.5 | 96
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 22897396 | 3313 | 100.6 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38563345 | 1050 | 100 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 37776699 | 882 | 99.6 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 22266787 | 3718 | 100 | 100.1 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 37777190 | 1197 | 100.2 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38563257 | 1644 | 99.6 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38564128 | 1859 | 99.4 | 99.8 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38435591 | 1940 | 100 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 22741715 | 4051 | 100.6 | 101 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 37776440 | 2018 | 100 | 99.8 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38072441 | 3124 | 99.2 | 100 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 23308882 | 4204 | 98.6 | 98 | 50
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 23165059 | 3041 | 97.2 | 98.2 | 40
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 28058801 | 2974 | 98.8 | 99.2 | 20
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 23167513 | 5881 | 97.4 | 95 | 20
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38434780 | 1167 | 101 | 101 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-22 | 38073071 | 2360 | 100 | 98.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 38563467 | 1403 | 100.6 | 101 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 38073516 | 722 | 100.2 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 38072348 | 2885 | 100.2 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 37777028 | 2148 | 100.4 | 99.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 38563858 | 1847 | 100.6 | 100.5 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 23249842 | 4728 | 100.2 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 37986480 | 2208 | 99 | 98 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 23063570 | 3723 | 99.2 | 100 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 22997805 | 3645 | 100 | 99.5 | 20
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 22266725 | 3005 | 100.8 | 100.5 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-27 | 23167518 | 3254 | 99 | 100 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-28 | 37776560 | 1052 | 100.2 | 100.4 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-28 | 37986108 | 1338 | 99.2 | 98.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-28 | 37985601 | 3225 | 99.2 | 100 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-28 | 50204156 | 1103 | 99.6 | 99.5 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-28 | 37986111 | 1505 | 100 | 100 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-06-28 | 23313380 | 4237 | 101 | 90 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 38434744 | 892 | 100.8 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 38435215 | 725 | 99.4 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 22807476 | 2861 | 101 | 102 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 38071982 | 2214 | 99.6 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 37776873 | 1233 | 99.4 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 37986268 | 2699 | 100.2 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 38072790 | 654 | 100.4 | 101 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 38434785 | 1567 | 100.2 | 101 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 38073448 | 1222 | 99.8 | 100 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 38564390 | 1510 | 99.4 | 99.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 37986297 | 1855 | 99 | 98.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 38564196 | 834 | 99.6 | 98 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 22293611 | 3770 | 100.6 | 100.5 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 23313225 | 3299 | 99.8 | 100 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 28058530 | 3021 | 98 | 97.5 | 50
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 21657256 | 4972 | 99.8 | 99.5 | 30
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 21830088 | 5275 | 98.5 | 97.5 | 20
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 38563611 | 2828 | 100.2 | 100 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 23165107 | 4569 | 99.4 | 98 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 23263483 | 4537 | 99.2 | 0 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-02 | 37776561 | 1228 | 0 | 0 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38073219 | 2689 | 100.8 | 101.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38563785 | 2306 | 100.8 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38564047 | 1188 | 100 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38564627 | 1376 | 100 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 22095326 | 4157 | 100.4 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38073175 | 1085 | 100.4 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38072691 | 1257 | 100 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 22380014 | 6186 | 99.2 | 98.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 37776559 | 856 | 99.6 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38072767 | 1802 | 99.4 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 37986182 | 1738 | 100 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38563982 | 947 | 99.6 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 22997915 | 1793 | 100.8 | 101 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38072713 | 2100 | 100.6 | 101 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 37985982 | 2970 | 100 | 100.5 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38564452 | 2451 | 99.4 | 99 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 23382276 | 4016 | 98.4 | 99 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38071986 | 1249 | 100 | 87.5 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-05 | 38564067 | 1607 | 98.6 | 98 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 22198730 | 4374 | 101 | 102 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 38073078 | 612 | 99.6 | 99 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 38072296 | 2083 | 98 | 98.5 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 37776520 | 1542 | 100.2 | 100.3 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 38071992 | 1682 | 100.2 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 23380404 | 3192 | 99.8 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 37986313 | 2988 | 98.8 | 99 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 37776662 | 1807 | 97.5 | 92 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 37985717 | 2301 | 99.3 | 99.7 | 89
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 38072781 | 2620 | 99.8 | 100.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 38434728 | 4037 | 99.6 | 100 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 21832251 | 2359 | 100 | 99.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 38073642 | 681 | 99.8 | 99.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 37345134 | 555 | 98.2 | 99.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 23380386 | 4015 | 97.8 | 99.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 38564061 | 5498 | 99.6 | 98.5 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 22137867 | 3325 | 98.8 | 98 | 40
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 23382545 | 4540 | 98.8 | 97.5 | 20
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 22535854 | 2778 | 97.2 | 96.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 23382565 | 1675 | 97.2 | 96 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-09 | 23378047 | 3987 | 0 | 0 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 23841035 | 3906 | 100.8 | 101.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 22997829 | 4698 | 100.6 | 101 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38071788 | 2115 | 100.2 | 101 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 22696784 | 2909 | 100.6 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38434751 | 1937 | 100.4 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38071733 | 1760 | 100.2 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 37986465 | 2179 | 100.2 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38563344 | 1690 | 100.6 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 37776755 | 1705 | 100.4 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38071804 | 2252 | 100.4 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38073217 | 1533 | 99.6 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 37986058 | 2014 | 99.6 | 99 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 37985970 | 1080 | 99.2 | 98 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 22509397 | 3462 | 101.6 | 101.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38434896 | 1755 | 100.4 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38563249 | 2262 | 99.4 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38072477 | 3000 | 99.4 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38435172 | 1269 | 100.6 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38435199 | 801 | 99.2 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 22175174 | 3288 | 99.4 | 99 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 37986129 | 1938 | 98.6 | 98 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38564113 | 902 | 101 | 100.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 28060541 | 1807 | 98.6 | 99 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-11 | 38435246 | 1512 | 101 | 100.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 22776588 | 4708 | 100.2 | 101.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 38564288 | 1212 | 100.4 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 38563201 | 1917 | 100 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 37777010 | 1457 | 99.8 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 38563649 | 2090 | 99.8 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 37986508 | 609 | 100 | 99 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 37986242 | 2236 | 99.2 | 99 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 38073377 | 1396 | 99.4 | 99.5 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 22997850 | 3785 | 99.6 | 99.5 | 92
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 30873038 | 1538 | 100.6 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 37776554 | 2250 | 100.2 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 38073571 | 1647 | 100 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 23377833 | 4120 | 99.6 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 37985803 | 1842 | 99.6 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 22933910 | 3424 | 99.6 | 98.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 38071854 | 1347 | 100 | 97.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 38434978 | 2410 | 100.6 | 101 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 38073638 | 2832 | 99.2 | 99.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 38434792 | 1536 | 100 | 98.5 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 38435262 | 2758 | 100.4 | 101 | 20
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 22411300 | 2673 | 99.4 | 97 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 23165282 | 2655 | 101 | 102.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-18 | 22095362 | 4287 | 100.6 | 100 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-23 | 22118199 | 4220 | 101.2 | 101.5 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-23 | 23380062 | 3143 | 100.4 | 100.5 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-23 | 37776420 | 1730 | 100.2 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-23 | 37985997 | 1874 | 100.4 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-23 | 23378754 | 2679 | 99.6 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-23 | 38072662 | 938 | 100.2 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-23 | 37985983 | 2512 | 100 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-23 | 38434979 | 2156 | 100.8 | 101.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 23165083 | 4433 | 101.4 | 101 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 38073000 | 1661 | 101 | 101 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 38564222 | 749 | 100.8 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 38564204 | 1715 | 100.8 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 37776757 | 1448 | 100.2 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 38435372 | 1248 | 100.6 | 99.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 38071797 | 1602 | 99.6 | 99.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 38563665 | 1580 | 100.4 | 100 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 38564043 | 1359 | 100 | 100 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 38564225 | 2390 | 99.8 | 100 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 21688417 | 4105 | 99.4 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 37986017 | 1797 | 98.8 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 37986230 | 1405 | 99 | 98 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 37986422 | 2333 | 100.2 | 100.5 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 23382667 | 2189 | 99.2 | 99 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 38073279 | 2066 | 99.2 | 98 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 37985636 | 1910 | 98 | 96 | 30
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-26 | 38563407 | 2709 | 100.2 | 99.5 | 20
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 38073671 | 753 | 99.6 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 38073482 | 1954 | 99.2 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 37985722 | 2063 | 98.8 | 98.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 38073476 | 1682 | 100.8 | 101.5 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 22118061 | 2683 | 100.2 | 100.5 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 38434836 | 863 | 99 | 99 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 38434843 | 2850 | 100.6 | 101.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 22266683 | 2780 | 100.2 | 101.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 23249933 | 3225 | 99.4 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 701830733 | 2041 | 98.4 | 99 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 38435255 | 807 | 100.2 | 101 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 37986014 | 1630 | 99 | 99.5 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 37986434 | 1718 | 99.4 | 100 | 75
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 23255129 | 2765 | 98.4 | 99 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 38071872 | 1950 | 98.8 | 97 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 50189406 | 1224 | 97.8 | 98.5 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 23255051 | 4231 | 99.6 | 96.5 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 38563567 | 1227 | 100 | 101 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 38564378 | 1543 | 100.6 | 100 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 38563156 | 1628 | 99 | 98.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 22692816 | 3810 | 100 | 96.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 22509478 | 4693 | 98.2 | 93.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-07-31 | 37776400 | 1197 | 0 | 0 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-01 | 37986290 | 1246 | 99.6 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-01 | 37777314 | 1957 | 100 | 99 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-01 | 38071969 | 2193 | 99 | 97 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-01 | 21832201 | 3168 | 100.4 | 98 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-01 | 38563762 | 1595 | 100.2 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-01 | 38073635 | 3117 | 99 | 99.5 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-01 | 38072448 | 2239 | 99.8 | 100.5 | 50
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 38072740 | 1847 | 100.6 | 101.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 38564164 | 973 | 100.4 | 101 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 38072762 | 858 | 99 | 99.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 37777099 | 1535 | 100 | 99 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 23255184 | 3277 | 100.6 | 101 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 38072038 | 2332 | 100.6 | 101 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 38434900 | 1334 | 100 | 100 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 38563210 | 560 | 99.6 | 99.5 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 38564068 | 1105 | 98.4 | 98.5 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 38073365 | 1583 | 99.6 | 99 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 37986400 | 1151 | 99.4 | 99 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 23308937 | 5980 | 99.6 | 98.5 | 75
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 22293624 | 4116 | 99.2 | 100 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 23063611 | 4366 | 98 | 99 | 65
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 23379959 | 2888 | 100 | 100 | 55
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 22876052 | 4131 | 101 | 101 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 38072784 | 1336 | 100.8 | 100.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-03 | 229979744 | 4660 | 101.6 | 99.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 38072723 | 1801 | 100.4 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 38072047 | 2000 | 101 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 23380519 | 5876 | 100.6 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 23382564 | 4426 | 99.2 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 23378253 | 2461 | 100 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 38563846 | 2156 | 99.6 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 38564084 | 2232 | 98.6 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 38072042 | 1768 | 100.2 | 98.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 22643038 | 4233 | 100.6 | 100 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 37776742 | 455 | 100 | 100 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 22175125 | 4274 | 99.6 | 100 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 23379397 | 4437 | 98.8 | 100 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 38072983 | 2242 | 101 | 100 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 23254955 | 4626 | 98.8 | 99.5 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-07 | 22897432 | 4003 | 97 | 98 | 50
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-08 | 38564371 | 1586 | 100.2 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-08 | 38564613 | 1636 | 100 | 99.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-08 | 37776886 | 2675 | 100.4 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-08 | 38073475 | 1716 | 100.2 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-08 | 38435450 | 2734 | 99.4 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-08 | 37985692 | 1042 | 99.4 | 98 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-08 | 22304768 | 4187 | 100.6 | 101 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-08 | 23382568 | 5560 | 99.2 | 100.5 | 70
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-08 | 38564062 | 2638 | 100.4 | 100.5 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 37776500 | 1636 | 100.4 | 101 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 37777219 | 1486 | 100.2 | 100.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 38073587 | 1818 | 100 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 38073381 | 1157 | 100 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 38435370 | 1030 | 100.4 | 101 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 38434909 | 1627 | 100.2 | 101 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 38434763 | 2250 | 99.6 | 101 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 37776573 | 1615 | 100.6 | 100 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 37986399 | 840 | 99.4 | 99.5 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 38073084 | 1825 | 100.4 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 38073118 | 2530 | 100 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 38071769 | 860 | 100 | 98 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 37986094 | 2936 | 99.8 | 100 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 22876089 | 3271 | 100.8 | 101.5 | 65
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-09 | 22728562 | 1893 | 99.8 | 99 | 35
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 38073263 | 487 | 100.2 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 37985640 | 1283 | 99.4 | 99 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 37986011 | 864 | 99.2 | 99 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 50192488 | 1988 | 99.2 | 99 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 37777287 | 1318 | 100 | 100.1 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 37985555 | 1049 | 99.8 | 100 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 38564002 | 1163 | 99.4 | 100 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 38073258 | 1774 | 100.2 | 100.6 | 94
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 23381604 | 1513 | 99.3 | 99.2 | 91
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 38564056 | 833 | 100 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 23308739 | 5092 | 99.4 | 101 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 38563500 | 957 | 99.2 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 38073435 | 1334 | 99.7 | 99.7 | 89
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 38072429 | 1730 | 100 | 100.5 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 23077423 | 3093 | 100.8 | 101 | 78
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-17 | 38564354 | 2457 | 100 | 101 | 75
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38072996 | 1768 | 101.2 | 101.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 37777159 | 2281 | 100.8 | 101 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38564118 | 2128 | 100 | 101 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 37776532 | 791 | 99.6 | 100 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 37986183 | 2410 | 99.8 | 99.5 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 23308957 | 2903 | 98 | 97 | 100
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38073467 | 1623 | 99.4 | 100 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 37776512 | 416 | 99.6 | 99 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38435364 | 1315 | 99.6 | 100.5 | 94
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 37776895 | 1900 | 99.2 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38563876 | 548 | 99.8 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 50213678 | 2012 | 99.6 | 100 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 37986450 | 1442 | 99.4 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38563528 | 878 | 99.2 | 98.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 37986141 | 2496 | 99.2 | 97.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 22728663 | 3051 | 100.2 | 101 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 22266920 | 3013 | 99.8 | 100.5 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38072203 | 1675 | 99.2 | 99.5 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 23853991 | 2393 | 99.2 | 99.5 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38435063 | 1322 | 98.2 | 97 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 37776784 | 2143 | 99.6 | 98.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 23263427 | 2854 | 99.4 | 99.5 | 75
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 23313214 | 4528 | 99.2 | 99 | 60
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 37985869 | 1495 | 99.6 | 99 | 55
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38563202 | 2334 | 100.4 | 101 | 30
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 21830024 | 5521 | 99.2 | 98 | 20
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 190232 | 5437 | 98.8 | 100 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38564325 | 1075 | 100.6 | 99.8 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38072931 | 1594 | 100 | 99.6 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-08-23 | 38435076 | 2194 | 99.6 | 98 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 22807470 | 4611 | 101.2 | 101.1 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 38434840 | 2079 | 99.1 | 100.2 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 37776345 | 1555 | 99.6 | 99.5 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 37985549 | 2502 | 100 | 99.2 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 38435073 | 1471 | 100.4 | 100.4 | 96
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 38072927 | 1963 | 99.4 | 100.3 | 92
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 38071801 | 373 | 100.6 | 100.5 | 91
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 22293489 | 5038 | 100.4 | 101.1 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 38564247 | 892 | 100 | 100.4 | 88
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 38563819 | 1389 | 99.6 | 100.3 | 88
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 37985858 | 1251 | 99 | 98.8 | 88
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 37777312 | 2842 | 99 | 100.2 | 81
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 22174974 | 3468 | 101.6 | 102.2 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 23313231 | 6113 | 99 | 100.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 26487580 | 970 | 99.6 | 99.4 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 38564447 | 5232 | 99.7 | 100.7 | 78
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 23377118 | 3373 | 102.4 | 103.1 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 730552182 | 745 | 99.6 | 97.5 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-18 | 23063690 | 2741 | 98.8 | 0 | 0
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38072850 | 5027 | 100.6 | 101.5 | 99
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38073355 | 1240 | 99.4 | 100 | 98
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38434797 | 665 | 100.2 | 100.5 | 95
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38073232 | 1943 | 99.8 | 100 | 93
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38564092 | 3927 | 100 | 101.4 | 92
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 37776572 | 1611 | 99.6 | 99.5 | 92
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38563219 | 581 | 99.8 | 100.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38434772 | 891 | 99.4 | 99.5 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 37776362 | 1237 | 98.6 | 99.2 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 37986236 | 1650 | 100.4 | 10.4 | 90
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 22509460 | 2873 | 100.2 | 101.3 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38564614 | 1750 | 100.3 | 100 | 85
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38072763 | 1851 | 99.8 | 99.5 | 82
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 22776312 | 3571 | 101.2 | 101.2 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 23378181 | 3545 | 99.6 | 100.5 | 80
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38435391 | 1168 | 100.4 | 100.1 | 79
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38073529 | 2002 | 99.8 | 100.2 | 78
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38072949 | 2199 | 100 | 98 | 65
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 22776433 | 4912 | 97.4 | 98.5 | 61
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 37985517 | 4113 | 98 | 94 | 35
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 22997818 | 4299 | 99.4 | 96.2 | 30
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38435092 | 1573 | 99.1 | 99 | 10
1993 | 2012 | 19 | 2012-09-25 | 38072993 | 2340 | 100 | 100.5 | 0
|  |  |  | Average Registration |  | 98.856 | 98.3308 | 75.9943
796 Meters in Study Group

## 20 Years
Year Installed | Removed | Length of Service (Years) | Test Date | Meter Number | Out Reading (100CF) | 5 FT3 @ 10 GPM | 2 FT3 @ 2 GPM | 1/10 FT3 at 1/8 GPM
1991 | 2011 | 20 | 2011-04-28 | 50209579 | 2151 | 100.2 | 101 | 99
1991 | 2011 | 20 | 2011-04-29 | 50210610 | 1795 | 100.5 | 100.8 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-03 | 50213570 | 3939 | 100.9 | 101.3 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-03 | 22561925 | 4419 | 101.4 | 101.7 | 95
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-03 | 50212490 | 2930 | 100.1 | 100.6 | 92
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-03 | 2218848 | 2846 | 98.8 | 99.3 | 92
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-04 | 50211003 | 2082 | 100.8 | 100.9 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-04 | 50210693 | 2230 | 99.7 | 100.7 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-04 | 50210298 | 787 | 100.4 | 99.7 | 89
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-04 | 50210707 | 813 | 100.2 | 100 | 10
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-05 | 50209183 | 2818 | 100.2 | 100.7 | 85
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-05 | 197311 | 2362 | 98.6 | 98.5 | 75
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-06 | 50213010 | 5716 | 100.3 | 101 | 97
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-06 | 21830039 | 5788 | 97.4 | 92.5 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-09 | 50210303 | 2842 | 100.2 | 99 | 100.5
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-09 | 50212722 | 1750 | 100.2 | 100.2 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-09 | 19682845 | 2014 | 99.6 | 100 | 80
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-09 | 20874297 | 2311 | 100.8 | 98 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-11 | 20349393 | 3737 | 100.1 | 100.5 | 80
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-12 | 50212361 | 2745 | 100.3 | 101.1 | 99
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-13 | 21233628 | 2043 | 100 | 97.8 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-16 | 50210146 | 2770 | 100 | 97.7 | 98
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-18 | 50212590 | 2658 | 100.8 | 101.7 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-19 | 50211381 | 2549 | 100.8 | 101.2 | 95
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-20 | 50213351 | 954 | 100.4 | 101 | 97
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-23 | 23377858 | 4170 | 100.2 | 101 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-23 | 50212453 | 2389 | 98.6 | 99 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-23 | 22696599 | 1777 | 100.4 | 101 | 85
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-25 | 50210796 | 773 | 100.4 | 100 | 105
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-25 | 50209543 | 2466 | 100.6 | 100.2 | 95
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-25 | 22561866 | 3880 | 100.4 | 101.3 | 92
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-26 | 50209789 | 1736 | 100.1 | 98.7 | 95
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-26 | 50212712 | 1398 | 100.5 | 100.9 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-27 | 50213053 | 1665 | 99.5 | 99.7 | 98
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-27 | 50210196 | 1880 | 100.2 | 100 | 91
1991 | 2011 | 20 | 2011-05-31 | 50213554 | 946 | 101.6 | 100 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-01 | 50210003 | 1357 | 99.9 | 100.5 | 92
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-01 | 50212280 | 1620 | 98.1 | 99 | 91
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-01 | 23091708 | 3249 | 99.8 | 100 | 84
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-08 | 22561803 | 3333 | 100.3 | 101.4 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-08 | 21898777 | 3573 | 101.6 | 98.2 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-09 | 50212646 | 1413 | 100.9 | 101.2 | 103
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-09 | 50213709 | 2326 | 100.1 | 100.5 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-10 | 21669720 | 2747 | 99.2 | 100 | 95
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-14 | 50213324 | 850 | 100.4 | 100.6 | 89
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-14 | 22087691 | 3327 | 98.6 | 99.2 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-15 | 21489201 | 3517 | 98.4 | 99 | 10
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-16 | 26603592 | 1662 | 98.5 | 97.5 | 80
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-16 | 23382082 | 7249 | 98.8 | 96.5 | 20
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-16 | 19684082 | 2177 | 0 | 0 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-20 | 22095220 | 3592 | 100.6 | 99.3 | 83
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-21 | 22118039 | 7536 | 100.5 | 101.5 | 80
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-22 | 50211061 | 1989 | 100.4 | 101 | 85
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-22 | 50214381 | 4050 | 99.6 | 99.5 | 80
1991 | 2011 | 20 | 2011-06-30 | 50209625 | 1941 | 101 | 101.4 | 92
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-01 | 2057841 | 2084 | 0 | 0 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-05 | 50211241 | 1347 | 101.1 | 101.2 | 93
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-05 | 50212600 | 1718 | 99.9 | 100.5 | 92
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-05 | 50212713 | 1877 | 99.9 | 99.8 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-05 | 22138108 | 7562 | 99.3 | 99.3 | 60
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-05 | 20620381 | 4152 | 99.2 | 99.5 | 55
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-05 | 26603311 | 3567 | 99.5 | 99.3 | 40
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-06 | 50209845 | 1400 | 100.5 | 100.3 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-06 | 21688332 | 3713 | 97.9 | 98.5 | 64
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-06 | 21657299 | 4212 | 99.3 | 100.3 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-07 | 50209880 | 1366 | 100.3 | 97.3 | 93
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-07 | 50209676 | 5386 | 100 | 100.5 | 92
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-11 | 50214430 | 2538 | 99.7 | 100 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-11 | 50212505 | 2197 | 99.6 | 100.4 | 84
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-11 | 26486229 | 2953 | 100.5 | 100 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-11 | 21490018 | 3614 | 98.4 | 97.4 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-11 | 21264161 | 4348 | 99.6 | 95.5 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-12 | 21970011 | 3421 | 100 | 99.8 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-13 | 228351 | 950 | 99.4 | 99.2 | 91
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-13 | 50212592 | 2815 | 99.7 | 100.2 | 88
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-25 | 28067536 | 3253 | 0 | 0 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-26 | 50213646 | 2539 | 100.2 | 99 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-26 | 20890931 | 1785 | 100 | 96 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-26 | 22175011 | 2963 | 98.2 | 102 | 95
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-27 | 50213600 | 1102 | 99.8 | 100.5 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-27 | 22153902 | 3541 | 98.4 | 100 | 80
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-29 | 21962277 | 4444 | 102 | 101.5 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-07-29 | 22266693 | 3905 | 99.8 | 100 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-08 | 20219630 | 2296 | 98.3 | 98 | 55
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-08 | 21199385 | 3105 | 99 | 99 | 40
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-08 | 21198916 | 2572 | 98.8 | 99 | 20
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-08 | 20651875 | 1412 | 100.8 | 95 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-10 | 21552055 | 5145 | 97.4 | 95.5 | 95
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-10 | 23167455 | 2781 | 99.2 | 100.5 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-11 | 50211050 | 886 | 100.2 | 100.5 | 96
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-11 | 21969456 | 7757 | 99.5 | 90 | 20
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-11 | 20698599 | 1969 | 100 | 98 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-11 | 21669178 | 1928 | 97.8 | 96.6 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-11 | 21292706 | 2808 | 98 | 92 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-22 | 19908677 | 2475 | 98 | 98 | 40
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-23 | 50209801 | 1918 | 100 | 100 | 99
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-24 | 228831 | 3196 | 99.8 | 100.5 | 80
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-25 | 50212604 | 1567 | 99.8 | 99 | 74
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-25 | 28066840 | 2602 | 99.4 | 98.7 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-25 | 50350633 | 1520 | 100.2 | 99.5 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-08-31 | 50209835 | 1051 | 99.4 | 99.9 | 97
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-02 | 22118231 | 2727 | 101 | 101.5 | 99
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-02 | 50213167 | 2461 | 99.7 | 99.6 | 99
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-02 | 21248334 | 2286 | 93.4 | 93 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-02 | 19661637 | 4093 | 99 | 77 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-06 | 50210062 | 1427 | 100 | 100.5 | 94
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-06 | 21657534 | 2494 | 100 | 99.4 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-06 | 21657268 | 5925 | 98.2 | 96.8 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-07 | 22198882 | 2340 | 100.2 | 100.8 | 86
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-07 | 19683323 | 4674 | 99.8 | 99.6 | 81
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-07 | 19683547 | 1033 | 99.3 | 98.1 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-09 | 50211277 | 2045 | 100 | 100.7 | 98
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-09 | 22118161 | 3181 | 101.6 | 102.2 | 96
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-09 | 22536037 | 1514 | 100.6 | 100 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-12 | 21657300 | 4213 | 100.2 | 98.5 | 80
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-28 | 26487323 | 2637 | 100.3 | 101.2 | 98
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-28 | 50213144 | 1349 | 100.7 | 100.7 | 95
1991 | 2011 | 20 | 2011-09-29 | 21198888 | 1339 | 97.6 | 97.5 | 50
1991 | 2011 | 20 | 2011-10-07 | 23382279 | 3120 | 99 | 100 | 85
1991 | 2011 | 20 | 2011-10-07 | 23167554 | 3754 | 99.4 | 100.5 | 80
1991 | 2011 | 20 | 2011-10-07 | 20404362 | 2153 | 98 | 98.5 | 20
1991 | 2011 | 20 | 2011-10-14 | 21604794 | 2485 | 101.2 | 102 | 60
1991 | 2011 | 20 | 2011-10-17 | 50212767 | 1949 | 100.9 | 102.1 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-10-17 | 21889117 | 4610 | 99.1 | 100.2 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-07 | 50211035 | 4713 | 100.3 | 100.5 | 92
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-07 | 50212976 | 2746 | 100.9 | 100.7 | 91
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-07 | 19682984 | 5080 | 101.3 | 99.5 | 40
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-08 | 50210956 | 1036 | 100.2 | 101.5 | 99
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-08 | 50214304 | 1676 | 100.2 | 100.5 | 99
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-08 | 22137925 | 4059 | 100.6 | 101.4 | 82
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-13 | 50211376 | 4151 | 97.5 | 98.5 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-13 | 50212802 | 2728 | 100.2 | 100.6 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-15 | 20891258 | 3575 | 99.6 | 99.8 | 80
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-15 | 21325566 | 1803 | 99.2 | 99.7 | 75
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-15 | 21293134 | 3636 | 100.7 | 98.8 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-15 | 21852322 | 3564 | 0 | 0 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-19 | 50211402 | 2379 | 100.1 | 101 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-19 | 50213336 | 4323 | 100 | 100.5 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-19 | 20219606 | 4582 | 98.8 | 100 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-19 | 21669357 | 3733 | 99.8 | 98 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-19 | 17412276 | 2400 | 99.8 | 99 | 60
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-19 | 20620331 | 2249 | 0 | 0 | 0
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-20 | 21851437 | 6408 | 98.2 | 98 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-21 | 163564 | 2326 | 99.8 | 99.6 | 70
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-21 | 21325712 | 1361 | 98.8 | 99.6 | 60
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-27 | 50212912 | 815 | 100.1 | 100.2 | 100
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-29 | 50210047 | 3091 | 100.2 | 100.1 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-30 | 22153917 | 1449 | 99.9 | 100.2 | 90
1991 | 2011 | 20 | 2011-12-30 | 17750193 | 3846 | 100.2 | 100.1 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-03 | 22997765 | 2521 | 99.9 | 100 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-03 | 21830073 | 2794 | 99.8 | 99.4 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-05 | 50217358 | 911 | 100 | 99.9 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-05 | 22607306 | 3375 | 100.1 | 100.2 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-05 | 23063820 | 1495 | 99.4 | 99.1 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-06 | 36969380 | 1814 | 100 | 100.5 | 98
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-06 | 23263594 | 4663 | 99 | 100 | 66
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-06 | 20350652 | 1787 | 98.8 | 99.8 | 61
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-06 | 20698629 | 2738 | 100.2 | 98.3 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-09 | 23167550 | 4324 | 100 | 100.2 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-09 | 229118 | 1646 | 0 | 0 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-12 | 37462350 | 899 | 99.6 | 99.8 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-12 | 22747425 | 4828 | 100.6 | 100.3 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-18 | 22897468 | 3964 | 100.4 | 100.2 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-18 | 21248279 | 1489 | 0 | 0 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-20 | 50217460 | 1770 | 100.4 | 100.2 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-20 | 37344768 | 1137 | 100 | 99.9 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-20 | 22997756 | 4398 | 100.1 | 100 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-20 | 19682814 | 5505 | 99.1 | 99.6 | 30
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-20 | 21969947 | 483 | 99.7 | 99.8 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-20 | 21974066 | 4679 | 100.2 | 100.3 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-20 | 37462984 | 1908 | 100 | 99.9 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-20 | 22535934 | 5825 | 100.1 | 99.8 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-23 | 50216684 | 2349 | 100.1 | 100.2 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-23 | 50216684 | 2349 | 100.1 | 100.2 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-23 | 19684065 | 4274 | 100.1 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-23 | 19684065 | 4274 | 100.1 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-23 | 22541108 | 5076 | 100.2 | 99.6 | 78
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-25 | 37463192 | 1973 | 99.3 | 99.4 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-30 | 22138052 | 4078 | 100.8 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-30 | 21489052 | 3889 | 100.5 | 100.4 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-30 | 23263647 | 4722 | 100.2 | 100.4 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-30 | 37462428 | 2249 | 100.2 | 100.3 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-30 | 22438474 | 3571 | 100.1 | 100.2 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-30 | 28058857 | 3715 | 100.1 | 100.2 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-30 | 22807414 | 4571 | 99.8 | 100.2 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-30 | 36969668 | 1409 | 99.7 | 99.9 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-30 | 21489108 | 4962 | 98.4 | 98.2 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-01-31 | 18837907 | 1678 | 100.2 | 100.4 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-01 | 21830171 | 1585 | 101.4 | 35 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-02 | 22664489 | 5863 | 100.3 | 101 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-02 | 23165031 | 2043 | 99.8 | 98.5 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-02 | 21889189 | 7115 | 98.2 | 99.4 | 30
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-03 | 37345174 | 1339 | 100.2 | 100.2 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-06 | 20467647 | 1450 | 99.6 | 99 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-07 | 22118157 | 2385 | 101.4 | 101.5 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-09 | 50217357 | 1607 | 100.4 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-13 | 36969619 | 1070 | 99.6 | 100.2 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-13 | 37345048 | 735 | 99 | 98.6 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-13 | 37345125 | 1287 | 99.2 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-13 | 21794034 | 2133 | 98.6 | 99.8 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-13 | 22607147 | 3862 | 100.8 | 100.4 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-13 | 22528449 | 5210 | 100 | 100 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-13 | 50217335 | 2210 | 99.6 | 98 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-13 | 21488760 | 2823 | 99.2 | 90.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-15 | 22807327 | 3508 | 99 | 100.7 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-23 | 22728650 | 4169 | 100.5 | 100.6 | 91
1992 | 2012 | 20 | 2012-02-27 | 22567697 | 3081 | 100.8 | 100.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-01 | 50216722 | 667 | 99.4 | 100 | 97
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-01 | 22807527 | 3810 | 99 | 99.7 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-01 | 21604824 | 2672 | 98.8 | 98 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-01 | 23077187 | 4157 | 96.8 | 97.6 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-05 | 37345184 | 2074 | 99.8 | 100.3 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-05 | 229863 | 2668 | 99.5 | 98.5 | 96
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-05 | 37462824 | 1632 | 100.1 | 99.8 | 92
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-05 | 37344881 | 3118 | 99.6 | 100.2 | 91
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-05 | 21889014 | 2196 | 100.6 | 98.5 | 40
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-08 | 36969704 | 1330 | 100.4 | 100 | 92
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-12 | 50217359 | 1142 | 100 | 100.8 | 94
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-12 | 22567680 | 6032 | 98.8 | 99.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-12 | 22188280 | 3182 | 100.2 | 101.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-19 | 50217132 | 1499 | 99.9 | 100.5 | 97
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-19 | 21687122 | 4855 | 99.2 | 98.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-19 | 21688257 | 6962 | 98 | 98.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-19 | 20698242 | 2170 | 98.4 | 80 | 30
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-19 | 157184 | 5685 | 101 | 98.5 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-19 | 22728648 | 3408 | 0 | 0 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-20 | 37345101 | 2522 | 99.6 | 100 | 98
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-23 | 230404 | 1810 | 100.6 | 101.2 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-23 | 50216931 | 1150 | 99.8 | 100.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-23 | 37345155 | 1459 | 99.4 | 99.8 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-23 | 160258 | 7415 | 99.6 | 101 | 86
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-26 | 22175062 | 3064 | 99.2 | 99 | 40
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-27 | 36969416 | 1234 | 99.9 | 100.5 | 97
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-27 | 22198749 | 2906 | 100.2 | 101.5 | 95
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-27 | 37462802 | 1847 | 99.2 | 99.5 | 95
1992 | 2012 | 20 | 2012-03-27 | 21687176 | 9150 | 98.8 | 98 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-02 | 36969584 | 1154 | 99.7 | 100.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-02 | 231231 | 1169 | 100 | 100.4 | 91
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-02 | 22541254 | 5156 | 98.8 | 98.6 | 45
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-11 | 36970050 | 1518 | 99 | 99.4 | 91
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-11 | 22528214 | 6740 | 99 | 100.4 | 87
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-11 | 230705 | 4188 | 99.7 | 95.5 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-16 | 50217352 | 2132 | 100.8 | 99.8 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-16 | 231128 | 2716 | 100.9 | 101.5 | 97
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-16 | 229010 | 1297 | 100.1 | 101 | 92
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-17 | 36969670 | 945 | 100 | 100.4 | 96
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-25 | 231055 | 813 | 99.8 | 101 | 98
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-27 | 229368 | 3129 | 98.8 | 101.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-27 | 37462373 | 1166 | 99.9 | 100 | 98
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-27 | 22380027 | 6972 | 101.3 | 101.4 | 96
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-27 | 22807505 | 6201 | 101 | 101.5 | 94
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-27 | 23091688 | 3707 | 100.6 | 101.2 | 88
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-27 | 204992 | 2018 | 100 | 98.5 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-27 | 37344690 | 3468 | 99.2 | 99.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-30 | 37462833 | 2617 | 100.4 | 100.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-30 | 36969302 | 2434 | 100.2 | 100.7 | 98
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-30 | 37344385 | 1627 | 100 | 100 | 92
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-30 | 36969482 | 2700 | 99.6 | 98.5 | 92
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-30 | 37344270 | 1502 | 99 | 99.5 | 88
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-30 | 22266958 | 2312 | 100.2 | 100 | 74
1992 | 2012 | 20 | 2012-04-30 | 22470247 | 3200 | 100.6 | 100 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-02 | 23091742 | 3427 | 100.6 | 100.5 | 98
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-02 | 21657523 | 5203 | 98 | 99 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-02 | 22341224 | 1972 | 100.6 | 101.3 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-08 | 37344356 | 922 | 100 | 100.5 | 98
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-08 | 36969606 | 1450 | 99.4 | 98 | 91
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-08 | 22876188 | 4641 | 101.2 | 102 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-08 | 37344611 | 1689 | 99.6 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-08 | 22897386 | 3742 | 100.6 | 100.8 | 87
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-08 | 22085629 | 6483 | 101 | 100.8 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-08 | 22293464 | 3277 | 100.2 | 101 | 76
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-08 | 21852596 | 3065 | 98.4 | 88 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 22535955 | 4404 | 101.2 | 101.2 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 41620604 | 1063 | 100 | 100.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 22374420 | 5066 | 100.5 | 101 | 98
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 20368265 | 1975 | 99.8 | 100.2 | 94
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 22535826 | 4281 | 99.9 | 100.4 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 23063571 | 2724 | 100 | 100.7 | 86
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 22741496 | 5416 | 100 | 101 | 81
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 23063761 | 5302 | 99 | 100.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 28130518 | 7080 | 99.4 | 98.6 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 37463331 | 631 | 98.7 | 95 | 55
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 23308779 | 4082 | 100.4 | 101.3 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 229560 | 1690 | 99.4 | 98.3 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 22188380 | 3873 | 99.2 | 100 | 45
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-14 | 23900460 | 4018 | 100.4 | 100.6 | 35
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-15 | 230848 | 2277 | 99.7 | 101 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-15 | 22692580 | 4686 | 100.2 | 102 | 94
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-15 | 50217421 | 2389 | 99.6 | 99.2 | 94
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-15 | 22528193 | 4265 | 100.7 | 101.7 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-15 | 22643129 | 3704 | 99.4 | 100.4 | 82
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-15 | 22438453 | 5101 | 99 | 100 | 81
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-15 | 22728676 | 3788 | 98.6 | 99.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-15 | 26486739 | 909 | 98.8 | 100.6 | 71
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-15 | 230981 | 2960 | 98.4 | 100 | 68
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-30 | 37344244 | 1276 | 100.4 | 101 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-30 | 37462762 | 1546 | 100.1 | 100.4 | 97
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-30 | 37344580 | 948 | 99.6 | 100 | 94
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-30 | 23250000 | 3601 | 100.7 | 101.8 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-30 | 36969360 | 772 | 99.9 | 99.7 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-30 | 22776341 | 5687 | 98.8 | 99.5 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-30 | 23091486 | 4190 | 99.2 | 99.5 | 45
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-30 | 22293653 | 5156 | 100 | 101.2 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-05-30 | 22175204 | 2750 | 98.8 | 98.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 37462786 | 4393 | 100.2 | 100 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 23077421 | 4808 | 99.8 | 102.2 | 92
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 36970125 | 885 | 100 | 100.2 | 86
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 22528195 | 2499 | 99.8 | 99 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 21688342 | 1845 | 97.6 | 100.4 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 22153979 | 3621 | 98 | 97.5 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 22876166 | 4083 | 99.6 | 100.5 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 22607053 | 1714 | 99.4 | 98.4 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 22095261 | 3120 | 101.6 | 101.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 23091714 | 4380 | 101 | 101.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-08 | 23077408 | 4446 | 100 | 99.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-11 | 22997783 | 3337 | 101 | 99.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-11 | 37344750 | 1295 | 99.2 | 98.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-11 | 23077345 | 5367 | 98.4 | 99.9 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-11 | 22266694 | 3872 | 99.6 | 100.8 | 55
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-11 | 22509380 | 4509 | 99.2 | 99.6 | 40
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-11 | 23077177 | 3640 | 99.2 | 100.8 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 37462834 | 1645 | 99.6 | 102.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 22897277 | 4842 | 100.7 | 102.1 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 36968835 | 2100 | 100.4 | 101 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 37344653 | 3090 | 100 | 101 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 37344542 | 1816 | 99.8 | 100.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 23314929 | 3234 | 99.8 | 100 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 21969986 | 2282 | 100.6 | 98.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 38435540 | 1032 | 97.2 | 98.6 | 96
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 37462792 | 1339 | 99.2 | 100 | 92
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 37345110 | 1664 | 99.4 | 100.9 | 86
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 37344247 | 1472 | 99.4 | 99.5 | 81
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 37344419 | 2615 | 99.4 | 100 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 22095300 | 3623 | 98.8 | 100 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 22304836 | 2953 | 98.4 | 97 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 22692552 | 3932 | 100.4 | 101.7 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-14 | 22536091 | 6222 | 101.2 | 98.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 23899957 | 4352 | 100.6 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 36969287 | 1465 | 99.6 | 99.8 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 37344777 | 2874 | 99.8 | 99.6 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 36969393 | 1512 | 99.4 | 100.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 37344399 | 2119 | 100 | 98.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 22293522 | 2963 | 100.4 | 102.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 23062086 | 3416 | 100 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 36969566 | 984 | 100.2 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 22638709 | 4563 | 98.8 | 99.2 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 22696691 | 4513 | 100.6 | 102.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 22509575 | 6035 | 100.6 | 100.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 22528341 | 4041 | 99.6 | 100 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 37463058 | 733 | 99.7 | 99.8 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 22175236 | 2496 | 99.4 | 102 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-15 | 22528394 | 3467 | 99.2 | 99 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 23382278 | 3033 | 100.8 | 101.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 36970172 | 1241 | 100 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 22198776 | 4123 | 101.2 | 100.4 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 22561894 | 4709 | 100.2 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 37345050 | 1968 | 100.4 | 99.8 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 37344662 | 1369 | 99.2 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 37344512 | 1145 | 98.8 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 37463235 | 1497 | 98.8 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 28160009 | 1765 | 100.4 | 101.1 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 22692693 | 2809 | 100.8 | 101 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 22933705 | 4567 | 99.4 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 37344942 | 2660 | 99.4 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 37345021 | 3188 | 99.8 | 99.9 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 36969281 | 3128 | 99.2 | 99.8 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 37345064 | 3296 | 99.6 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 36969709 | 3217 | 99.4 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 22535834 | 1427 | 99.8 | 100.7 | 81
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 21688967 | 3081 | 100 | 101 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 21898729 | 4218 | 99 | 100 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 36969679 | 1943 | 99.8 | 99.8 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 22138137 | 3796 | 101.6 | 102.4 | 76
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 21898580 | 2146 | 99.6 | 100 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 22438463 | 2968 | 100 | 99.8 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 21852332 | 5304 | 100.6 | 100 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 37463107 | 1151 | 99 | 99.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 22411254 | 2971 | 99.6 | 98.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-22 | 21851459 | 3661 | 0 | 0 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 22188305 | 4183 | 101.4 | 101.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 22154085 | 1838 | 100.6 | 101.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 36970180 | 1937 | 99.8 | 100.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 37462790 | 1752 | 99.2 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 37463166 | 1283 | 99.4 | 99.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 36969939 | 1763 | 99.2 | 99.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 37344470 | 2809 | 98.4 | 97.5 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 37462466 | 2981 | 98.4 | 98 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 36969292 | 2378 | 99.6 | 97.5 | 47
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 22380231 | 3364 | 100.6 | 99.5 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 22411278 | 2166 | 99 | 98.5 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 22509335 | 2509 | 101.2 | 100.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-27 | 23187511 | 4663 | 99.6 | 99 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 22741749 | 5501 | 101.4 | 102.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 37463207 | 2177 | 100 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 23165125 | 5293 | 100 | 101.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 22728552 | 2540 | 100.4 | 101 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 50217428 | 1318 | 100 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 37463296 | 1221 | 99.4 | 100 | 89
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 37344964 | 2206 | 98.6 | 98 | 81
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 36970015 | 2857 | 100.2 | 101 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 37344527 | 2607 | 99.6 | 99.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 22638543 | 1695 | 99.2 | 99.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 23061898 | 4166 | 100 | 99.5 | 74
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 21851608 | 5392 | 102 | 102.5 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 21852421 | 4086 | 99.4 | 98.5 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 21852531 | 6596 | 99.6 | 99 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 22607086 | 2076 | 100 | 99.5 | 40
1992 | 2012 | 20 | 2012-06-28 | 22065691 | 5520 | 99.8 | 98 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-02 | 50217257 | 828 | 100 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-02 | 21832176 | 3754 | 100.2 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-02 | 37462879 | 2119 | 99.4 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-02 | 22664658 | 3007 | 100.8 | 101 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-02 | 36970183 | 2166 | 99.6 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-02 | 37344786 | 847 | 99.6 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-02 | 36969349 | 1711 | 100 | 99 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-02 | 37463264 | 2127 | 99 | 99 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-02 | 22153916 | 6647 | 100.8 | 101 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-02 | 23063592 | 6072 | 99.2 | 100 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22933830 | 3120 | 103.2 | 102 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22607270 | 5372 | 100.8 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22997738 | 3382 | 100 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 37462617 | 720 | 99.8 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 37344478 | 630 | 99.6 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 50216827 | 3091 | 100 | 99.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22266710 | 6157 | 101.2 | 101.5 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22065681 | 2688 | 99 | 99.5 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22541218 | 4202 | 99.8 | 99.5 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 23167355 | 4327 | 99 | 99.5 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 37462942 | 1355 | 99 | 99.5 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 21999675 | 3997 | 101.2 | 101.5 | 40
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22561938 | 4983 | 100.2 | 94 | 40
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22741752 | 2747 | 99.2 | 100.5 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22741706 | 3269 | 98.8 | 93 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 23077419 | 3438 | 98.6 | 98.5 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 50216877 | 3087 | 98.8 | 98 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22567649 | 2542 | 100.2 | 91.5 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22933842 | 3054 | 100.4 | 101.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 21999728 | 6946 | 100.4 | 100.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-05 | 22997848 | 5029 | 99.8 | 100 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22728574 | 8336 | 101.4 | 101.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22541241 | 4836 | 99.6 | 101 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22541113 | 4342 | 100.8 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22807315 | 3583 | 100.6 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 37344954 | 1417 | 100.4 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 37344866 | 2356 | 100.2 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 37344676 | 1980 | 99 | 97.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 37462559 | 1667 | 98.6 | 99 | 92
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 21669714 | 4876 | 101.4 | 100.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22138086 | 3083 | 100 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 36969990 | 2158 | 98.6 | 98.8 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 36969385 | 2284 | 98.6 | 98.4 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 21962208 | 4074 | 100 | 101 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 21962128 | 5440 | 99.4 | 100.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22374369 | 4276 | 100.4 | 98 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 23091497 | 3180 | 99.6 | 90 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22138119 | 5057 | 100.2 | 101 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22293588 | 5191 | 99.2 | 98.5 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22374277 | 7359 | 97.8 | 95 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 37462737 | 719 | 99 | 101 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22266795 | 5245 | 98.4 | 100 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22643147 | 2161 | 100.2 | 92.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-09 | 22293615 | 2914 | 94.5 | 50 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22741682 | 3446 | 101.8 | 103.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22085641 | 9037 | 103.5 | 103 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22807319 | 1173 | 102 | 102.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22380206 | 5196 | 101 | 102.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22776382 | 2426 | 101.4 | 102 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22692728 | 5168 | 102 | 101.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22341180 | 2898 | 99.8 | 101.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22664568 | 2543 | 100.6 | 101 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 23063581 | 3541 | 100.4 | 101 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 50213541 | 983 | 100.8 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 36969544 | 2358 | 100.4 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37345214 | 1474 | 100.2 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22776359 | 4057 | 100 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22541192 | 4889 | 99.8 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 23165272 | 6182 | 100.2 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37462683 | 940 | 99.8 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37462763 | 1003 | 99.6 | 99.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37463042 | 2537 | 99.2 | 99.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22567595 | 4964 | 99 | 99.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37462411 | 4613 | 99.2 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37462709 | 1071 | 99 | 97.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 21851321 | 1947 | 101.2 | 102 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22728699 | 4617 | 100.4 | 101 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37463059 | 2369 | 100 | 101 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22095310 | 2358 | 100.8 | 100.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22875999 | 4284 | 99.6 | 100.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22541200 | 5030 | 100 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37345030 | 1996 | 99.8 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 50217379 | 972 | 99.4 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 36969481 | 2077 | 99.8 | 99 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22604108 | 3531 | 99.6 | 99 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37462760 | 2238 | 99.4 | 98.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37345041 | 1191 | 99.2 | 97.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 36969338 | 2947 | 99.4 | 100 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22643114 | 4317 | 99.8 | 99 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22807456 | 4817 | 98.8 | 98 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22692581 | 3017 | 99.6 | 101 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22728675 | 5263 | 100.2 | 92.5 | 30
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22374519 | 4953 | 99.8 | 98.5 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 37345035 | 1776 | 99.4 | 100.5 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22638467 | 3209 | 100.2 | 100 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22997814 | 3005 | 97.5 | 97 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 21889137 | 5160 | 101.4 | 101.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-11 | 22528191 | 5134 | 101.4 | 101 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22696516 | 3975 | 101.6 | 101.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 26487337 | 2771 | 100.2 | 101 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 37344404 | 2819 | 100.4 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 37344539 | 888 | 100 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22876059 | 3994 | 99.2 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 37344963 | 685 | 100 | 99.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 37344986 | 1929 | 99.4 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 37462598 | 2547 | 99.8 | 98 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 36969306 | 1170 | 99 | 99.5 | 99
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22154065 | 3082 | 100.2 | 100.5 | 97
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 37345046 | 668 | 99.8 | 98.5 | 97
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22293421 | 3954 | 100.2 | 101 | 95
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22293551 | 3769 | 101.2 | 102 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22438397 | 3367 | 100 | 101 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22567757 | 2842 | 100.4 | 100.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 36970228 | 1734 | 99.8 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 23263563 | 2873 | 99.6 | 98.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 37463026 | 2365 | 98 | 98.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 21889066 | 3581 | 99.4 | 100 | 85
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 37344538 | 726 | 100 | 99.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22728680 | 2473 | 100 | 99.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 37345079 | 1116 | 100.8 | 99 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 21686901 | 5956 | 98.2 | 98.7 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 21669245 | 3060 | 96.8 | 98.5 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22741562 | 3507 | 98.8 | 98.3 | 45
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22541115 | 2387 | 100 | 99.5 | 40
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 23167477 | 2642 | 98.9 | 99.3 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22807346 | 2620 | 98.4 | 96 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-18 | 22997839 | 2821 | 98 | 89 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 22118405 | 3463 | 100.8 | 101.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 37345023 | 1828 | 99.6 | 100 | 96
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 50216765 | 890 | 101.2 | 102.5 | 95
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 50217320 | 983 | 99.4 | 100.5 | 93
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 50209204 | 1267 | 99.6 | 100 | 91
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 21974089 | 3248 | 101.4 | 102 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 36970074 | 1820 | 99.6 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 36970007 | 1934 | 99.6 | 98.5 | 88
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 22374531 | 4162 | 102 | 102.5 | 85
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 36969477 | 1056 | 99.8 | 97.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 22728618 | 3865 | 99.4 | 100 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-23 | 22692533 | 5923 | 99.4 | 90 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 37344552 | 1554 | 100.6 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 22561775 | 2725 | 100.2 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 22692785 | 3038 | 99.8 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 22562021 | 2771 | 99.4 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 22638554 | 4928 | 98 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 21898696 | 4947 | 102.2 | 102 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 37345057 | 1563 | 100 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 22897389 | 2003 | 100 | 100.5 | 85
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 22535895 | 4196 | 100.6 | 100 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 22509593 | 4125 | 100 | 99 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 23077316 | 4436 | 98.6 | 98 | 40
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-26 | 22643228 | 2526 | 101.2 | 102 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 22137918 | 2799 | 99.6 | 101 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 23841050 | 2020 | 100 | 100.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 50217277 | 3969 | 99.4 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 22692625 | 3336 | 99.8 | 99.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 36969592 | 1633 | 99.6 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 37462591 | 2223 | 99.4 | 99 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 23380248 | 3565 | 100.2 | 101.5 | 95
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 36969621 | 1918 | 100 | 100.5 | 95
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 23167568 | 2575 | 99.4 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 36970222 | 1413 | 99.6 | 99 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 38564098 | 1453 | 96 | 98.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 37462374 | 2461 | 99 | 98 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 37462738 | 2161 | 100 | 100.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 23167512 | 4818 | 99.4 | 99 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 23063669 | 3420 | 99 | 98 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 37462764 | 1474 | 100 | 100 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 50217106 | 1397 | 100.6 | 100 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 22692778 | 4517 | 99.6 | 99.5 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 23077442 | 3374 | 99 | 99 | 50
1992 | 2012 | 20 | 2012-07-31 | 22664671 | 4099 | 100.2 | 92 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-01 | 21688392 | 3153 | 101 | 101.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-01 | 23382203 | 3940 | 99.8 | 101.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-01 | 37344753 | 1607 | 99.6 | 99.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-01 | 23380023 | 2700 | 101.2 | 89 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-01 | 23091456 | 2894 | 99.2 | 100.5 | 85
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-01 | 36970066 | 2323 | 99.6 | 97.5 | 60
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-03 | 22997815 | 4884 | 100.4 | 101 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-03 | 50217417 | 1538 | 99.2 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-03 | 22509403 | 3811 | 100.6 | 101.5 | 95
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-03 | 22154118 | 2250 | 99.8 | 101 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-03 | 22643234 | 4092 | 100 | 100.5 | 85
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-03 | 37462377 | 717 | 100 | 100 | 85
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-03 | 22541034 | 4628 | 100.6 | 101.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-03 | 22933863 | 4193 | 98.6 | 100.5 | 75
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-07 | 37462585 | 3018 | 98.6 | 100 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-07 | 37344937 | 854 | 99 | 99.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-07 | 37344673 | 3241 | 98.8 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-07 | 50216879 | 2131 | 99.6 | 99 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-07 | 50217116 | 1237 | 98.8 | 99 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-07 | 37344300 | 1473 | 99.2 | 94 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-07 | 37463012 | 2177 | 98.8 | 99.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-07 | 22607280 | 3584 | 96.6 | 96.5 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-08 | 23255097 | 3605 | 101.2 | 101 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-08 | 23077410 | 4569 | 100.2 | 100.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-09 | 37345180 | 1158 | 99.4 | 100 | 85
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-09 | 21898653 | 2944 | 100.8 | 101 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-09 | 23062056 | 3370 | 100 | 100.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-09 | 230057 | 2006 | 99 | 99.5 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-17 | 37344459 | 772 | 99 | 98.5 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-17 | 36969387 | 916 | 100.2 | 99.5 | 97
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-17 | 50216829 | 3158 | 100 | 99.8 | 92
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-17 | 50216609 | 2851 | 100.4 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-17 | 50179666 | 1212 | 98.8 | 97.5 | 85
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-17 | 22643061 | 3319 | 100.8 | 101 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-17 | 22175036 | 3312 | 100.6 | 99 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-17 | 22692740 | 4516 | 101.8 | 98 | 10
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 36970104 | 1184 | 100 | 95 | 100
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 36969495 | 2045 | 100.2 | 100.9 | 94
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 230354 | 1575 | 99.6 | 98.9 | 91
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 22696665 | 4778 | 101 | 101.8 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 22876003 | 5651 | 99.4 | 100.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 50216560 | 2928 | 99.2 | 100 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 50217384 | 1949 | 100.2 | 98.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 50217042 | 2164 | 99.2 | 98.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 229895 | 1682 | 98.6 | 97.5 | 80
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 22470175 | 4891 | 98.4 | 98.5 | 70
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 21657479 | 6480 | 100 | 100 | 20
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 22747658 | 2974 | 100.4 | 97 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-08-23 | 22933892 | 2493 | 98.8 | 94 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-18 | 50216639 | 2062 | 100.4 | 100.5 | 96
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-18 | 50217369 | 1903 | 99.7 | 99.2 | 92
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-18 | 50216613 | 3030 | 99.9 | 99.8 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-18 | 22528314 | 5017 | 100.7 | 101 | 85
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-18 | 22876111 | 2972 | 99.8 | 100.4 | 72
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-18 | 22728670 | 3533 | 99.6 | 100.3 | 64
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-25 | 22692539 | 3266 | 99.4 | 100.5 | 98
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-25 | 50216594 | 1477 | 99.8 | 98 | 98
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-25 | 36969777 | 1176 | 97.8 | 98.1 | 91
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-25 | 50216918 | 911 | 98.6 | 99.5 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-25 | 36969809 | 1169 | 99.4 | 99 | 90
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-25 | 22561956 | 5953 | 100.8 | 101.7 | 89
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-25 | 23899781 | 3672 | 99.4 | 100 | 86
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-25 | 22561767 | 7841 | 98.6 | 100.4 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-25 | 22997826 | 2487 | 100.4 | 97.5 | 0
1992 | 2012 | 20 | 2012-09-25 | 22664451 | 3593 | 100.8 | 96 | 0
|  |  |  | Average Registration |  | 98.3939 | 98.0047 | 72.1545
644 Meters in Study Group

## Charts
|  | 10 GPM | 2 GPM | 1/8 GPM
15 Years
Average Registration |  | 98.7022 | 98.8785 | 80.4792
558 Meters in Study Group
16 Years
Average Registration |  | 99.0001 | 98.7157 | 80.8936
1912 Meters in Study Group
17 Years
Average Registration |  | 98.0512 | 97.9175 | 82.6957
845 Meters in Study Group
18 Years
Average Registration |  | 98.62 | 98.249 | 78.0651
889 Meters in Study Group
19 Years
Average Registration |  | 98.856 | 98.3308 | 75.9943
796 Meters in Study Group
20 Years
Average Registration |  | 98.3939 | 98.0047 | 72.1545
644 Meters in Study Group
Years of Service | AVG ALL MTRS TESTED | 10 GPM |  |  | # of Meters in Test
15 | 98.8785 | 98.7022 |  |  | 558
16 | 98.7157 | 99.0001 |  |  | 1912
17 | 97.9175 | 98.0512 |  |  | 845
18 | 98.249 | 98.62 |  |  | 889
19 | 98.3308 | 98.856 |  |  | 796
20 | 98.0047 | 98.3939 |  |  | 644
Years of Service | AVG ALL MTRS TESTED |  |  |  | # of Meters in Test
15 | 80.4792 |  |  |  | 558
16 | 80.8936 |  |  |  | 1912
17 | 82.6957 |  |  |  | 845
18 | 78.0651 |  |  |  | 889
19 | 75.9943 |  |  |  | 796
20 | 72.1545 |  |  |  | 644